## 主任工程师
试题内容 | 可选答案A | 可选答案B | 可选答案C | 可选答案D | 答案 | 题型
我公司工程中常用水泵的效率一般是多少？ | 50% | 60% | 70% | 90% | C | 单选题
成套配电柜经过空载试运行试验多长时间无误后，即可进行负载运行试验 | 8小时 | 12小时 | 18小时 | 24小时 | D | 单选题
变压器第一次投入时，可全压冲击合闸，冲击合闸时一般可由高压侧投入，变压器第一次受电后，持续时间不应少于多长时间，无异常情况。 | 5分钟 | 10分钟 | 30分钟 | 24小时 | B | 单选题
柴油发电机组在常温冷态下，采用机组的启动装置，按使用说明书规定的方法分别启动机组3次，每次间隔多长时间？ | 1分钟 | 2分钟 | 3分钟 | 5分钟 | B | 单选题
国产火灾自动报警设备品牌中下列哪家规模最大，市场占有率、产品质量和售后服务都有优势? | 海湾 | 依爱 | 利达 | 松江 | A | 单选题
火灾自动报警系统施工及验收规范最新版标准号是 | GB 50168 – 2006 | GB 50169 – 2006 | GB 50166 – 92 | GB 50166 – 2007 | D | 单选题
喷淋泵启动的条件是： | 火灾探测器报警后 | 水流指示器和压力开关同时动作 | 手动报警按钮报警后 | 消火栓报警按钮报警后 | B | 单选题
反馈至报警系统的消防设备运行状态通常取自电气回路中： | 主接触器辅助常开触点 | 主接触器辅助常闭触点 | 主断路器辅助触点 | 热继电器辅助触点 | A | 单选题
风机的功率公式中P=Q*p/(102*ηf*ηr)，其中p指的是： | 风机全压 | 风机动压 | 风机静压 | 风机风量 | A | 单选题
低压成套配电柜交接试验时， 相间和相对地间的绝缘电阻值应大于多少？ | 0.5MΩ | 1MΩ | 10MΩ | 20MΩ | A | 单选题
变压器应进行几次全压冲击合闸，并无异常情况，励磁涌流不应引起保护装置误动作。 | 1~2次 | 3~5次 | 6~8次 | 9~10次 | B | 单选题
UPS的输出负载控制在多少左右为最佳，可靠性最高 | 60% | 70% | 80% | 90% | A | 单选题
避雷针的制作，当采用镀锌钢管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于多少？ | 50mm | 70mm | 100mm | 150mm | B | 单选题
R23自动火灾报警联动系统是下面哪家的产品？ | 西门子 | 德探 | 能美 | 诺蒂菲尔 | C | 单选题
火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每一回路导线的对地绝缘电阻，该绝缘电阻值不应小于多少？ | 1MΩ | 10MΩ | 20MΩ | 25MΩ | C | 单选题
不是防排烟系统启动条件的是： | 火灾探测器报警后 | 防排烟口手动启动装置动作报警后 | 手动报警按钮报警后 | 消火栓报警按钮报警后 | D | 单选题
消防设备由火灾报警系统控制的回路通常电压等级是： | AC24V | DC24V | DC12V | AC220V | B | 单选题
低压断路器定时限过电流脱扣器上下级整定时间级差不小于（）S | 0.1～0.2 | 0.05～0.1 | 0.2～0.3 | 0.01～0.1 | A | 单选题
标准规定额定电流16A及以上的串联熔断体的过电流选择比为（） | 1.2:1 | 1.4:1 | 1.6:1 | 1.8:1 | C | 单选题
开关、隔离电器使用类别为AC-23A,AC-23B的电器，主要用于通断负载的性质为 | 空载 | 阻性负载 | 电阻和电感混合负载 | 电动机负载 | D | 单选题
对于过载能力差的电动机，一般将热继电器的热元件整定值调到电动机额定电流的（） | 1.0-1.2倍 | 1.0-2.0倍 | 0.1-0.2倍 | 0.6-0.8倍 | D | 单选题
PC级自动转换开关（ATSE）比CB级自动转换开关（ATSE）可靠性 | 高 | 低 | 相同 | 以上都不是 | A | 单选题
对于金卤灯等照明负载所选用的EPS的切换时间宜小于（）ms | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 单选题
用于消防泵的自动转换开关(ATSE)选用（）级的ATSE | PC级 | CB级 | B¦C级 | 以上所有 | A | 单选题
交流接触器在不同的额定电压下，额定电流() | 相同 | 不同 | 与电压无关 | 与电压成正比 | B | 单选题
热继电器用作电动机的过载保护，适用于 | 重载间断工作的电动机 | 频繁起动与停止的电动机 | 连续工作的电动机 | 任何工作制的电动机 | C | 单选题
交流接触器的线圈电压过高将导致（） | 线圈电流显著增加 | 线圈电流显著减少 | 触点电流显著增加 | 触点电流显著减少 | A | 单选题
当电网正常运行时，三相负载不平衡，此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电流相量和 | 等于零 | 小于零 | 大于零 | 三种说法都不对 | A | 单选题
UPS容量选择，一般是UPS额定容量大于等于UPS负载容量的（）以上 | 70% | 75% | 80% | 85% | C | 单选题
在配电线路中，一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大（），以防止发生越级动作而扩大故障停电范围。 | 3-4倍 | 2-3倍 | 1-2倍 | 5-6倍 | B | 单选题
在电动机运行状态，异步电动机的实际转速( )同步转速。 | 略高于 | 略低于 | 明显高于 | 明显低于 | B | 单选题
采用热继电器作为三相笼型异步电动机的过载保护元时，应将热元件的动作电流整定为电动机额定电流的( )倍。 | 1 | 1～1.5 | 1.5～2 | 2～2.5 | A | 单选题
低压断路器的失压脱扣器的动作电压一般为( )的额定电压。 | 10％～20％ | 20％～30％ | 40％～75％ | 80％~90％ | C | 单选题
同容量的感应电动机用于6KV时，较用于10kV时效率（ ） | 大致相等 | 高1% | 低1% | 不决定 | A | 单选题
用电设备组的计算负荷，是指用电设备组从供电系统中取用的（ ）最大负荷。 | 0.5小时 | 1小时 | 8小时 | 24小时 | A | 单选题
设备组的负荷系数，是指设备组在（）时输出功率与运行的设备容量之比。 | 平均负荷 | 最小负荷 | 最大负荷 | 计算负荷 | C | 单选题
提高供电电压能减少（ ）损耗，提高电压质量，节约有色金属。 | 电压 | 电流 | 功率 | 电能 | D | 单选题
只用来接收和分配电能，而不进行（ ）的称之为配电所。 | 电压变换 | 电流变换 | 频率变换 | 功率变换 | A | 单选题
只装一台主变压器的变电所，主变压器容量SN.T应满足全部用电设备总（ ）S30的需要。 | 平均负荷 | 最小负荷 | 最大负荷 | 计算负荷 | D | 单选题
并列变压器额定一、二次电压必须相等，允许差值比超过（ ）。 | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | C | 单选题
设备组在最大负荷时，工作着的用电设备容量与该组用电设备总容量之比即为（）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | C | 单选题
设备组在最大负荷时，工作着的用电设备实际所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为（ ）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | D | 单选题
某10kV/0.4kV变电所，总计算负荷为1200kVA，其中一、二级负荷680kVA。初步选择该变电所主变压器的台数和容量。 | 2台/630KVA | 2台/800KVA | 1台/1250KVA | 1台/1600KVA | B | 单选题
用电设备的平均负荷Pav与其最大负荷之比称之为（ ）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | D | 单选题
单相设备接于相电压时的等效三相负荷计算，应按最大负荷相所接单相设备容量的（ ）倍计算。 | 1 | 2 | 3 | √3 | C | 单选题
单相设备接于线电压时的等效三相负荷计算，应按最大负荷相所接单相设备容量的（ ）倍计算。 | 1 | 2 | 3 | √3 | D | 单选题
电力系统中，发生（）的可能性最大。 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | C | 单选题
短路全电流中的最大瞬时值是指 | 短路冲击电流 | 短路全电流 | 短路稳态电流 | 次暂态电流 | A | 单选题
短路电流分周期分量衰减完毕后的短路全电流就是 | 短路冲击电流 | 短路全电流 | 短路稳态电流 | 次暂态电流 | C | 单选题
短路后第一个周期短路电流有效值就是值 | 次暂态电流有效值 | 短路冲击电流有效值 | 短路稳态电流有效值 | 短路全电流有效值 | B | 单选题
20KV交联聚乙烯绝缘电缆的最高运行温度 | 60 | 70 | 80 | 90 | C | 单选题
年最大有功负荷利用小时超过50000小时的铜芯电力电缆，经济电流密度是多少？ | 0.9 | 1.54 | 1.75 | 2 | D | 单选题
电缆的相线选择120mm2，PE线的截面积选择多少？ | 16 | 50 | 70 | 90 | C | 单选题
三次谐波电流比较突出的三相四线制线路的中性线截面，应按相线截面的（ ）倍进行选择？ | 0.5 | ≥0.5 | 1 | ≥1 | D | 单选题
一般线路的允许电压损耗不超过线路额定电压的（）。 | ±3% | ±5% | ±10% | ±15% | B | 单选题
供电网络的额定电压为10KV时，发电机的额定电压应该是（）。 | 10KV | 10.5KV | 9.5KV | 10KV±5% | A | 单选题
《供电营业规则》中规定，在电力系统正常情况下，工频的频率偏差一般不超过（）。 | ±2Hz | ±5Hz | ±2% | ±5% | B | 单选题
电力变压器一次侧有10.5KV；10KV；9.5KV；9KV几个档位，当电网电压下降至9.5KV时，为了保证二次侧的输出电压不变化，一次侧应该调整为（）档位。 | 10.5KV | 10KV | 9.5KV | 9KV | C | 单选题
中断供电时将会发生中毒情况的负荷应该属于（）负荷 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | A | 单选题
一组用电设备，功率分别是15KW,37KW,50KW,50KW（备用）。其中的同时系数为0.9，负荷系数为0.85，平均效率为0.85,配电线路较短。此设备组的负荷容量为（）。 | 91.8KW | 102KW | 136.8KW | 152KW | B | 单选题
确定计算负荷的目的，主要是为了选择线路上的设备和（ ），使其在通过计算电流时不至于过任何烧毁。 | 导线 | 绝缘子 | 避雷线 | 保护装置 | A | 单选题
电焊机的铭牌负载率为75%，容量为50KW,计算负荷为（）。 | 50KW | 37.5KW | 57.74KW | 43.3KW | B | 单选题
电力系统发生短路时，电路发生的变化是( ) | 电流增大而电压下降 | 电压升高而电流减少 | 阻抗增大而电压降低 | 电压、电流均增大 | A | 单选题
无限大容量系统是指( ) | 电源系统容量无限大 | 用户供电系统短路时，系统容量不变 | 用户供电系统短路时，系统电压不变 | 用户供电系统短路时，系统输出功率不变 | C | 单选题
在校验继电保护装置灵敏系数时，应使用（ ）运行方式下的短路电流 | 正常 | 最小 | 最大 | 满足负荷 | B | 单选题
供电系统中用热稳定性来校验电缆截面的是三相短路电流的( ) | 最大值 | 最小值 | 冲击值 | 稳态值 | D | 单选题
电压互感器二次侧短路后果 ( ) | 二次侧出现过电压 | 影响测量精度 | 损坏仪表 | 烧毁绕组 | D | 单选题
整定限时电流速断保护动作电流时，可靠系数取 | 0.5-1.0 | 1 | 1.1-1.2 | 2 | C | 单选题
零序电流II段的保护范围为 | 本线路及下级线路全长 | 本线路全长 | 本线路一部分 | 本线路全长及下级线路一部分 | B | 单选题
本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为（ ） | 与本线路瞬时电流速断保护配合 | 与下级线路限时电流速断保护配合 | 与零序电流速断保护配合 | 与下级线路瞬时电流速断保护配合 | D | 单选题
继电保护的整定计算包含动作时间的计算、灵敏度的校验及（ ） | 功率 | 动作值 | 相位 | 相角 | B | 单选题
本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为（ ） | 与下级线路零序电流I段保护配合 | 与本线路零序电流I段保护配合 | 与下级线路零序电流II段保护配合 | 与电流速断保护配合 | A | 单选题
变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及( ) | 过电压 | 引出线的短路故障 | 油箱漏油造成油面降低 | 过负荷 | B | 单选题
变压器电流速断保护动作电流按躲过（），并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定 | 变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流 | 变压器负荷侧母线短路时流过保护的最小短路电流 | 最大负荷电流 | 最小负荷电流 | A | 单选题
常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、（ ）、阻抗保护等。 | 气体保护 | 电流速断保护 | 变压器差动保护 | 负序过电流保护 | D | 单选题
电动机电流速断保护定值按照（ ）整定。 | 躲过电动机的最大起动电流 | 躲过电动机的最小起动电流 | 躲过电动机的最大起动电流，以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流 | 躲过电动机的最小负荷电流 | C | 单选题
电动机堵转保护采用（）构成 | 定时限动作特性 | 反时限动作特性 | 长延时动作特性 | 短延时动作特性 | A | 单选题
微机保护硬件结构由（）、开关量输入/输出系统、微机主系统组成 | 数据采集系统 | 软件算法 | 中断程序 | 逻辑判断 | A | 单选题
微机保护具有信号测量、逻辑判断、（ ）等布线逻辑保护的功能 | 出口执行 | 人机接口 | 硬件自检 | 模数变换 | A | 单选题
电力变压器的过电流保护装置，动作时限一般取（ ） | 0.1~0.2s | 0.5~0.7s | 1.0s | 1.2~1.5s | B | 单选题
电流速断保护，保护装置灵敏系数一般取 | ＞1 | ＞1.5 | ＞2 | ＞3 | C | 单选题
为了监视3~35KV电力系统绝缘，一般均采用（ ）电压互感器构成零序电压滤过器 | 三相三绕组 | 三相双绕组 | 两相双绕组 | 单相三绕组 | A | 单选题
M1级通用高压负荷开关应具有（ ）次机械寿命 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | A | 单选题
10KV高压设备选用（ )摇表测绝缘电阻 | 500V | 1000V | 2500V | 380V | C | 单选题
GIS高压柜是（ ）绝缘开关柜 | 空气 | 复合绝缘 | 油绝缘 | 气体绝缘 | D | 单选题
XL-21型配电柜最大额定电流( ) | 630A | 1000A | 1600A | 2500A | B | 单选题
MNS柜，最大额定电流是（ ） | 1000A | 1600A | 2500A | 5000A | D | 单选题
MNS型配电柜，抽屉层高的模数为（ ） | 160MM | 200MM | 250MM | 100MM | B | 单选题
Blokset是（ ）厂家的柜型 | A¦BB | Schneider | GE | Siemens | B | 单选题
GCS柜型单元抽屉容量最大为（ ） | 630A | 1000A | 250A | 400A | D | 单选题
某电机变频运行，已知马达的极数为4，转差率S=0.1，f=50hz,则此时转速为 | 1250 | 1450 | 1500 | 1350 | D | 单选题
某异步电机同步转速为1500r/min,实际转速为1200r/min,求转差率s | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | C | 单选题
()是指在编制预算定额时加算的、劳动定额中没有包括的、在实际施工过程中必然发生的零星用工量 | 基本用工 | 超运距用工 | 辅助用工 | 人工幅度差 | D | 单选题
发承包阶段，招标人应用工程量清单编制（） | 投标报价 | 招标控制价 | 工程价款及支付 | 工程结算 | B | 单选题
已知桥架的均布荷载为737N/m,角钢横担L40*40*4，长度为600㎜，支架间距为2000㎜，桥架为500*100，惯性矩Ix=4.6,Ymax=0.030,求横担角钢的最大弯曲应力。（公式为σmax=3qsb(Ymax)/16Ix，q---作用在桥架上的均布载荷 s---相邻支架间距 b---支架长度 Ix—角钢截面对X轴的惯性矩） | 108.15 | 272.59 | 389.48 | 572 | A | 单选题
已知桥架的均布荷载为600N/m,角钢横担L30*30*3，长度为500㎜，支架间距为1500㎜，桥架为400*100，惯性矩Ix=1.46,Ymax=0.024,求横担角钢的最大弯曲应力。（公式为σmax=3qsb(Ymax)/16Ix，q---作用在桥架上的均布载荷 s---相邻支架间距 b---支架长度 Ix—角钢截面对X轴的惯性矩） | 101.12 | 138.7 | 189.61 | 212.42 | B | 单选题
已知某桥架的点均布载荷为800N/m，桥架间距为2m,横担为L40*40*4，横担每米重量为2.43KG,横担长度为0.5m,丝杆为Φ10，求单个吊杆的竖直拉力。 | 714.12 | 781.13 | 805.96 | 912.77 | C | 单选题
洁净室风机的启动顺序为 | 先排风后送风 | 先送风后排风 | 送、排风同时启动 |  | B | 单选题
空气调节系统按空气处理设备的设置分类不包含 | 集中系统 | 半集中系统 | 全分散系统 | 全空气系统 | D | 单选题
空缩机按压缩的工作原理不同，分为_____压缩机 | 容积式与动能式 | 往复式与迥转式 | 活塞式与螺杆式 |  | A | 单选题
空调水闭式系统的优点错误的是 | 管路中不易产生污垢和腐蚀 | 水泵的扬程只需克服循环阻力，节能 | 采用储水池的储冷能力，减少冷热源设备的开启时间 | 不用储水池，系统简单，一次投资比较经济 | C | 单选题
在空调运行期间，在保证卫生条件的基础上哪种新风量调节措施不当 | 冬季最小新风 | 夏季最小新风 | 过度季节最小新风 | 过渡季节最大新风 | C | 单选题
以下哪种建筑不宜采用定风量空调系统 | 空间较大、人员较多的区域 | 级别较高的办公建筑 | 温湿度允许波动范围小的区域 | 噪声或洁净度标准高的区域 | C | 单选题
除尘系统的风管不宜采用哪种敷设方式 | 垂直 | 向上倾斜 | 向下倾斜 | 水平 | D | 单选题
真空的单位是 | Mpa | kg | N | KW | A | 单选题
真空系统采用哪种泵 | 离心泵 | 罗茨泵 | 潜污泵 | 隔膜泵 | B | 单选题
PLC的程序编写有哪种图形方法？ | 图形符号逻辑 | 梯形图和流程图 | 继电器原理图 | 卡诺图 | B | 单选题
扩展模块是为专门增加PLC的控制功能而设计的，一般扩展模块内没有 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | 链接接口电路 | A | 单选题
梯形图的程序的执行顺序是 | 从左到右、从上到下 | 从右到左、从上到下 | 从右到左、从下到上 | 不分顺序、同时执行 | A | 单选题
温度取源部件在管道上安装错误的是 | 与管道垂直安装时应与管道轴线垂直相交 | 在管道的拐弯处安装时宜逆着物料流向且轴线重合 | 与管道呈倾斜角度安装时宜逆着物料流向且轴线重合 | 与管道呈倾斜角度安装时宜顺着物料流向且轴线重合 | D | 单选题
空调自控系统中编程调试费用一般占设备费用的多少 | 5% | 10% | 15% | 20% | B | 单选题
空调自控系统中管线费用可按总造价的多少估算 | 10% | 20% | 30% | 40% | B | 单选题
变频空调机组电机所需的点位一般是 | 2 | 4 | 6 | 8 | C | 单选题
关于消防应急灯具描述不正确的是 | 在火警状态下依靠切断电源来点亮灯具 | 应急装置需取得消防部门的认证 | 需要具备身份证明 | 不小于30min的应急时间 | A | 单选题
不属于应急照明的是 | 备用照明 | 安全照明 | 疏散照明 | 障碍照明 | D | 单选题
同一回路灯具的数量不宜超过多少盏 | 20 | 15 | 25 | 10 | C | 单选题
属于照度计算的软件为 | DIALUX | RSLOGIX | STEP7 | OFFICE | A | 单选题
嵌入式格栅灯的固定方式不正确的为 | 使用灯链固定于吊顶丝杆上 | 吊顶主龙骨上 | 单独吊链固定 | 单独丝杆固定 | B | 单选题
主要通道上疏散照明的地面水平照度不宜低于 | 0.5lx | 0.75lx | 1lx | 2lx | A | 单选题
根据设计规范高档办公室的照度应为 | 350lux | 400lux | 450lux | 500lux | D | 单选题
某高档办公室，面积为8.4x16.8m2，吊顶高度为3.0m，计划使用3*28w格栅荧光灯嵌入安装，应选用多少盏灯具 | 12 | 15 | 20 | 24 | C | 单选题
灯具的防护等级IP40代表 | 防尘防滴水 | 防大于1mm的固体物不防水 | 防大于2.5mm的固体物不防水 | 防尘防淋水 | B | 单选题
间接照明是指 | 光线通过灯具射出，90~100%的光通量到达工作面 | 60~90%的光射到工作面，其余光通量向上照射 | 90~100%的光射向顶棚或其它表面再反射到室内 | 对所有方向的周明几乎都一致 | C | 单选题
从严格意思上讲，衡量电能质量的主要指标有电压、频率和（） | 电流 | 波形 | 功率因数 | 谐波 | B | 单选题
电机的星-三角启动过程通常需要（）个接触器来实现。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 单选题
双速风机由低速到高速就是由三角形接法转为（）接法。 | 星行 | 双星行 | 三角形 | 双三角行 | B | 单选题
第一类防雷建筑物防直击雷架空避雷网的网格尺寸不应大于（）。 | 5m×5m | 5m×6m | 5m×4m | 6m×5m | A | 单选题
TN-C-S系统适用于（）。 | 有变电所的公共建筑 | 有专业人员维护管理的一般性工业厂房 | 无变电所的公共建筑 | 户外演出场地 | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
现场 箱盘内配线整齐，无绞现象，导线连接紧密，不伤线芯，线不断股；螺栓连接时，在同一端子上导线不得超过几根，且防松垫圈等配件齐全； | 1根 | 2根 | 3根 | 4根 | B | 单选题
封闭母线连接时母线与外壳间应同心，误差不得超过多少？ | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | D | 单选题
钢制桥架宽度为400≤桥架宽度≤800 时，桥架板材厚度不应小于多少？ | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | B | 单选题
凡安装距地面高度低于多高的灯具其金属外壳必须连接保护地线。 | 1.8m | 2.0m | 2.4m | 3m | B | 单选题
暗配管时，弯曲半径不应小于管外径的几倍? | 4 | 5 | 6 | 10 | C | 单选题
塑料绝缘电力电缆允许敷设最低温度是多少摄氏度？ | -20 | -15 | 10 | 0 | D | 单选题
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置， 垂直接地体长度不应小于多少？ | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | C | 单选题
开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框的距离为多少？ | 0.15～0.2m | 0.1m | 0.25m | 0.3m | A | 单选题
《建筑电气工程施工质量验收规范》的标准号是 | GB50303-2002 | GB 50617-2010 | GB50034-2004 | GB50149-2010 | A | 单选题
暗装配电箱体安装时，进入配电箱内的导管必须可靠接地，DN32~40焊接钢管作跨接地时，应用多大圆钢？ | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | B | 单选题
封闭、插接母线水平敷设时，至地面的距离不应小于多少？ | 1.8m | 2.2m | 2.4m | 3m | B | 单选题
电缆桥架多层敷设时，其层间距离一般为：控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于多少？ | 0.2m | 0.25m | 0.3m | 0.35m | C | 单选题
明配管时，对于壁厚＞2mm的DN25～32钢导管，固定点间距最大允许距离为： | 1.0m | 1.5m | 2m | 2.5m | C | 单选题
机械敷设电缆的速度不宜超过多少m/min？ | 10 | 15 | 20 | 25 | B | 单选题
相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的开关的相邻间距不小于多少？ | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | C | 单选题
电缆桥架安装参考的图集号是 | 04D701-1 | 91D701-2 | 04D701-3 | 96D702-2 | C | 单选题
热继电器在电机控制电路中不能作（） | 短路保护 | 过载保护 | 缺相保护 | 过载和缺相保护 | A | 单选题
定时限过流脱扣器又称（） | 瞬时过电流脱扣器 | 短延时过流脱扣器 | 长延时过流脱扣器 | 反时限过流脱扣器 | B | 单选题
合格的漏电保护器的动作时间不应大于（） | 0.2S | 0.1S | 0.3S | 0.05S | B | 单选题
照明灯具等感性负载为主的线路保护宜选择（）型特性断路器 | B | C | D | A | B | 单选题
额定功率大于（）KW的连续运行电动机宜装设过载保护。 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | B | 单选题
在电气控制方法中，最基本的应用最广的方法是 | 继点接触器控制法 | 计算机控制法 | PLC控制法 | 单片机控制法 | A | 单选题
异步电动机三种基本调速方法中，不含 | 变极调速 | 变频调速 | 变转差率调速 | 变电流调速 | D | 单选题
热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 | 温度效应不同 | 强度不同 | 膨胀系数不同 | 所受压力不同 | C | 单选题
热继电器的整定值为6.8A，则动作范围应选用 | 0.4~0.64A | 0.64~1A | 4~6.4A | 6.4~10A | D | 单选题
功率小于（）的电动机控制电路可用HK系列刀开关直接操作。 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | B | 单选题
在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 | 全为串联 | 全为并联 | 起动按钮并联，停止按钮串联 | 起动按钮串联，停止按钮并联 | C | 单选题
行程开关属于（）电器。 | 主令 | 开关 | 保护 | 控制 | A | 单选题
电动机的机械特性是（）的关系。 | 转速与电压 | 转速与转矩 | 电压与转矩 | 转速与电流 | B | 单选题
选择熔断器时，熔断器的最大分断能力应（）被保护线路上的最大短路电流 | 小于 | 等于 | 大于 | 等同于 | C | 单选题
道路照明中金属路灯杆接地电阻应小于 | 2欧姆 | 4欧姆 | 6欧姆 | 10欧姆 | B | 单选题
防护IP等级中的2位数字分别代表什么？ | 防尘、防水 | 防水、防尘 | 防水、绝缘等级 | 绝缘等级、防水 | A | 单选题
220V交流电流中，通常1000W负载约有多大电流？ | 5 | 5.2 | 4.5A | 4.3 | C | 单选题
1个回路照明回路最多可带多大负荷 | 1.5KW | 3KW | 2KW | 4KW | B | 单选题
以下光源中显色性最好的是 | 白炽灯 | 高显色荧光灯 | 金卤灯 | 节能灯 | A | 单选题
照度单位是？ | LM | LX | W | W/M2 | B | 单选题
普通办公室设计照明标准值的参考平面高度是 | 0.7m | 0.75m | 0.8m | 1.0m | B | 单选题
每一单相照明分支回路电流不宜超过？ | 10A | 12A | 15A | 16A | D | 单选题
每一单相照明分支回路所接光源数不宜超过？ | 10个 | 15个 | 20个 | 25个 | D | 单选题
成套灯具的绝缘电阻值不小于 | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | D | 单选题
公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为 | 8H | 10H | 12H | 24H | D | 单选题
民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为 | 8H | 10H | 12H | 24H | A | 单选题
照明线路，应采用（）V兆欧表 | 100 | 500 | 800 | 1000 | A | 单选题
照明三相配电回路应尽量平均分配负荷，最大负荷不宜超过三相负荷平均值的（） | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | D | 单选题
照明三相配电回路应尽量平均分配负荷，最小负荷不宜小于三相负荷平均值的（） | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | B | 单选题
应急疏散指示灯应急转换时间应小于 | 0.1s | 0.2s | 0.3s | 0.5s | A | 单选题
沿疏散走道设置的疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度（）以下的墙面上 | 0.3m | 0.5m | 1m | 1.2m | C | 单选题
灯具安装高度距地面小于()m时，其可接近的裸露导体必须接地或接零，以确保人身安全。 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | C | 单选题
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，间距不应大于()m | 10 | 15 | 18 | 20 | D | 单选题
金属线槽不做设备接地导体，全长不少于（）处与接地干线连接 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 单选题
照明工程中柔性导管长度不大于（）m | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | B | 单选题
低于电线和电缆，线间和线对地之间的绝缘电阻值必须大于()MΩ | 0.5 | 5 | 50 | 500 | A | 单选题
灯具重量大于（）kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上 | 1 | 2 | 3 | 5 | C | 单选题
照明通电试运行中，应该没（）小时运行状态1次 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | C | 单选题
非镀锌金属线槽间跨接接地线最小截面积（）mm2 | 2.5 | 4 | 10 | 16 | B | 单选题
安全出口标识灯安装高度一般不低于（）m | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | B | 单选题
双金属片热保护继电器检查,热保护继电器一般整定为电机额定运行电流的( )倍。 | 0.95-1.05 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1-1.5 | A | 单选题
控制回路模拟动作试验合格，在电气线路的主回路开关出线处( )，电动机等电气设备不受电动作；在控制回路通电的情况下，模拟合闸、分闸，将各个联锁接点，包括电信号和非电信号，进行人工模拟动作而控制主回路开关的动作。 | 断开 | 闭合 | 拆除开关 | 接触良好 | A | 单选题
低压电气设备试运行步骤，一般要求（ ）。 | 先试辅助传动，后试主回路；先试控制回路，后试主传动； | 先试主回路，后试控制回路；先试主传动，后试辅助传动。 | 先试控制回路，后试主回路；先试辅助传动，后试主传动。 | 先试主回路，后试主传动；先试辅助传动，后试控制回路； | C | 单选题
先点动、后正式开动主传动电动机，按（ ）的原则，按步骤作主传动试车。 | 先高速、后低速；先负载、后空载， | 先空载、后负载，先低速、后高速 | 先负载、后空载，先低速、后高速 | 先空载、后负载，先高速、后低速 | B | 单选题
交流工频耐压试验检查项目，二次回路的绝缘电阻值必须大于1MΩ；48V及以下的回路使用不超过（ ）的兆欧表。 | 2500V | 1000V | 250V | 500V | D | 单选题
Hook-up是以（ ）为服务对象，按其具体技术要求, 在合理时间内，将动力主系统的各种动力源安全/优质地衔接到机台，并保证机台长期持续正常运作. | 设备机台 | 支架 | 设备 | 管路 | A | 单选题
配电柜在送电前，应检查配电柜内的各开关是否均处于（ ）状态，电气元件及内部线路，连接接线是否规范正确、牢固可靠。 | 闭合 | 断开 | 拆除 | 接触 | B | 单选题
对于双拼或三拼的电缆，在敷设时一定做好相应（ ）标记并在送电前检测，保证每一根电缆连接正确、安全可靠、运行正常。 | 危险 | 带电 | 长短 | 相序 | D | 单选题
送电开关操作应做( )开关暂短分合冲击后，再将电力连续送出，并由专人负责操作，专人负责监护。 | 两次 | 四次 | 三次 | 一次 | C | 单选题
送电作业时，必须使用( )对送电盘的主进线电压进行检测，符合设计要求才可以进行下一步的工作。 | 电流表 | 万用表 | 电压表 | 摇表 | B | 单选题
外部参照时统一插入点为(0,0,0), 参照类型采用( );各建筑物平面图相对位置的确定要与总规划图一致。 | 插入型 | 覆盖型 | 附着 | 重载 | B | 单选题
在作综合管线平面图时，在做好的每一张综合图上，仔细查看各个专业的图纸，对于较（ ）多处，检查有没有管线标高或位置的冲突，如果存在则需对相关专业的图纸进行修改。 | 交叉或重叠 | 平行 | 跨越 | 墙角 | A | 单选题
根据每层建筑的结构及机电管线的布置情况，在管线比较集中的管廊、公共走廊、设备间、管道夹层等位置，需设计出（ ），以保证管线安装整齐、合理，节约支架材料并减少返工。 | 管道支架 | 暖通支架 | 综合管架 | 单独支架 | C | 单选题
在作空间管理时，需要拿到最新的建筑平面图，特别注意每层的（ ），吊顶标高，吊顶型式，装修形式，墙体构造柱的详细位置，墙体预留洞的位置等等 | 标高 | 层高 | 面积 | 体积 | B | 单选题
在作空间管理时，弄清楚每层结构专业的（ ），楼板预留洞的位置等，尤其对一些有高低梁或梁有错位的地方特别关注，这些区域的管道布置如考虑不周的话可能会造成很多返工。 | 梁大小及布置 | 柱子 | 墙体 | 地面 | A | 单选题
设备、材料进场报验时，如果相同材料的进场时间不同，则要按照（ ），确保材料及时验收、验收程序的严格、验收记录的真实。 | 进场次数分别提供资料 | 一起提供资料 | 提前提供资料 | 过程中提供资料 | A | 单选题
材料进场后先进行检查验收（施工单位为主，监理单位确认），检查合格后才由施工单位向（ ）报请验收. | 建设单位 | 监理单位 | 分包单位 | 总包单位 | B | 单选题
一个建设项目可以按照建设项目分解管理的需要可将建设项目分解为单项工程、单位工程、分部工程、分项工程和（ ）。 | 子单位工程 | 子分部工程 | 子分项工程 | 检验批 | D | 单选题
施工组织设计由公司（ ）签字后才能报送监理单位； | 总经理 | 项目经理 | 总工程师 | 专业负责人 | C | 单选题
一般建筑电气包括：（ ），电视，电话，网络，安防，消防，防雷，接地等系统。 | 照明和动力 | 电力 | 照明 | 动力 | A | 单选题
安全防范系统不包括以下系统 | 闭路电视监控系统 | 巡更系统 | 电话网络 | 防盗报警系统 | C | 单选题
在闭路电视品牌中Siemens属于哪国品牌品 | 法国 | 瑞士 | 德国 | 中国 | C | 单选题
巡更系统的功能主要是对以下人员的考勤进行管理 | 保安 | 公司员工 | 公司领导 | 保洁人员 | A | 单选题
综合布线系统由几大子系统组成 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | 单选题
综合布线工作区子系统不包括以下部分 | 信息插座 | 用户终端 | 打印设备 | 连接其所需要的跳线 | C | 单选题
信息插座由以下4部分组成 | 信息模块 | 面板 | 接线盒 | 底座 | C | 单选题
根据我国通信行业标准规定，水平布线子系统的双绞线最大长度为 | 85 m | 90 m | 95 m | 100 m | B | 单选题
综合布线系统设备间要有足够的空间，使用面积不能太小，设备空间(从地面到天花板)应保持不低于以下高度 | 2m | 2.55m | 2.2m | 2.4m | B | 单选题
规格型号为10±2x2.5%/0.4/0.23KV D,yn11的变压器中D代表什么含义 | 一次侧三角形接线 | 二次次侧三角形接线 | 一次侧星形接线 | 二次次侧星形接线 | A | 单选题
变压器调节档数：±2x2.5%代表几档调节 | 4 | 3 | 2 | 5 | D | 单选题
规格型号为150≤B＜400的钢制桥架允许的板厚为 | 1.2mm | 1.3mm | 2mm | 1.5mm | D | 单选题
图纸中照明灯具的安装方式 W Wall mounted 代表何种安装方式 | 管吊式 | 壁装式 | 墙壁内安装 | 线吊式 | B | 单选题
灯具重量超过多重时时,应预埋铁件、吊钩、或螺栓进行固定 | 3kg | 6kg | 2kg | 8kg | A | 单选题
2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于__mm，其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的__倍。 | 15,8 | 25,10 | 10,5 | 20,8 | B | 单选题
建筑电气图纸中通常A0号图纸采用的字体为几号字 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | A | 单选题
电缆敷设施工中在盘下进线的情况下高压开关柜及低压配电盘、箱预留的电缆长度 | 2米 | 1.5米 | 1米 | 3米 | A | 单选题
电气符号KM指的是 | 断路器 | 热继电器 | 接触器 | 空气开关 | C | 单选题
防护等级IPXX中的第二个标记数字表示防水等级，目前可以到 | 8 | 9 | 7 | 6 | A | 单选题
项目常用的YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，其中交联聚乙烯指的是 | Y | YJ | V | J | B | 单选题
上下布置的交流母线，由下至上的相序排列为： | A、B、C | C、B、A | A、C、B | B、C、A | B | 单选题
电缆桥架与平行的有保温层的热力管道的最小净距是 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | C | 单选题
当灯具距地面高度小于（）米时，灯具的可接近裸露导体必须接地或接零可靠，并应有专用接地螺栓，且有标示。 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | D | 单选题
通常接触器直接启动，要求设备功率不大于 | 70kw | 50kw | 60kw | 30kw | D | 单选题
（）是施工图设计文件之一，是控制和确定建筑安装工程造价的必要手段。 | 施工图预算 | 设计概算 | 投资估算 | 竣工决算 | A | 单选题
对于新结构、新材料的应用和推广，也需要借助于()进行技术分项和比较，从技术与经济的结合上考虑普遍采用的可能性和效益。 | 概算定额 | 估算指标 | 预算定额 | 劳动定额 | C | 单选题
托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | B | 单选题
电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | C | 单选题
换气次数的定义为 | 房间的送风量 | 房间的排风量 | 房间送风量和房间体积的比值 | 房间的送风量与排风量的差值 | C | 单选题
空气洁净度等级为2级代表1m3空气中不大于0.1μm的颗粒数量限值为 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | B | 单选题
PCW管道代表 | 冷冻水 | 工艺冷却水 | 热水 | 废水 | B | 单选题
室内给水最常用的水泵为 | 轴流式 | 离心式 | 旋涡泵 | 螺杆泵 | B | 单选题
衬塑钢管一般采用以下哪种连接方式 | 焊接 | 承插连接 | 螺纹 | 粘接 | C | 单选题
不需要保温的管道一般有 | 冷凝水排水 | 冷却水 | 生活给水 | 冷冻水 | B | 单选题
下列主要起降低压力作用的阀门为 | 调节阀 | 减压阀 | 止回阀 | 闸阀 | B | 单选题
属于无缝钢管管件的为 | 铸铁弯头 | 焊接弯头 | 衬塑复合管弯头 | 冲压弯头 | D | 单选题
空缩机按压缩的工作原理不同，分为（ ）压缩机 | 容积式与动能式 | 往复式与迥转式 | 活塞式与螺杆式 |  | A | 单选题
空调水闭式系统的优点错误的是 | 管路中不易产生污垢和腐蚀 | 水泵的扬程只需克服循环阻力，节能 | 采用储水池的储冷能力，减少冷热源设备的开启时间 | 不用储水池，系统简单，一次投资比较经济 | C | 单选题
风管一般有角钢法兰风管、共板法兰风管，共板法兰风管一般不适用于 | 排风系统 | 普通空调送、回风 | 洁净空调送回、风 | 排烟系统 | D | 单选题
PLC的全称是可编程逻辑控制器（ProgrammA¦Ble Logic Controller），他是在什么控制系统基础上发展起来的 | 继电控制系统 | 单片机 | 工业电脑 | 机器人 | A | 单选题
PLC的程序编写有哪种图形方法？ | 图形符号逻辑 | 梯形图和流程图 | 继电器原理图 | 卡诺图 | B | 单选题
PLC的核心是 | CPU | 存储器 | 输入/输出输出部分 | 通信接口电路 | A | 单选题
扩展模块是为专门增加PLC的控制功能而设计的，一般扩展模块内没有 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | 链接接口电路 | A | 单选题
梯形图的程序的执行顺序是 | 从左到右、从上到下 | 从右到左、从上到下 | 从右到左、从下到上 | 不分顺序、同时执行 | A | 单选题
S7-200是哪个品牌的PLC | honeywell | 江森 | rockwell | 西门子 | D | 单选题
在PLC中，可以通过编程器修改或增删的是 | 系统程序 | 用户程序 | 工作程序 | 任何程序 | B | 单选题
用户设备需要输入PLC的控制信号，通过（ ）将这些信号转换为中央处理器能够接受和处理和处理的信号。 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | EEPROM | C | 单选题
扩展模块是为专门增加PLC的控制功能而设计的，一般扩展模块内没有 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | 链接接口电路 | A | 单选题
以下不属于PLC硬件的为 | 计算机 | 可编程控制器 | 输入输出模块 | 通讯模块 | A | 单选题
不属于模拟量输入的是 | 温度信号 | 湿度信号 | 压力信号 | 风机运行状态 | D | 单选题
照度的单位 | 欧姆 | lux | A | V | B | 单选题
层高7米的库房一般使用的灯具为 | 控照荧光灯 | 吸顶灯 | 金卤灯 | 格栅灯 | C | 单选题
属于照度计算的软件为 | DIALUX | RSLOGIX | STEP7 | OFFICE | A | 单选题
不属于智能照明为 | 场景控制 | 光亮度控制 | 就地开关控制 | 时间控制 | C | 单选题
潮湿场所使用灯具为 | 普通荧光灯 | 48V灯 | 防水灯 | 白炽灯 | C | 单选题
应急灯具不可选用哪种导线 | YJV-0.6/1kv | BV-450/750V | RVV | NH-BV-450/750V | D | 单选题
关于消防应急灯具描述不正确的是 | 在火警状态下依靠切断电源来点亮灯具 | 应急装置需取得消防部门的认证 | 需要具备身份证明 | 不小于30min的应急时间 | A | 单选题
不属于应急照明的是 | 备用照明 | 安全照明 | 疏散照明 | 障碍照明 | D | 单选题
同一回路灯具的数量不宜超过多少盏 | 20 | 15 | 25 | 10 | C | 单选题
嵌入式格栅灯的固定方式不正确的为 | 使用灯链固定于吊顶丝杆上 | 吊顶主龙骨上 | 单独吊链固定 | 单独丝杆固定 | B | 单选题
从严格意思上讲，衡量电能质量的主要指标有电压、频率和（） | 电流 | 波形 | 功率因数 | 谐波 | B | 单选题
电机的星-三角启动过程通常需要（）个接触器来实现。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 单选题
双速风机由低速到高速就是由三角形接法转为（）接法。 | 星行 | 双星行 | 三角形 | 双三角行 | B | 单选题
第一类防雷建筑物防直击雷架空避雷网的网格尺寸不应大于（）。 | 5m×5m | 5m×6m | 5m×4m | 6m×5m | A | 单选题
TN-C-S系统适用于（）。 | 有变电所的公共建筑 | 有专业人员维护管理的一般性工业厂房 | 无变电所的公共建筑 | 户外演出场地 | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
主要通道上疏散照明的地面水平照度不宜低于 | 0.5lx | 0.75lx | 1lx | 2lx | A | 单选题
成套配电柜经过空载试运行试验多长时间无误后，即可进行负载运行试验 | 8小时 | 12小时 | 18小时 | 24小时 | D | 单选题
钢制桥架宽度为400≤桥架宽度≤800 时，桥架板材厚度不应小于多少？ | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | B | 单选题
凡安装距地面高度低于多高的灯具其金属外壳必须连接保护地线。 | 1.8m | 2.0m | 2.4m | 3m | B | 单选题
暗配管时，弯曲半径不应小于管外径的几倍? | 4 | 5 | 6 | 10 | C | 单选题
塑料绝缘电力电缆允许敷设最低温度是多少摄氏度？ | -20 | -15 | 10 | 0 | D | 单选题
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置， 垂直接地体长度不应小于多少？ | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | C | 单选题
《建筑电气工程施工质量验收规范》的标准号是 | GB50303-2002 | GB 50617-2010 | GB50034-2004 | GB50149-2010 | A | 单选题
暗装配电箱体安装时，进入配电箱内的导管必须可靠接地，DN32~40焊接钢管作跨接地时，应用多大圆钢？ | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | B | 单选题
封闭、插接母线水平敷设时，至地面的距离不应小于多少？ | 1.8m | 2.2m | 2.4m | 3m | B | 单选题
电缆桥架多层敷设时，其层间距离一般为：控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于多少？ | 0.2m | 0.25m | 0.3m | 0.35m | C | 单选题
灯具配线严禁外露，灯具使用导线电压等级不低于交流500V，引向每个灯具的导线线芯最小不小于多少？ | 1mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4mm2 | A | 单选题
明配管时，对于壁厚＞2mm的DN25～32钢导管，固定点间距最大允许距离为： | 1.0m | 1.5m | 2m | 2.5m | C | 单选题
机械敷设电缆的速度不宜超过多少m/min？ | 10 | 15 | 20 | 25 | B | 单选题
避雷针的制作，当采用镀锌钢管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖刷锡长度不得小于多少？ | 50mm | 70mm | 100mm | 150mm | B | 单选题
相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的开关的相邻间距不小于多少？ | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | C | 单选题
电缆桥架安装参考的图集号是 | 04D701-1 | 91D701-2 | 04D701-3 | 96D702-2 | C | 单选题
标准规定额定电流16A及以上的串联熔断体的过电流选择比为（） | 1.2:1 | 1.4:1 | 1.6:1 | 1.8:1 | C | 单选题
对于过载能力差的电动机，一般将热继电器的热元件整定值调到电动机额定电流的（） | 1.0-1.2倍 | 1.0-2.0倍 | 0.1-0.2倍 | 0.6-0.8倍 | D | 单选题
PC级自动转换开关（ATSE）比CB级自动转换开关（ATSE）可靠性 | 高 | 低 | 相同 | 以上都不是 | A | 单选题
对于金卤灯等照明负载所选用的EPS的切换时间宜小于（）ms | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 单选题
用于消防泵的自动转换开关(ATSE)选用（）级的ATSE | PC级 | CB级 | B¦C级 | 以上所有 | A | 单选题
交流接触器在不同的额定电压下，额定电流() | 相同 | 不同 | 与电压无关 | 与电压成正比 | B | 单选题
热继电器用作电动机的过载保护，适用于 | 重载间断工作的电动机 | 频繁起动与停止的电动机 | 连续工作的电动机 | 任何工作制的电动机 | C | 单选题
交流接触器的线圈电压过高将导致（） | 线圈电流显著增加 | 线圈电流显著减少 | 触点电流显著增加 | 触点电流显著减少 | A | 单选题
当电网正常运行时，三相负载不平衡，此时通过漏电保护器的零序电流互感器的三线电流相量和 | 等于零 | 小于零 | 大于零 | 三种说法都不对 | A | 单选题
在电动机运行状态，异步电动机的实际转速（）同步转速。 | 略高于 | 略低于 | 明显高于 | 明显低于 | B | 单选题
采用热继电器作为三相笼型异步电动机的过载保护元时，应将热元件的动作电流整定为电动机额定电流的（）倍。 | 1 | 1～1.5 | 1.5～2 | 2～2.5 | A | 单选题
低压断路器的失压脱扣器的动作电压一般为（）的额定电压。 | 10％～20％ | 20％～30％ | 40％～75％ | 80％~90％ | C | 单选题
同容量的感应电动机用于6KV时，较用于10kV时效率（ ） | 大致相等 | 高1% | 低1% | 不决定 | A | 单选题
用电设备组的计算负荷，是指用电设备组从供电系统中取用的（ ）最大负荷。 | 0.5小时 | 1小时 | 8小时 | 24小时 | A | 单选题
设备组的负荷系数，是指设备组在（）时输出功率与运行的设备容量之比。 | 平均负荷 | 最小负荷 | 最大负荷 | 计算负荷 | C | 单选题
提高供电电压能减少（ ）损耗，提高电压质量，节约有色金属。 | 电压 | 电流 | 功率 | 电能 | D | 单选题
只用来接收和分配电能，而不进行（ ）的称之为配电所。 | 电压变换 | 电流变换 | 频率变换 | 功率变换 | A | 单选题
只装一台主变压器的变电所，主变压器容量SN.T应满足全部用电设备总（ ）S30的需要。 | 平均负荷 | 最小负荷 | 最大负荷 | 计算负荷 | D | 单选题
并列变压器额定一、二次电压必须相等，允许差值比超过（ ）。 | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | C | 单选题
设备组在最大负荷时，工作着的用电设备容量与该组用电设备总容量之比即为（）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | C | 单选题
设备组在最大负荷时，工作着的用电设备实际所需功率与工作着的用电设备总功率之比称为（ ）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | D | 单选题
某10kV/0.4kV变电所，总计算负荷为1200kVA，其中一、二级负荷680kVA。初步选择该变电所主变压器的台数和容量。 | 2台/630KVA | 2台/800KVA | 1台/1250KVA | 1台/1600KVA | B | 单选题
用电设备的平均负荷Pav与其最大负荷之比称之为（ ）系数。 | 同时 | 需要 | 同期 | 负荷 | D | 单选题
单相设备接于相电压时的等效三相负荷计算，应按最大负荷相所接单相设备容量的（ ）倍计算。 | 1 | 2 | 3 | √3 | C | 单选题
单相设备接于线电压时的等效三相负荷计算，应按最大负荷相所接单相设备容量的（ ）倍计算。 | 1 | 2 | 3 | √3 | D | 单选题
电力系统中，发生（）的可能性最大。 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | C | 单选题
短路全电流中的最大瞬时值是指 | 短路冲击电流 | 短路全电流 | 短路稳态电流 | 次暂态电流 | A | 单选题
短路电流分周期分量衰减完毕后的短路全电流就是 | 短路冲击电流 | 短路全电流 | 短路稳态电流 | 次暂态电流 | C | 单选题
短路后第一个周期短路电流有效值就是值 | 次暂态电流有效值 | 短路冲击电流有效值 | 短路稳态电流有效值 | 短路全电流有效值 | B | 单选题
20KV交联聚乙烯绝缘电缆的最高运行温度 | 60 | 70 | 80 | 90 | C | 单选题
年最大有功负荷利用小时超过50000小时的铜芯电力电缆，经济电流密度是多少？ | 0.9 | 1.54 | 1.75 | 2 | D | 单选题
电缆的相线选择120mm2，PE线的截面积选择多少？ | 16 | 50 | 70 | 90 | C | 单选题
三次谐波电流比较突出的三相四线制线路的中性线截面，应按相线截面的（ ）倍进行选择？ | 0.5 | ≥0.5 | 1 | ≥1 | D | 单选题
一般线路的允许电压损耗不超过线路额定电压的（）。 | ±3% | ±5% | ±10% | ±15% | B | 单选题
供电网络的额定电压为10KV时，发电机的额定为（）。 | 10KV | 10.5KV | 9.5KV | 10KV±5% | A | 单选题
《供电营业规则》中规定，在电力系统正常情况下，工频的频率偏差一般不超过（）。 | ±2Hz | ±5Hz | ±2% | ±5% | B | 单选题
电力变压器一次侧有10.5KV；10KV；9.5KV；9KV几个档位，当电网电压下降至9.5KV时，为了保证二次侧的输出电压不变化，一次侧应该调整为（）档位。 | 10.5KV | 10KV | 9.5KV | 9KV | C | 单选题
中断供电时将会发生中毒情况的负荷应该属于（）负荷 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | A | 单选题
一组用电设备，功率分别是15KW,37KW,50KW,50KW（备用）。其中的同时系数为0.9，负荷系数为0.85，平均效率为0.85,配电线路较短。此设备组的负荷容量为（）。 | 91.8KW | 102KW | 136.8KW | 152KW | B | 单选题
确定计算负荷的目的，主要是为了选择线路上的设备和（ ），使其在通过计算电流时不至于过任何烧毁。 | 导线 | 绝缘子 | 避雷线 | 保护装置 | A | 单选题
电焊机的铭牌负载率为75%，容量为50KW,计算负荷为（）。 | 50KW | 37.5KW | 57.74KW | 43.3KW | B | 单选题
道路照明中金属路灯杆接地电阻应小于 | 2欧姆 | 4欧姆 | 6欧姆 | 10欧姆 | B | 单选题
防护IP等级中的2位数字分别代表什么？ | 防尘、防水 | 防水、防尘 | 防水、绝缘等级 | 绝缘等级、防水 | A | 单选题
220V交流电流中，通常1000W负载约有多大电流？ | 5 | 5.2 | 4.5A | 4.3 | C | 单选题
1个回路照明回路最多可带多大负荷 | 1.5KW | 3KW | 2KW | 4KW | B | 单选题
以下光源中显色性最好的是 | 白炽灯 | 高显色荧光灯 | 金卤灯 | 节能灯 | A | 单选题
照度单位是？ | LM | LX | W | W/M2 | B | 单选题
普通办公室设计照明标准值的参考平面高度是 | 0.7m | 0.75m | 0.8m | 1.0m | B | 单选题
每一单相照明分支回路电流不宜超过？ | 10A | 12A | 15A | 16A | D | 单选题
每一单相照明分支回路所接光源数不宜超过？ | 10个 | 15个 | 20个 | 25个 | D | 单选题
成套灯具的绝缘电阻值不小于 | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | D | 单选题
公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为 | 8H | 10H | 12H | 24H | D | 单选题
民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为 | 8H | 10H | 12H | 24H | A | 单选题
照明线路，应采用（）V兆欧表 | 100 | 500 | 800 | 1000 | A | 单选题
照明三相配电回路应尽量平均分配负荷，最大负荷不宜超过三相负荷平均值的（） | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | D | 单选题
照明三相配电回路应尽量平均分配负荷，最小负荷不宜小于三相负荷平均值的（） | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | B | 单选题
应急疏散指示灯应急转换时间应小于 | 0.1s | 0.2s | 0.3s | 0.5s | A | 单选题
沿疏散走道设置的疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度（）以下的墙面上 | 0.3m | 0.5m | 1m | 1.2m | C | 单选题
灯具安装高度距地面小于()m时，其可接近的裸露导体必须接地或接零，以确保人身安全。 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 | C | 单选题
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，间距不应大于()m | 10 | 15 | 18 | 20 | D | 单选题
金属线槽不做设备接地导体，全长不少于（）处与接地干线连接 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 单选题
照明工程中柔性导管长度不大于（）m | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | C | 单选题
低于电线和电缆，线间和线对地之间的绝缘电阻值必须大于()MΩ | 0.5 | 5 | 50 | 500 | A | 单选题
灯具重量大于（）kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上 | 1 | 2 | 3 | 5 | C | 单选题
照明通电试运行中，应该没（）小时运行状态1次 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | C | 单选题
非镀锌金属线槽间跨接接地线最小截面积（）mm2 | 2.5 | 4 | 10 | 16 | B | 单选题
安全出口标识灯安装高度一般不低于（）m | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | B | 单选题
安全防范系统不包括以下系统 | 闭路电视监控系统 | 巡更系统 | 电话网络 | 防盗报警系统 | C | 单选题
在闭路电视品牌中Siemens属于哪国品牌品 | 法国 | 瑞士 | 德国 | 中国 | C | 单选题
巡更系统的功能主要是对以下人员的考勤进行管理 | 保安 | 公司员工 | 公司领导 | 保洁人员 | A | 单选题
综合布线系统由几大子系统组成 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | 单选题
综合布线工作区子系统不包括以下部分 | 信息插座 | 用户终端 | 打印设备 | 连接其所需要的跳线 | C | 单选题
信息插座由以下4部分组成 | 信息模块 | 面板 | 接线盒 | 底座 | C | 单选题
根据我国通信行业标准规定，水平布线子系统的双绞线最大长度为 | 85 m | 90 m | 95 m | 100 m | B | 单选题
综合布线系统设备间要有足够的空间，使用面积不能太小，设备空间(从地面到天花板)应保持不低于以下高度 | 2m | 2.55m | 2.2m | 2.4m | B | 单选题
规格型号为10±2x2.5%/0.4/0.23KV D,yn11的变压器中D代表什么含义 | 一次侧三角形接线 | 二次次侧三角形接线 | 一次侧星形接线 | 二次次侧星形接线 | A | 单选题
变压器调节档数：±2x2.5%代表几档调节 | 4 | 3 | 2 | 5 | D | 单选题
规格型号为150≤B＜400的钢制桥架允许的板厚为 | 1.2mm | 1.3mm | 2mm | 1.5mm | D | 单选题
图纸中照明灯具的安装方式 W Wall mounted 代表何种安装方式 | 管吊式 | 壁装式 | 墙壁内安装 | 线吊式 | B | 单选题
灯具重量超过多重时时,应预埋铁件、吊钩、或螺栓进行固定 | 3kg | 6kg | 2kg | 8kg | A | 单选题
2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于__mm，其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的__倍。 | 15,8 | 25,10 | 10,5 | 20,8 | B | 单选题
建筑电气图纸中通常A0号图纸采用的字体为几号字 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | A | 单选题
电缆敷设施工中在盘下进线的情况下高压开关柜及低压配电盘、箱预留的电缆长度 | 2米 | 1.5米 | 1米 | 3米 | A | 单选题
已知桥架点的单位重量为65KG,求此桥架点的均布荷载为多少N/m | 512 | 637 | 823 | 1040 | B | 单选题
已知桥架点的均布荷载为1800N/m，求此桥架点的单位重量 | 113.34 | 145.78 | 162.26 | 183.67 | D | 单选题
洁净室风机的启动顺序为 | 先排风后送风 | 先送风后排风 | 送、排风同时启动 |  | B | 单选题
空气调节系统按空气处理设备的设置分类不包含 | 集中系统 | 半集中系统 | 全分散系统 | 全空气系统 | D | 单选题
空缩机按压缩的工作原理不同，分为（ ）压缩机 | 容积式与动能式 | 往复式与迥转式 | 活塞式与螺杆式 |  | A | 单选题
空调水闭式系统的优点错误的是 | 管路中不易产生污垢和腐蚀 | 水泵的扬程只需克服循环阻力，节能 | 采用储水池的储冷能力，减少冷热源设备的开启时间 | 不用储水池，系统简单，一次投资比较经济 | C | 单选题
高大空间送风口宜采用 | 散流器或孔板 | 百叶风口或条形风口 | 格栅或圆盘 | 旋流风口或喷口 | D | 单选题
真空的单位是 | Mpa | kg | N | KW | A | 单选题
真空系统采用哪种泵 | 离心泵 | 罗茨泵 | 潜污泵 | 隔膜泵 | B | 单选题
空间较多且各房间要求单独控制温度的民用建筑宜采用 | 全空气系统 | 风机盘管加新风系统 | 净化空调系统 | 恒温恒湿空调系统 | B | 单选题
PLC的全称是可编程逻辑控制器（ProgrammA¦Ble Logic Controller），他是在什么控制系统基础上发展起来的 | 继电控制系统 | 单片机 | 工业电脑 | 机器人 | A | 单选题
PLC的程序编写有哪种图形方法？ | 图形符号逻辑 | 梯形图和流程图 | 继电器原理图 | 卡诺图 | B | 单选题
PLC的核心是 | CPU | 存储器 | 输入/输出输出部分 | 通信接口电路 | A | 单选题
扩展模块是为专门增加PLC的控制功能而设计的，一般扩展模块内没有 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | 链接接口电路 | A | 单选题
梯形图的程序的执行顺序是 | 从左到右、从上到下 | 从右到左、从上到下 | 从右到左、从下到上 | 不分顺序、同时执行 | A | 单选题
S7-200是哪个品牌的PLC | honeywell | 江森 | rockwell | 西门子 | D | 单选题
在PLC中，可以通过编程器修改或增删的是 | 系统程序 | 用户程序 | 工作程序 | 任何程序 | B | 单选题
用户设备需要输入PLC的控制信号，通过（ ）将这些信号转换为中央处理器能够接受和处理和处理的信号。 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | EEPROM | C | 单选题
扩展模块是为专门增加PLC的控制功能而设计的，一般扩展模块内没有 | CPU | 输出接口电路 | 输入接口电路 | 链接接口电路 | A | 单选题
以下不属于PLC硬件的为 | 计算机 | 可编程控制器 | 输入输出模块 | 通讯模块 | A | 单选题
不属于模拟量输入的是 | 温度信号 | 湿度信号 | 压力信号 | 风机运行状态 | D | 单选题
关于消防应急灯具描述不正确的是 | 在火警状态下依靠切断电源来点亮灯具 | 应急装置需取得消防部门的认证 | 需要具备身份证明 | 不小于30min的应急时间 | A | 单选题
不属于应急照明的是 | 备用照明 | 安全照明 | 疏散照明 | 障碍照明 | D | 单选题
同一回路灯具的数量不宜超过多少盏 | 20 | 15 | 25 | 10 | C | 单选题
嵌入式格栅灯的固定方式不正确的为 | 使用灯链固定于吊顶丝杆上 | 吊顶主龙骨上 | 单独吊链固定 | 单独丝杆固定 | B | 单选题
主要通道上疏散照明的地面水平照度不宜低于 | 0.5lx | 0.75lx | 1lx | 2lx | A | 单选题
属于照度计算的软件为 | DIALUX | RSLOGIX | STEP7 | OFFICE | A | 单选题
从严格意思上讲，衡量电能质量的主要指标有电压、频率和（） | 电流 | 波形 | 功率因数 | 谐波 | B | 单选题
电机的星-三角启动过程通常需要（）个接触器来实现。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 单选题
双速风机由低速到高速就是由三角形接法转为（）接法。 | 星行 | 双星行 | 三角形 | 双三角行 | B | 单选题
第一类防雷建筑物防直击雷架空避雷网的网格尺寸不应大于（）。 | 5m×5m | 5m×6m | 5m×4m | 6m×5m | A | 单选题
TN-C-S系统适用于（）。 | 有变电所的公共建筑 | 有专业人员维护管理的一般性工业厂房 | 无变电所的公共建筑 | 户外演出场地 | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
下列哪种方法不属于工业污水处理化学处理法范畴？ | 沉淀法 | 混凝法 | 层析法 | 氧化还原 | C | 单选题
工艺冷却水系统的最终目的是？ | 向转动机械提供冷却水，防止轴承温度过高而引起损坏 | 通过换热设备给室内送风，提供冷负荷 | 经过冷却塔将室内的热量排出室外 | 为工艺设备提供冷却水，进行产品洗涤 | A | 单选题
下列哪项可以替代室内给排水系统的屋顶水箱？ | 过滤器 | 气压给水装置 | 软水器 | 隔油池 | B | 单选题
下列哪种灭火系统不适用于计算机机房、移动通信基站（房）、UPS室？ | 混合气体灭火剂 | 蒸汽灭火系统 | 泡沫灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | D | 单选题
下列那种不属于工业纯水系统的预处理设备？ | 多介质过滤器 | 活性炭过滤器 | 超滤 | 精密过滤器 | C | 单选题
下列哪项不属于工艺冷却水系统设备？ | 冷却塔 | 过滤器 | 换热器 | 消防水箱 | D | 单选题
脱气塔是为了去除水中的哪些物质？ | CO2和SO4 | O2和H2S | O2和SO4 | CO2和O2 | D | 单选题
下列哪种设备可以利用油类自然上浮法分离、去除含油废水中可浮油？ | 除油罐 | 气浮除油装置 | 隔油池 | 刮泥机 | C | 单选题
利用溶解于废水中的有毒物质，在氧化还原反应中能被氧化或还原的性质，把它转化为无毒无害的新物质的方法是？ | 氧化还原法 | 气浮法 | 混凝法 | 渗透法 | A | 单选题
下列哪项不属于好氧生物处理核心设备？ | SBR反应器 | 供气设备 | 气泡扩散设备 | 曝气机 | A | 单选题
废水中有大量的无用的溶解气体（CO2,H2S,HCN,CS2)等，既有损于身体健康，也对管道设备有腐蚀作用，因此我们应该用什么设备对其进行去除？ | 多孔材料过滤 | 吹脱池 | 单层滤料滤池 | 电解槽 | B | 单选题
下列那一类群的细菌不是厌氧生物处理依靠的对象？ | 水解产酸细菌 | 产甲烷细菌 | 产氢产乙酸细菌 | 产氢产乙二醇细菌 | D | 单选题
纯水系统的预处理装置中，哪种设备可以降低水的硬度？ | 多介质、盘式过滤器 | 精密过滤器 | 软化水过滤器 | 活性炭过滤器 | C | 单选题
下列哪种材质的管道不能用来输送酸、碱、盐溶液？ | 铝及铝合金管 | 铅及铅合金管 | 钛管 | 铜及铜合金管 | D | 单选题
那种介质不能用玻璃钢管输送？ | 超纯水 | 120°以下强烈腐蚀性介质 | 淡水、海水、污水 | 石油化工腐蚀性介质 | A | 单选题
下列那种材质的管道不能采用热熔连接？ | PE | ABS | PVDF | PP | B | 单选题
下列那种管材具有具有质轻、耐腐蚀、耐热、无毒、无污染的特点？ | PP/FRP复合管 | FRP/PVC复合管 | 不锈钢薄壁复合管 | 钢塑复合管 | A | 单选题
哪种阀门可以在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向？ | 闸阀 | 截止阀 | 球阀 | 止回阀 | C | 单选题
下列哪项不属于蝶阀的特点？ | 结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门 | 不能用于压力较高的场合 | 全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小 | 启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力 | B | 单选题
靠改变阀门阀瓣与阀座间的流通面积来调节压力、流量等参数，描述的是那种阀门？ | 调节阀 | 蝶阀 | 柱塞阀 | 隔膜阀 | A | 单选题
截止阀和节流阀有什么共同点？ | 开启高度小 | 下闭合 | 流体阻力小 | 开闭迅速 | B | 单选题
旋启式止回阀与升降式止回阀相比，有什么缺点？ | 流体阻力系数较大 | 不能用于低流速场合 | 流动阻力大 | 密封性能差 | D | 单选题
哪种温度计的连接方式适用于有腐蚀性介质的管道、设备？ | 法兰固定安装 | 螺纹连接固定安装 | 法兰和螺纹连接共同固定安装 | 简单保护套插入安装 | C | 单选题
压力开关的工作原理：当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生（），直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的. | 震动 | 膨胀 | 位移 | 响铃 | C | 单选题
依据CP2010的规定，25℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 5.1μs.cm-1 | 5.4μs.cm-1 | 4.3μs.cm-1 | 3.6μs.cm-1 | A | 单选题
依据USP32的规定，25℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 3.6μs.cm-1 | 5.1μs.cm-1 | 1.3μs.cm-1 | 1.1μs.cm-1 | C | 单选题
依据USP32的规定，注射水对细菌内毒素要求的极限值是多少？ | ＜0.25EU/ml | ≤0.25EU/ml | ＜0.35EU/ml | ≤0.35EU/ml | A | 单选题
依据CP2010的规定，注射水对总有机碳要求的极限值是多少？ | ≤0.5mg/l | ＜0.5mg/l | ＜0.5μg/l | ≤0.5μg/l | B | 单选题
依据CP2010的规定，注射水是由哪种方式制备的？ | 离子交换法 | 反渗透法 | RO+EDI | 蒸馏法 | D | 单选题
通常，详细设计说明（DDS）应通过在验证的哪个阶段进行测试和验证 | IQ | DQ | OQ | PQ | A | 单选题
以下不属于典型注射水系统构成的是： | 蒸馏水机 | 紫外线杀菌器 | 流量计 | 循环泵 | B | 单选题
在给水计算中，健身中心运动员休息室洗手盆同时给水百分数应该取多少？ | 20% | 30% | 40% | 50% | D | 单选题
用水密集型建筑给水管道秒流量计算公式中qg=∑q0n0b中,b代表的意义是什么？ | 卫生器具同时给水百分数 | 卫生器具的给水当量 | 卫生器具给水额定流量 | 卫生器具的数量 | A | 单选题
需要地面排水的洁净车间、手术室及不经常使用地漏的场所应该采用何种形式的地漏？ | 直通式地漏 | 多通道地漏 | 密封式地漏 | 防溢地漏 | C | 单选题
某项目按自喷规范定义其防火等级为中危一级，当喷头按照长方形布置时，其喷头间距最远为多少米？ | 240% | 320% | 360% | 400% | C | 单选题
具有1个以上立管的87斗雨水系统承接不同高度屋面上的雨水斗时，最低斗的几何高度应不小于最高斗几何高度的多少？几何高度以系统的排除横管在建筑外墙处的标高为基准。 | 三分之一 | 三分之二 | 四分之二 | 四分之三 | B | 单选题
多介质、活性炭反冲洗流速一般要（ ）运行流速 | 低于 | 等于 | 高于 | 没有要求 | C | 单选题
在过滤器运行的过程中，滤料表面会粘附越来越多的杂质，甚至造成滤料结成泥球，过滤器须定期（ ），恢复过滤器之功能。 | 反冲洗 | 更换滤料 | 加溶解剂清洗 | 更换设备 | A | 单选题
25℃时超纯水的电阻率可以做到多少MΩ | 1600% | 1720% | 1800% | 1820% | D | 单选题
以下哪项处理方法不属于化学处理法 | 中和 | 活性污泥 | 混凝 | 萃取 | B | 单选题
生物膜法产泥量一般比活性污泥的 | 多 | 少 | 一样多 | 不确定 | B | 单选题
工艺冷却水中设置有循环水箱时，其循环水箱容积一般取值是循环量的多少？ | 30%-50% | 10%-20% | 60% | 100% | A | 单选题
膜组件连接部位密封圈可用以下哪种液体沾湿润滑？ | 清洁水 | 稀释剂 | 汽油 | 凡士林 | A | 单选题
纯水管道使用气体预实验的压力为多少 | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | B | 单选题
当管道使用气压测试压力，试验压力应不小于设计压力的多少倍？ | 105% | 115% | 150% | 200% | B | 单选题
系统的试运转正常后，应进行下列指标测试,说法错误的是？ | 多介质过滤器的产水SDI15 | 活性炭塔的产水余氯含量； | 离子交换塔的产水硬度 | 多介质过滤器的电导率 | D | 单选题
下述关于膜组件安装，说法正确的是？ | 周围环境温度最低不得低于5℃， | 周围环境温度最低不得低于0℃， | 周围环境温度越高越好 | 没有环境温度要求 | A | 单选题
为防止脱水和细菌生长，膜元件到场时均含保护液，使用前必须先使用（）清洗掉该溶液 | 自来水 | 超纯水 | RO水 | 丙酮 | C | 单选题
下述设备不属于废水处理专用设备的是哪一项？ | 格栅除污机 | 滗水器 | 除砂设备 | 鼓风机 | D | 单选题
碳钢管道破口机加工或氧乙炔加工，坡口角度为多少？ | 40°±5° | 50°±5° | 60°±5° | 70°±5° | C | 单选题
电弧焊接环境风速不应大于8m/s；氩弧焊环境风速不应大于（）m/s | 50% | 100% | 150% | 200% | D | 单选题
试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于（）级 | 100% | 150% | 200% | 300% | B | 单选题
如无特殊说明，使用点处（POU）阀门与管件的连接应使用哪种连接方式 | 焊接 | 卡箍连接 | 螺纹连接 | 法兰连接 | A | 单选题
当设计文件和URS文件没有说明时，纯水系统管道铺设的坡度最低不得小于多少？ | 3‰ | 2‰ | 5‰ | 10‰ | C | 单选题
在对注射水系统进行坡度测量时，长度不大于多少的管件组合段水平安装或坡度小于设计坡度都是可以接受的。 | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | C | 单选题
通常，自动轨迹焊接需要进行内部内窥镜抽检，其检测比例一般是？ | 15% | 25% | 10% | 20% | D | 单选题
在施工现场对焊工的资格进行确认时，要求其必须具备多长时间以上的现场工作经验 | 6个月 | 3个月 | 9个月 | 12个月 | A | 单选题
通常，洁净氮气系统压力试验时，使用的试压介质是？ | 压缩空气 | 高纯氮气 | 氮气 | 氩气 | B | 单选题
通常，自动轨迹焊接时，焊缝向内凹陷不能超过管道壁厚的 | 3% | 5% | 10% | 15% | C | 单选题
室外给排水管道敷设在粘土层时地基怎么处理？ | 粗砂或C15混凝土 | 铺设粗石子 | 不进行处理 | 更换土质 | A | 单选题
室外给排水构筑物的盖板设置在路面上时怎么处理？ | 井口盖板高于地面 | 盖板顶面标高与路面标高应一致，误差不超过25毫米 | 井口略高于地面，且做0.02的比降护坡 | 井口盖板略低于地面 | B | 单选题
给水水管敷设在低层（明装、暗装或沟敷）或地下室顶棚下；在用外网水压直接供水时一般采用哪种供水方式 | 下行上给 | 上行下给 | 环状式 | 中分式 | A | 单选题
给水引入点选择在建筑物的什么位置最合理 | 建筑物用水量最大处和不允许断水处引入 | 随便什么位置 | 建筑背面处 | 建筑明面处 | A | 单选题
室外排水管道在做闭水实验，管径1500~2400mm的管道时，每几个井段抽检1个井段，如工程不足几个井段亦抽检1个井段；不合格者全线闭水试验。 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
室外排水管道在做闭水实验，管径2500~3000mm的管道时，每几个井段抽检1个井段，不合格者，加倍抽段再做检验；如仍有不合格者，则全线闭水试验 | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
室外钢管管道试压的检验标准是 | 试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | 试验压力下5min内压力降不应大于0.02MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压30min压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | A | 单选题
室外塑料管道试压的检验标准是 | 试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | 试验压力下5min内压力降不应大于0.02MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压30min压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | B | 单选题
室外排水管径大于多少时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固？ | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | B | 单选题
化粪池距离地下水取水构筑物不得小于多少米？ | 1000% | 2000% | 3000% | 4000% | C | 单选题
化粪池池壁距建筑物外墙不宜小于多少米？ | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
室内排水管道的最大排水坡度不能超过多少？ | 5% | 10% | 15% | 8% | C | 单选题
室外消火栓埋地管道一般应该采用下列哪种材质的管材？ | 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 球墨铸铁管 | 塑料管 | C | 单选题
下列哪个选项属于气体灭火系统中储存装置的内容？ | 容器阀 | 输送管道 | 喷咀 | 探测部件 | A | 单选题
重力流雨水排水系统多层建筑宜采用下列哪种材质的管道？ | 洁净不锈钢管 | 球墨铸铁排水管 | 镀锌钢管 | 塑料管 | D | 单选题
工艺冷却水的硬度一般要求应该小于下列哪项数据？ | 10000% | 12000% | 14000% | 16000% | A | 单选题
在工艺冷却水系统中具有占地面积小，传热面积大的优点的换热器是那种形式？ | 管壳式 | 板式 | 板翅式 | 热管式 | B | 单选题
当风管宽度大于（）米时应在风管下方安装下喷 | 0.9m | 1.0m | 1.1m | 1.2m | D | 单选题
虹吸雨水或有压雨水排水系统不宜采用下列哪种管道（） | PVC排水管 | HDPE给水管 | 无缝钢管 | 镀锌钢管 | A | 单选题
消火栓给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大 于（），然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏；然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h， 压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。 | 0.02MPA | 0.03MPA | 0.04MPA | 0.05MPA | A | 单选题
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍，并不应低于（）MPa；当系统设计工作压力大于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加 0.4MPa。 | 110% | 120% | 130% | 140% | D | 单选题
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压；达到试验压力后，稳压（）后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于0.05MPa。 | 20min | 30min | 40min | 45min | B | 单选题
气体灭火系统灭火剂输送管道安装完毕后，应进行（）, 并合格 | 强度试验 | 气压严密性试验 | 水压试验 | 强度试验和气压严密性试验 | D | 单选题
气体灭火系统灭火剂输送管道的外表面宜涂（ ）油漆。 | 红色 | 黄色 | 灰色 | 根据装风格确定颜色 | B | 单选题
工艺冷却水的水质要求决定水泵（）的选择 | 材质 | 叶轮 | 变频 | 压力 | B | 单选题
消防湿式喷淋系统管道安装完成后应（） | 安装喷头 | 充水试压 | 充气试压 | 以上工序根据施工需要选择进行 | C | 单选题
水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压()应无泄漏。 | 24h | 12h | 18h | 6h | A | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
下列哪种方法不属于工业污水处理化学处理法范畴？ | 沉淀法 | 混凝法 | 层析法 | 氧化还原 | C | 单选题
工艺冷却水系统的最终目的是？ | 向转动机械提供冷却水，防止轴承温度过高而引起损坏 | 通过换热设备给室内送风，提供冷负荷 | 经过冷却塔将室内的热量排出室外 | 为工艺设备提供冷却水，进行产品洗涤 | A | 单选题
下列哪项可以替代室内给排水系统的屋顶水箱？ | 过滤器 | 气压给水装置 | 软水器 | 隔油池 | B | 单选题
下列哪种灭火系统不适用于计算机机房、移动通信基站（房）、UPS室？ | 混合气体灭火剂 | 蒸汽灭火系统 | 泡沫灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | D | 单选题
下列那种不属于工业纯水系统的预处理设备？ | 多介质过滤器 | 活性炭过滤器 | 超滤 | 精密过滤器 | C | 单选题
下列哪项不属于工艺冷却水系统设备？ | 冷却塔 | 过滤器 | 换热器 | 消防水箱 | D | 单选题
以下哪项不属于泡沫—喷淋联用系统？ | 泡沫液罐 | 控制阀 | 试验阀 | 控制阀 | C | 单选题
纯水系统中，精密过滤器是去除哪种等级的细小微粒？ | 浊度10度以上 | 浊度1度以上 | 浊度10度以下 | 浊度1度以下 | B | 单选题
下列哪种设备可以利用油类自然上浮法分离、去除含油废水中可浮油？ | 除油罐 | 气浮除油装置 | 隔油池 | 刮泥机 | C | 单选题
废水中有大量的无用的溶解气体（CO2,H2S,HCN,CS2)等，既有损于身体健康，也对管道设备有腐蚀作用，因此我们应该用什么设备对其进行去除？ | 多孔材料过滤 | 吹脱池 | 单层滤料滤池 | 电解槽 | B | 单选题
下列那一类群的细菌不是厌氧生物处理依靠的对象？ | 水解产酸细菌 | 产甲烷细菌 | 产氢产乙酸细菌 | 产氢产乙二醇细菌 | D | 单选题
纯水系统的预处理装置中，哪种设备可以降低水的硬度？ | 多介质、盘式过滤器 | 精密过滤器 | 软化水过滤器 | 活性炭过滤器 | C | 单选题
下列哪种装置不属于废水处理系统中的吸附装置？ | 活性炭过滤器 | 移动床 | 流化床 | 气浮池 | D | 单选题
下面哪种设备不属于物理法的处理方法？ | 格栅 | 隔油池 | 絮凝池 | 吹脱装置 | C | 单选题
下列哪种材质的管道不能用来输送酸、碱、盐溶液？ | 铝及铝合金管 | 铅及铅合金管 | 钛管 | 铜及铜合金管 | D | 单选题
下列那种材质的管道不能采用热熔连接？ | PE | ABS | PVDF | PP | B | 单选题
下列那种管材具有具有质轻、耐腐蚀、耐热、无毒、无污染的特点？ | PP/FRP复合管 | FRP/PVC复合管 | 不锈钢薄壁复合管 | 钢塑复合管 | A | 单选题
压力开关的工作原理：当被测压力超过额定值时，弹性元件的自由端产生（），直接或经过比较后推动开关元件，改变开关元件的通断状态，达到控制被测压力的目的. | 震动 | 膨胀 | 位移 | 响铃 | C | 单选题
下列哪项不属于蝶阀的特点？ | 结构简单，外形尺寸小，结构长度短，体积小，重量轻，适用于大口径的阀门 | 不能用于压力较高的场合 | 全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小 | 启闭力矩较小，由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等，而产生转矩的方向相反，因而启闭较省力 | B | 单选题
截止阀和节流阀有什么共同点？ | 开启高度小 | 下闭合 | 流体阻力小 | 开闭迅速 | B | 单选题
调节阀不适用于以下那种场合？ | 蒸汽 | 腐蚀性介质 | 热水 | 泥浆 | D | 单选题
出口压力的变化通过导阀放大控制主阀动作，描述的是那种阀门的工作原理？ | 先导式减压阀 | 直接作用式减压阀 | 回转式调节阀 | 活塞式减压阀 | A | 单选题
旋启式止回阀与升降式止回阀相比，有什么缺点？ | 流体阻力系数较大 | 不能用于低流速场合 | 流动阻力大 | 密封性能差 | D | 单选题
液位、料位和相界面位置高度的检测指的是？ | 位移测量 | 物位测量 | 极限检测 | 料位检测 | B | 单选题
利用容器内的液位改变时，液柱产生的静压也相应变化的原理而工作，描述的是什么装置？ | 差压式液位计 | 沉筒式液位计 | 压差式液位计 | 超声波式液位计 | A | 单选题
下列哪一项不属于涡轮式流量计的特点？ | 压力损失小 | 测量范围较窄 | 始动流量低 | 抗震与抗脉动流动性好 | B | 单选题
依据EP6.7的规定，20℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 5.1μs.cm-1 | 5.4μs.cm-1 | 4.3μs.cm-1 | 3.6μs.cm-1 | C | 单选题
依据USP32的规定，20℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 3.6μs.cm-1 | 5.1μs.cm-1 | 1.3μs.cm-1 | 1.1μs.cm-1 | D | 单选题
依据USP32的规定，注射水对细菌内毒素要求的极限值是多少？ | ＜0.25EU/ml | ≤0.25EU/ml | ＜0.35EU/ml | ≤0.35EU/ml | A | 单选题
依据EP6.7的规定，注射水对总有机碳要求的极限值是多少？ | ≤0.5mg/l | ＜0.5mg/l | ＜0.5μg/l | ≤0.5μg/l | B | 单选题
依据CP2010的规定，注射水是由哪种方式制备的？ | 离子交换法 | 反渗透法 | RO+EDI | 蒸馏法 | D | 单选题
通常，详细设计说明（DDS）应通过在验证的哪个阶段进行测试和验证 | IQ | DQ | OQ | PQ | A | 单选题
以下不属于典型注射水系统构成的是： | 蒸馏水机 | 紫外线杀菌器 | 流量计 | 循环泵 | B | 单选题
某建筑四层的一个卫生间排水横管连接有大便器，则大便器后排水横管最小管径应该为哪项？ | DN50 | DN75 | DN100 | DN150 | C | 单选题
在喷淋系统喷头选择时，一般场所所选用的喷头为多少度的喷头？其流量是多少？ | 68℃ K=80 | 73℃ K=115 | 73℃ K=80 | 73℃ K=115 | A | 单选题
需要地面排水的洁净车间、手术室及不经常使用地漏的场所应该采用何种形式的地漏？ | 直通式地漏 | 多通道地漏 | 密封式地漏 | 防溢地漏 | C | 单选题
某项目按自喷规范定义其防火等级为中危一级，当喷头按照长方形布置时，其喷头间距最远为多少米？ | 240% | 320% | 360% | 400% | C | 单选题
某带有缓冲走廊的洁净室，消防水带25米，其折减系统为0.7；水枪充实水柱平面投影长度为7米，则消火栓保护半径为多少？ | 2240% | 2450% | 2990% | 3200% | B | 单选题
除盐处理时水处理系统的主要部分，目前主要有三种技术，传统的离子交换技术、（）、EDI技术。 | 分子交换技术 | 无机盐提取技术 | 电解技术 | 反渗透技术 | D | 单选题
因为反渗透膜的厚度约为 10 微米左右，为避免原水中的较大颗粒划伤或 击穿反渗透膜，因而反渗透设备前要安装（）微米精密过滤器。 | 1000% | 1500% | 800% | 500% | D | 单选题
活性污泥法正常运行的必要条件是以下哪个选项？ | 溶解氧 | 营养物质巴大量微生物 | 适当的酸碱度 | 良好的活性污泥和充足的氧气 | D | 单选题
以下处理方法中不属于深度处理的是？ | 吸附 | 离子交换 | 沉淀 | 膜技术 | C | 单选题
当工艺冷却水的电导不符合要求时，通过以下哪种手段进行修正？ | 系统停机对系统水进行更换 | 通过水箱中电导率仪测试参数信号传到PLC控制系统，开启超纯水补水阀向系统补水 | 手动放水 | 改变温度修正电导率 | B | 单选题
工艺冷却水中设置有循环水箱时，其循环水箱容积一般取值是循环量的多少？ | 30%-50% | 10%-20% | 60% | 100% | A | 单选题
板式换热器逆流时对数温差的计算公式是下面哪一种？T1=热流进口，T2=热流出口，T3=冷流进口，T4=冷流出口 | LMTD=[(T1-T4)-(T2-T3)]/ln(T1-T4)/(T2-T3) | LMTD=[(T1-T3)-(T2-T4)]/ln(T1-T3)/(T2-T4) | LMTD=[(T1-T4)-(T2-T3)]/2 |  | A | 单选题
医药管道需要进行碱液的冲洗，请问碱液的配比浓度为？ | 1% | 2% | 5% | 10% | B | 单选题
预处理后试验用水中氯离子含量不超过多少PPM？ | 500% | 1000% | 2500% | 5000% | C | 单选题
膜组件连接部位密封圈可用以下哪种液体沾湿润滑？ | 清洁水 | 稀释剂 | 汽油 | 凡士林 | A | 单选题
纯水管道使用气体预实验的压力为多少 | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | B | 单选题
系统的试运转正常后，应进行下列指标测试,说法错误的是？ | 多介质过滤器的产水SDI15 | 活性炭塔的产水余氯含量； | 离子交换塔的产水硬度 | 多介质过滤器的电导率 | D | 单选题
搅拌机应设置密封泄漏保护装置，油箱水量不的超过油量的 | 1% | 5% | 10% | 20% | C | 单选题
格栅安装时重点控制安装倾角，粗格栅为75度，细格栅为（）度 | 4000% | 4500% | 5000% | 5500% | D | 单选题
滗水器排气管上端开口应高于水面()mm，管内不应有堵塞现象 | 5000% | 10000% | 15000% | 20000% | D | 单选题
电弧焊接环境风速不应大于8m/s；氩弧焊环境风速不应大于（）m/s | 50% | 100% | 150% | 200% | D | 单选题
如无特殊说明，使用点处（POU）阀门与管件的连接应使用哪种连接方式 | 焊接 | 卡箍连接 | 螺纹连接 | 法兰连接 | A | 单选题
通常，纯蒸汽使用点及分支管道应从主管道的哪个方位接出？ | 上方 | 下方 | 水平 | 任意角度 | A | 单选题
在对注射水系统进行坡度测量时，长度不大于多少的管件组合段水平安装或坡度小于设计坡度都是可以接受的。 | 15cm | 20cm | 25cm | 30cm | C | 单选题
通常，对于管道公称直径小于DN25的洁净管道，其两个支架的间距应不大于？ | 1.5M | 2M | 2.5M | 3M | B | 单选题
在施工现场对焊工的资格进行确认时，要求其必须具备多长时间以上的现场工作经验 | 6个月 | 3个月 | 9个月 | 12个月 | A | 单选题
通常，注射水系统压力试验时，使用的试压介质是？ | 压缩空气 | 纯化水 | 注射水 | 自来水 | B | 单选题
自动轨迹焊接应沿着四个断面均呈现出一种有规律的脉冲波纹，每一个波纹至少有一部分被上一个波纹覆盖着，露出的部分大于多少是不可接受的 | 50% | 75% | 20% | 25% | A | 单选题
给水水管敷设在低层（明装、暗装或沟敷）或地下室顶棚下；在用外网水压直接供水时一般采用哪种供水方式 | 下行上给 | 上行下给 | 环状式 | 中分式 | A | 单选题
给水引入点选择在建筑物的什么位置最合理 | 建筑物用水量最大处和不允许断水处引入 | 随便什么位置 | 建筑背面处 | 建筑明面处 | A | 单选题
室外排水管道在做闭水实验，管径1500~2400mm的管道时，每几个井段抽检1个井段，如工程不足几个井段亦抽检1个井段；不合格者全线闭水试验。 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
室外排水管道在做闭水实验，管径2500~3000mm的管道时，每几个井段抽检1个井段，不合格者，加倍抽段再做检验；如仍有不合格者，则全线闭水试验 | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
室外钢管管道试压的检验标准是 | 试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | 试验压力下5min内压力降不应大于0.02MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压30min压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | A | 单选题
室外塑料管道试压的检验标准是 | 试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压1h压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | 试验压力下5min内压力降不应大于0.02MPa，然后降至工作压力，不渗不漏 | 稳压30min压力降不大于0.05MPa，然后降至工作压力进行检查，不渗不漏 | B | 单选题
室外排水管径大于多少时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固？ | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | B | 单选题
为了防止污水中的杂质和污物沉积在管道底部，管道DN<150mm生活污水的自清流速是多少？ | 0.6m/s | 0.65m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | A | 单选题
排出管与室外排水管连接处应设检查井，检查井中心到建筑物外墙的距离不宜小于多少？ | 1m | 2m | 3m | 4m | C | 单选题
化粪池距离地下水取水构筑物不得小于多少米？ | 1000% | 2000% | 3000% | 4000% | C | 单选题
化粪池池壁距建筑物外墙不宜小于多少米？ | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
下列哪个选项属于气体灭火系统中储存装置的内容？ | 容器阀 | 输送管道 | 喷咀 | 探测部件 | A | 单选题
重力流雨水排水系统多层建筑宜采用下列哪种材质的管道？ | 洁净不锈钢管 | 球墨铸铁排水管 | 镀锌钢管 | 塑料管 | D | 单选题
屋面虹吸雨水管道在安装时，下列哪项要求是错误的？ | 悬吊管可无坡度、不许倒坡 | 雨水立管上可以不设置检查口 | 雨水横管与立管、立管与排出管的连接弯头采用两个45°弯头或R≥4D的90°弯头 | 排出管宜采用能承压管，并在出户口管道管径加大二级，以便泄压 | B | 单选题
工艺冷却水的硬度一般要求应该小于下列哪项数据？ | 10000% | 12000% | 14000% | 16000% | A | 单选题
在工艺冷却水系统中具有占地面积小，传热面积大的优点的换热器是那种形式？ | 管壳式 | 板式 | 板翅式 | 热管式 | B | 单选题
室内消火栓安装完成后检查栓口至地面距离偏差不得大于±() | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | D | 单选题
消防喷头上喷头和下喷头最主要的区别（） | 动作温度 | 玻璃球 | 溅水盘 | 集热盘 | C | 单选题
气体灭火系统设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面（）。 | 1.3m | 1.4m | 1.5m | 1.6m | C | 单选题
消防管道的保温应在水压试验和防腐合格后进行，室外给水管道（非埋地管道）的保温宜采用（），外包玻璃纤维布一道，然后刷调和漆两道。保温管道的支架处应留膨胀伸缩缝，并用石棉绳或玻璃棉填塞。 | 20mm橡塑 | 20mm岩棉 | 20mm玻璃棉 | 30mm厚的岩棉 | D | 单选题
悬吊式雨水管最小敷设坡度不得小于（） | 2% | 3% | 4% | 5% | D | 单选题
虹吸雨水系统当采用HDPE管道时，悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的端部和末端，以及三通支管的每个方向上，2个锚固管卡之间的距离不应()m | 500% | 600% | 800% | 1000% | A | 单选题
下述设备材料中哪些设备到场需要检查设备是否带有CCC认证标识；1.喷头，2.报警房组，3.水流指示器，4.信号蝶阀，5.压力开关，6.消火栓栓口，7.室内消火栓，8.灭火器，9.消防水带，10.消防水枪 | 1000% | 900% | 800% | 700% | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
那种系统需要将城镇供水管网的洁净水输送到室内的用水点，并满足相应要求？ | 室内给水系统 | 低温冷冻水系统 | 热水供应系统 | 中水供应系统 | A | 单选题
室内人们生产生活使用后的废水经过处理后排入？ | 室外雨水管道 | 室外污水管道 | 室外消防管道 | 污水处理厂 | B | 单选题
下列那个系统设置在建筑物外面消防给水管网上，供消防车取水灭火？ | 室内消火栓系统 | 室外消火栓系统 | 室外给水系统 | 消防枪灭火系统 | B | 单选题
下列哪种灭火系统不适用于计算机机房、移动通信基站（房）、UPS室？ | 混合气体灭火剂 | 蒸汽灭火系统 | 泡沫灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | D | 单选题
下列不属于热水开水供应系统的是？ | 集中热水供应系统 | 局部热水供应系统 | 水温调节供水系统 | 区域热水供应系统 | C | 单选题
以下屋面雨水排水分类中哪种分类方式是按照排放方式划分的？ | 内排水和外排水 | 竖直排水和水平排水 | 重力流和压力流 | 虹吸式和重力式 | A | 单选题
下列哪种方式不属于工业纯水常用的处理方法？ | 过滤 | 除臭 | 除铁 | 钝化 | D | 单选题
下列那种不属于工业纯水系统的预处理设备？ | 多介质过滤器 | 活性炭过滤器 | 超滤 | 精密过滤器 | C | 单选题
下列哪项不属于工艺冷却水系统设备？ | 冷却塔 | 过滤器 | 换热器 | 消防水箱 | D | 单选题
下列哪种设备不属于除油装置？ | 除油罐 | 气浮除油装置 | 隔油池 | 刮泥机 | D | 单选题
以下哪项不属于泡沫—喷淋联用系统？ | 泡沫液罐 | 控制阀 | 试验阀 | 控制阀 | C | 单选题
纯水系统中，精密过滤器是去除哪种等级的细小微粒？ | 浊度10度以上 | 浊度1度以上 | 浊度10度以下 | 浊度1度以下 | B | 单选题
虹吸雨水斗属于哪种屋面雨水系统？ | 虹吸雨水 | 重力雨水 | 堰流雨水 | 半重力雨水 | A | 单选题
废水中有大量的无用的溶解气体（CO2,H2S,HCN,CS2)等，既有损于身体健康，也对管道设备有腐蚀作用，因此我们应该用什么设备对其进行去除？ | 多孔材料过滤 | 吹脱池 | 单层滤料滤池 | 电解槽 | B | 单选题
下列那一类群的细菌不是厌氧生物处理依靠的对象？ | 水解产酸细菌 | 产甲烷细菌 | 产氢产乙酸细菌 | 产氢产乙二醇细菌 | D | 单选题
纯水系统的预处理装置中，哪种设备可以降低水的硬度？ | 多介质、盘式过滤器 | 精密过滤器 | 软化水过滤器 | 活性炭过滤器 | C | 单选题
下面哪种设备不属于物理法的处理方法？ | 格栅 | 隔油池 | 絮凝池 | 吹脱装置 | C | 单选题
下列哪项不属于非金属管？ | 陶瓷管 | 不透性石墨管 | 钢筋混凝土管 | 塑料涂层钢管 | D | 单选题
那种连接方式不适用于聚乙烯（PE）管？ | 热熔连接 | 电容连接 | 溶剂连接 | 法兰连接 | C | 单选题
截止阀和节流阀有什么共同点？ | 开启高度小 | 下闭合 | 流体阻力小 | 开闭迅速 | B | 单选题
哪个不是安全阀的选择要求？ | 连接方式 | 灵敏度高 | 具有规定的排放压力 | 强度、密封及安全可靠 | A | 单选题
哪种阀门可以在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向？ | 闸阀 | 截止阀 | 球阀 | 止回阀 | C | 单选题
蝶阀碟版的旋转角度为多少？ | 0-45° | 45-90° | 0-180° | 0-90° | D | 单选题
止回阀不包含那种形式？ | 升降式 | 弹簧式 | 旋启式 | 蝶式 | B | 单选题
流量测量仪表按什么原则可以划分为容积式、速度式、压差式、压降式、电气式？ | 工作原理 | 内部形式 | 流通介质 | 显示方式 | A | 单选题
下列哪种安装方式不适用于温度计安装？ | 法兰固定安装 | 螺纹连接固定安装 | 氩弧焊接安装 | 简单保护套插入安装 | C | 单选题
依据CP2010的规定，20℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 5.1μs.cm-1 | 5.4μs.cm-1 | 4.3μs.cm-1 | 3.6μs.cm-1 | C | 单选题
依据USP32的规定，20℃时纯水的电导率值不得大于多少？ | 3.6μs.cm-1 | 5.1μs.cm-1 | 1.3μs.cm-1 | 1.1μs.cm-1 | D | 单选题
依据CP2010的规定，注射水对细菌内毒素要求的极限值是多少？ | ＜0.25EU/ml | ≤0.25EU/ml | ＜0.35EU/ml | ≤0.35EU/ml | A | 单选题
依据CP2010的规定，注射水对总有机碳要求的极限值是多少？ | ≤0.5mg/l | ＜0.5mg/l | ＜0.5μg/l | ≤0.5μg/l | B | 单选题
依据CP2010的规定，注射水是由哪种方式制备的？ | 离子交换法 | 反渗透法 | RO+EDI | 蒸馏法 | D | 单选题
通常，功能设计技术说明书（FDS）应通过在验证的哪个阶段进行测试和验证 | IQ | DQ | OQ | PQ | C | 单选题
典型的纯水系统构成，除包括水泵，换热器等设备外，还包括 | 蒸馏水机 | 纯蒸汽发生器 | 流量计 | 除菌过滤器 | C | 单选题
在给水计算中，生产实验室单联化验水嘴同时给水百分数应该取多少？ | 20% | 30% | 40% | 50% | B | 单选题
某建筑四层的一个卫生间排水横管连接有大便器，则大便器后排水横管最小管径应该为哪项？ | DN50 | DN75 | DN100 | DN150 | C | 单选题
在喷淋系统喷头选择时，一般场所所选用的喷头为多少度的喷头？其流量是多少？ | 68℃ K=80 | 73℃ K=115 | 73℃ K=80 | 73℃ K=115 | A | 单选题
口径为100mm的87型雨水斗，其泄洪量一般为多少？ | 4~8l/s | 8~12l/s | 12~16l/s | 16~20l/s | C | 单选题
具有1个以上立管的87斗雨水系统承接不同高度屋面上的雨水斗时，最低斗的几何高度应不小于最高斗几何高度的多少？几何高度以系统的排除横管在建筑外墙处的标高为基准。 | 三分之一 | 三分之二 | 四分之二 | 四分之三 | B | 单选题
以下哪个设备不能降低水中含有的离子含量？ | 软化水过滤器 | 混床 | 反渗透装置 | 精密过滤器 | D | 单选题
25℃时超纯水的电阻率可以做到多少MΩ | 1600% | 1720% | 1800% | 1820% | D | 单选题
在过滤器运行的过程中，滤料表面会粘附越来越多的杂质，甚至造成滤料结成泥球，过滤器须定期（ ），恢复过滤器之功能。 | 反冲洗 | 更换滤料 | 加溶解剂清洗 | 更换设备 | A | 单选题
以下哪项处理方法不属于物理处理法 | 筛滤 | 沉淀 | 中和 | 反渗透 | C | 单选题
下述哪项是活性污泥在组成和净化功能上的中心，是微生物的主要成分 | 细菌 | 真菌 | 原生动物 | 后生动物 | A | 单选题
以下哪项处理方法不属于化学处理法 | 中和 | 活性污泥 | 混凝 | 萃取 | B | 单选题
工艺冷却水中设置有循环水箱时，其循环水箱容积一般取值是循环量的多少？ | 30%-50% | 10%-20% | 60% | 100% | A | 单选题
下述哪个设备不需要进行填料的安装？ | 多介质过滤器 | 活性炭过滤器 | EDI | 混床 | C | 单选题
膜组件连接部位密封圈可用以下哪种液体沾湿润滑？ | 清洁水 | 稀释剂 | 汽油 | 凡士林 | A | 单选题
纯水管道使用气体预实验的压力为多少 | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | B | 单选题
当管道使用气压测试压力，试验压力应不小于设计压力的多少倍？ | 105% | 115% | 150% | 200% | B | 单选题
下述哪个设备不适用于罐体安装要求？ | 多介质过滤器 | 活性炭过滤器 | 混床 | 超滤装置 | D | 单选题
下述设备不属于废水处理专用设备的是哪一项？ | 格栅除污机 | 滗水器 | 除砂设备 | 鼓风机 | D | 单选题
罗茨风机属于下列哪一项 | 容积式鼓风机 | 离心式鼓风机 | 叶片式鼓风机 | 轴流式鼓风机 | B | 单选题
碳钢管道破口机加工或氧乙炔加工，坡口角度为多少？ | 40°±5° | 50°±5° | 60°±5° | 70°±5° | C | 单选题
试验用压力表已经校验，并在周检期内，其精度不得低于（）级 | 100% | 150% | 200% | 300% | B | 单选题
电弧焊接环境风速不应大于8m/s；氩弧焊环境风速不应大于（）m/s | 50% | 100% | 150% | 200% | D | 单选题
如无特殊说明，使用点处（POU）阀门与管件的连接应使用哪种连接方式 | 焊接 | 卡箍连接 | 螺纹连接 | 法兰连接 | A | 单选题
当设计文件和URS文件没有说明时，纯水系统管道铺设的坡度最低不得小于多少？ | 3‰ | 2‰ | 5‰ | 10‰ | C | 单选题
当采用自动轨迹焊焊接注射水管道时，使用的氩气纯度应当是多少？ | 三个9（99.9%） | 四个9（99.99%） | 五个9（99.999%） | 两个9（99%） | C | 单选题
通常，自动轨迹焊接需要进行内部内窥镜抽检，其检测比例一般是？ | 15% | 25% | 10% | 20% | D | 单选题
通常，自动轨迹焊接需要进行外部检测，其检测比例一般是？ | 20% | 10% | 随机 | 100% | D | 单选题
通常，洁净氮气系统压力试验时，使用的试压介质是？ | 压缩空气 | 高纯氮气 | 氮气 | 氩气 | B | 单选题
通常，自动轨迹焊接时，焊缝向内凹陷不能超过管道壁厚的 | 3% | 5% | 10% | 15% | C | 单选题
安装在自来水管路系统中用于严格阻止介质倒流，保护其后的介质或设备不受污染的阀门选用什么阀门 | 闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 防污隔断阀 | D | 单选题
给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于多少？ | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 0.4MPa | B | 单选题
一般存水弯或带水封的地漏的水封高度最少要满足多少？ | 50mm | 60mm | 40mm | 100mm | A | 单选题
排水透气管出屋顶屋面的高度设置多高？ | 高出屋面0.3m，且大于积雪厚 | 高出屋面0.5m | 高出屋面0.5m，且大于积雪厚 | 高出屋面1.0m | A | 单选题
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验，通球球径和通球率分别是多少？ | 1/2球径 90% | 1/2球径 100% | 2/3球径 100% | 3/4球径 100% | C | 单选题
饮用水管道施工完毕后一般采取什么消毒措施 | 使用管网压力水冲洗 | 采用氯离子浓度不低于20mg/L的溶液水浸泡24h | 采用高浓度氯离子溶液浸泡12小时 | 使用热水浸泡冲洗浸泡 | B | 单选题
UPVC管道粘接时要承插深度怎么控制？ | 根据经验 | 采用双划线方法控制 | 根据插入的松紧程度 | 采用划单线方法 | B | 单选题
排水器具下部为什么要设置水封，且对水封高度有严格要求 | 便于设备排水 | 利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压变化，防止水封破坏后主管内的气体进入室内 | 防止室内气体排到室外 | 防止室外蚊虫爬进室内 | B | 单选题
对于建筑一层的埋地排水管道，首选什么材质的管道 | PVC | 钢管 | 双壁波纹管 | 铸铁管 | D | 单选题
室内排水管道的最大排水坡度不能超过多少？ | 5% | 10% | 15% | 8% | C | 单选题
室内排水立管的检查口距地应为多少？ | 0.8m | 1m | 1.1m | 1.2m | B | 单选题
室外埋地铸铁管道的安装直线度不能超过多少？ | 5° | 10° | 15° | 3° | A | 单选题
下面哪种材质的管道正在逐步被禁止使用在给水系统中？ | 薄壁不锈钢管 | 镀锌管 | 镀锌衬塑管 | PPR管 | B | 单选题
室外消火栓埋地管道一般应该采用下列哪种材质的管材？ | 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 球墨铸铁管 | 塑料管 | C | 单选题
按照相关施工验收规范，室内消火栓口距地面安装高度是多少米？ | 100% | 110% | 120% | 130% | B | 单选题
二氧化碳灭火系统当采用镀锌无缝钢管时，内径大于多少的管道宜采用法兰连接？ | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | C | 单选题
重力流雨水排水系统多层建筑宜采用下列哪种材质的管道？ | 洁净不锈钢管 | 球墨铸铁排水管 | 镀锌钢管 | 塑料管 | D | 单选题
工艺冷却水的硬度一般要求应该小于下列哪项数据？ | 10000% | 12000% | 14000% | 16000% | A | 单选题
水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，距室外消火栓或消防水池的距离宜为（）米。 | 5000% | 15～40 | 30～50 | 2500% | B | 单选题
室内消火栓安装栓扣离地面距离（） | 1.1m | 1.2m | 1.3m | 1.4m | A | 单选题
虹吸雨水系统管道验收前需要完成管道的（）试验 | 管道满水试验 | 管道气密性测试 | 管道水压测试 | 管道气压测试 | A | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
高效送风口选型中，风量选择不宜超过额定风量的 | 75% | 80% | 85% | 90% |  | 单选题
用于净化空调的机组，机组内静压保持在1000Pa时，机组漏风率不大于 | 1% | 2% | 3% | 4% |  | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下方新风送入方法不可取的是 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 |  | 单选题
风机盘管机组，宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三档风量，下列哪一选项符合现行国家标准 | 1：0.75：0.50 | 1：0.75：0.45 | 1：0.60：0.40 | 1：0.50：0.30 |  | 单选题
风管与法兰采用铆接时，铆接应牢固，不应有脱铆和漏铆现像，翻边应平整，紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于 | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm |  | 单选题
空气洁净度等级为1～5 级的净化空调系统风管不得采用 | 包边立咬口 | 按扣式咬口 | C型插条 | S型插条 |  | 单选题
某宾馆的会议区有多个会议室，其中一间100人会议室采用了一台3000m3/h的新风空调箱供应新风，但室内与会人员仍感到气闷，反映新风不足，分析引起新风量不足的首要因素 | 新风系统用了中效过滤器 | 新风送风管道过长 | 室内未设置排风系统 | 室外气温过高 |  | 单选题
空调机组主送风管截面积1000mm*500mm，主管风速5m/s,其主送风管送风量是 | 9000m3/h | 18000m3/h | 1800m3/h | 3600m3/h |  | 单选题
洁净区对外界压力差不得小于（ ）Pa、高等级洁净区对低等级洁净区的压力差不得小于（ ）Pa。 | 5Pa、5Pa | 5Pa、10Pa | 10Pa、5Pa | 10Pa、5Pa |  | 单选题
洁净室房间送风量2000m3/h,房间面积20m2,房间吊顶高度2.5m，其洁净室房间计算换气次数为 | 50/h | 40/h | 30/h | 20/h |  | 单选题
风机与水泵串联与并联运行的特点是 | 都是流量增加 | 都是压力增加 | 串联流量增加，并联压力增加 | 串联压力增加，并联流量增加 |  | 单选题
空调工况下离心式冷水机组的能效比为6, 1000RT(3517KW)的制冷机组的电功率大概为： | 600kw | 1000kw | 400kw | 351kw |  | 单选题
空调系统每个过滤段都应安装压差检测装置，为的是 | 减少人工检测工作量 | 空调箱安全要求 | 节能要求 | 判断过滤器的使用寿命 |  | 单选题
高效过滤器试验方法中，对过滤器污染最小的方法是 | 钠焰法 | 荧光法 | 计数法 | PAO法 |  | 单选题
正压洁净室压差的建立是那种方法 | 新风量=排风量+压差风量 | 新风量＞排风量+漏风量 | 新风量＜排风量+漏风量 | 回风量＞泄漏风量 |  | 单选题
维持洁净室正压泄漏风量可以采用的计算方法是 | 估算法 | 泄漏法 | 查表法 | 换气次数法 |  | 单选题
采用二次回风时，在温湿度控制时，应以（ ）为主，并同时满足温度控制要求，但（ ）是必要的。 | 冷热源控制、微量再冷 | 湿度控制、微量再冷 | 冷热源控制、微量再热 | 湿度控制、微量再热 |  | 单选题
空气过滤器的“额定风量”为 | 国家标准或其他专业标准规定的风量 | 客户指定的风量 | 制造商声称的风量 | 设计师给出的设计风量 |  | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节系统的新风不宜过滤 | 空气调节系统的回风应过滤 | 当采用粗效空气过滤器不能满足要求时，应设置中效空气过滤器 | 空气过滤器的阻力，应按终阻力计算 |  | 单选题
空调系统的新风量确定原则为（ ）。 | 取保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的最大值确定 | 按不小于人员所需最小新风量，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值确定 |  | 单选题
关于确定空调房间的换气次数，下列说法中不正确的为（ ）。 | 高大房间应按其冷负荷通过计算确定 | 工艺性空气调节，按室温允许波动范围确定 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于10 次 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于5次 |  | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下列新风送入方式中不可取的是（ ）。 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 |  | 单选题
用（ ）能更好地描述室内空气的新鲜程度。 | 新风量 | 换气次数 | 空气龄 | 送风量 |  | 单选题
一般空调系统中的冷冻水系统是（ ）。 | 闭式系统 | 开式系统 | 介于闭式和开式之间的系统 | 既非开式也非闭式的系统 |  | 单选题
工艺性空气调节区，当室温允许波动范围等于±0.5℃时，其外墙的围护结构热惰性指标，应（ ）。 | 不宜小于4 | 不宜大于4 | 不宜小于3 | 不宜大于3 |  | 单选题
换气次数是空词工程中常用的衡量送风量的指标，它的定义是（ ）。 | 房间换气量和房间面积的比值 | 房间通风量和房间面积的比值 | 房间换气量和房间体积的比值 | 房间通风量和房间体积的比值 |  | 单选题
一个全空气一次回风空调系统，服务四个空调房间，按最小新风量计算方法计算后得出四个房间的最小新风比分别为12％、16％、18％、20％，则设计该空调系统时最小新风比应取（ ）。 | 12% | 20% | 32% | 38% |  | 单选题
严寒地区建筑外窗玻璃的遮阳系数宜大于（ ）。 | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 单选题
（ ）最适宜作为露点温度控制中的传感器。 | 露点温度计 | 普通干球温度计 | 湿球温度计 | 毛发湿度计 |  | 单选题
在自动控制调节中，要设置温度设定值的自动再调控制，因为（ ）。 | 空调冷负荷发生变化 | 湿负荷发生变化 | 新风量发生变化 | 空调房间不要保持全年不变的温度值 |  | 单选题
分程控制是指（ ）。 | 利用两个控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用单一控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对一个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对多个执行机构的过程控制 |  | 单选题
比较选择控制是（ ）。 | 用于对三个以上的输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效信号 | 用于对四个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号，作为其输出的有效控制信号 | 用于对三个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 | 用于对两个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 |  | 单选题
室外空气状态变化时，一次回风空调系统中的分区调节，是以（ ）线分区的。 | 等温 | 等露点 | 等焓 | 等相对湿度 |  | 单选题
在精度要求很高的恒温恒湿空调房间，为了更有效地控制空调房间内温湿度在规定范围内，一般应（ ）。 | 在空调风管的支管上加可调的电加热器 | 在空调箱加设可调的电加热器 | 在总风管上加加湿器 | 在空调箱内加设蒸汽加湿器 |  | 单选题
干蒸汽加湿器安装时，蒸汽喷管安装方向（ ）。 | 不应朝上 | 不应朝后 | 不应朝下 | 无规定 |  | 单选题
组织室内气流时，下列说法中不正确的为（ ）。 | 不应使含有有害物质的空气流入没有有害物质的地带 | 不应使含有蒸汽的空气流入没有蒸汽的地带 | 不应使含有大量热的空气流入没有热的地带 | 允许含有大量热的空气流入仅有少量热的地带 |  | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节区较多，各区要求单独调节，且建筑层高较低的建筑物，宜采用风机盘管加新风系统 | 当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格时，应采用风机盘管加新风系统 | 经技术经济比较合理时，中小型空气调节系统可采用变制冷剂流量分体式空气调节系统 | 全年运行的变制冷剂流量分体式空气调节系统宜采用热泵式机组 |  | 单选题
下列不正确的是（ ）。 | 冷负荷是指在某时刻为保持房间恒温恒湿，需向房间供应的冷量 | 室内人体或设备的散热属于显热得热 | 湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量 | 得热量是指在某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量 |  | 单选题
空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时，其空气状态变化过程在焓湿图上是（ ）过程。 | 加热加湿 | 减焓加湿 | 等焓加湿 | 等温加湿 |  | 单选题
空调工程中处理空气时，实现等焓减湿过程的技术措施是（ ）。 | 用冷冻除湿法对空气进行干燥处理 | 用表面冷却器对空气进行干燥处理 | 用固体吸湿剂对空气进行干燥处理 | 用加热器对空气进行干燥处理 |  | 单选题
下列关于双级喷水室的说法正确的是（ ）。 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均大于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均小于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降大于Ⅱ级，而Ⅱ级喷水室的空气减湿量大于Ⅰ级 | Ⅱ级喷水室的空气温降大于Ⅰ级，而Ⅰ级喷水室的空气减湿量大于Ⅱ级 |  | 单选题
下列指标中（ ）不是过滤器的性能指标。 | 过滤效率 | 容尘量 | 压力损失 | 含尘浓度 |  | 单选题
（ ）是热交换的推动力，（ ）是湿交换的推动力。 | 温度，水蒸气分压力 | 温度差，水蒸气分压力 | 温度，水蒸气分压力差 | 温度差，水蒸气分压力差 |  | 单选题
表面式换热器不能实现的空气处理过程是（ ）。 | 等湿冷却 | 等湿加热 | 减湿加热 | 减湿冷却 |  | 单选题
露点送风的空调系统不适用于（ ）的场所。 | 室内温度有严格要求 | 室内相对湿度有严格要求 | 室内卫生条件要求高 | 室内热湿比大 |  | 单选题
全空气空气调节系统，宜设回风机的情形有（ ） | 系统较复杂时 | 系统阻力较大时 | 系统管道较长时 | 不同季节的新风量变化较大，其他排风出路不能适应风量变化的要求时 |  | 单选题
空调系统按空气处理设备的设置情况分类，不正确的是（ ） | 集中系统 | 全空气系统 | 半集中系统 | 全分散系统 |  | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 |  | 单选题
空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设（ ）。 | 无风断电保护装置 | 超温断电保护装置 | 无风断电、连锁控制保护装置 | 无风断电、超温断电保护装置 |  | 单选题
风量调节阀国家规范 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  |  | 单选题
防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  |  | 单选题
排烟防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  |  | 单选题
风管系统安装完成后，必须进行（ ）检验。 | 抗拉强度 | 严密性 | 抗弯强度 | 漏水 |  | 单选题
矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是（ ） | 3个/m2 | 6个/m2 | 10个/m2 | 16个/m2 |  | 单选题
测量空气湿度的仪器是（ ） | 皮托管 | 温度计 | 风速仪 | 干湿球温度计 |  | 单选题
厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是（ ） | 咬接 | 焊接 | 铆接 | 粘接 |  | 单选题
风管垂直安装时，支架间距不应大于（ ） | 2m | 3m | 4m | 5m |  | 单选题
法兰制作时内边尺寸允许偏差为（ ） | 零偏差 | ±2mm | -2mm | +2mm |  | 单选题
采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。（ ） | 1遍 | 2遍 | 3遍 | 不用涂 |  | 单选题
制作普通薄钢板风管时，板材连接方式不能采用（ ） | 咬接 | 焊接 | 铆接 | 粘接 |  | 单选题
消声弯头平面边长大于（ ）应设导流片。 | 320mm | 500mm | 630mm | 800mm |  | 单选题
排烟风管法兰垫料应采用（ ）材料。 | 橡胶板 | 闭孔海面橡胶板 | 塑料板 | 石棉橡胶板 |  | 单选题
下列空调风管中（ ）需采取加固措施。 | 800×200长1.5m | 1000×320长1m | 630×500长2m | 1600×800长1m |  | 单选题
测试空调系统风量时，对于矩型风管，要将风管分成若干相等的小截面，尽可能接近正方形，边长不应大于200mm，测点数不应少于几个? | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 |  | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 |  | 单选题
空气调节的对象是什么？ | 干空气 | 湿空气 | 大气 | 水蒸汽 |  | 单选题
干盘管的处理过程是什么？ | 等温 | 等焓 | 等含湿量 | 等相对湿度 |  | 单选题
在焓湿图上从湿空气的状态点沿等焓线与100%相对湿度线的交叉点对应的温度是什么温度？ | 干球温度 | 湿球温度 | 露点温度 | 过热温度 |  | 单选题
通常情况下（房间高度小于4米）1000级洁净室的换气次数取多少？ | 10~15次/h | 15~25次/h | 50~60次/h | 截面风速0.25~0.45m/s |  | 单选题
根据ISO14644，洁净室划分为几个等级？ | 600% | 700% | 800% | 900% |  | 单选题
对于中压系统风管的密封要求是什么？ | 无要求 | 接缝和接管连接处严密 | 接缝和接管连接处增加密封措施 | 所有的拼接缝和接管连接处，均应采取密封措施 |  | 单选题
以下哪些风管需要采取加固措施？ | 圆形风管：直径630mm，长度1.0m | 矩形保温低压风管：1000x400，长度1.16米 | 矩形非保温中压风管：1000x400，长度1.16米 | 圆形风管：直径1000mm，长度1.0米 |  | 单选题
送风管咬口缝的密封胶应涂在哪里？ | 内侧 | 外侧 | 内外均可 |  |  | 单选题
风管的以下哪个部位不需要设置支吊架？ | 支管距离干管1200mm内 | 水平弯头两端500mm以内 | 风管末端1000mm以内 | 500x400的防火阀 |  | 单选题
共板法兰风管的法兰夹长度一般为多少？ | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm |  | 单选题
泵的汽蚀余量又叫什么 | 腐蚀余量 | 净正吸头 | 出口压力 | 入口压力 |  | 单选题
评定除尘器工作性能的主要指标以下哪项不是; | 除尘效率 | 阻力 | 经济性 | 除尘功率 |  | 单选题
硅烷燃烧洗涤塔的应急燃烧桶需要接入压缩空气和 | 二氧化碳 | 氧气 | 氮气 | 氩气 |  | 单选题
一般单层玻璃窗传热系数取值：(w/m2*K) | 80% | 100% | 340% | 650% |  | 单选题
管道的沿程损失跟哪一个参数成反比 | 摩阻系数 | 管道长度 | 管径 | 流体密度 |  | 单选题
洁净工程中最重要的指标是： | 噪声指标 | 洁净度指标 | 照度指标 | 温度指标 |  | 单选题
对进场材料的合格与否必须要经过（ ）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 | 施工人员 | 项目总工 | 项目经理 | 监理 |  | 单选题
在多少级别或更高级别的洁净室中一般采用FFU满布的形式 | 1000% | 10000% | 100000% | 1000000% |  | 单选题
在洁净度测试中经常出现大颗粒超标，即≥（ ）μm的尘埃粒子超标. | 50% | 100% | 200% | 500% |  | 单选题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光等，这些试验都要做即时记录并必须有 签字。 | 质检站 | 总工 | 监理 | 项目经理 |  | 单选题
空气经过绝热加湿后，其焓值的变化是： | 增大 | 减少 | 不变 |  |  | 单选题
标准大气压下，1kg干空气，温度25度，等温加湿10g，其焓值是： | 51kj | 65kj | 33kj | 87kj |  | 单选题
室内空气温度参数为23+/-1℃,合理的送风温差应为： | 300% | 700% | 1000% | 1500% |  | 单选题
室内空气的含湿量为10g/kg,冬季严寒的10000kg/H外界空气经处理送入室内,大概需要的加湿量是： | 50kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 10kg/h |  | 单选题
对于0.3um的粒径，过滤器的效率是99.9%，两个同样的过滤器串联后过滤效率是： | 99.99% | 100% | 100% | 100% |  | 单选题
冷水机组+空调机组末端组成的空调系统和直膨式空调机组最大的不同之处在于？ | 热交换方式 | 送风方式 | 制冷方式 | 组成形式 |  | 单选题
燃油、燃气锅炉的燃烧室、烟道及锅炉的总烟道应装设（ ）？ | 安全阀 | 排污阀 | 排烟阀 | 防爆门 |  | 单选题
空调采暖系统板式换热机组二次循环水泵的扬程值是多少？ | 循环泵出口压力表读数 | 循环泵入口压力表读数 | 循环泵进出口读数差 | 定压点压力表读数 |  | 单选题
冷却塔标准工况进出水温差选择为？ | 32~37°C | 30~35°C | 33~43°C | 28~33°C |  | 单选题
常用钢材Q235-A的许用抗压应力和剪切应力值为多少MPa？ | 130/78 | 103/62 | 118/72 | 141/84 |  | 单选题
在保证洁净室25Pa正压的情况下，新风换气次数多少次比较合适？ | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 |  | 单选题
共板法兰风管的角码及法兰夹所采取板材厚度应不低于： | 0.5mm | 0.6mm | 0.75mm | 1.0mm |  | 单选题
100g的镀锌板，如果用测厚仪测量锌层厚度，大概是多少。（锌密度7.14） | 10um | 20um | 15um | 7um |  | 单选题
螺旋圆形风管直径为450mm的中压排风管道系统，风管用铁皮厚度为： | 50% | 60% | 75% | 100% |  | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为1000mm的矩形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 400% | 500% | 600% | 800% |  | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为630mm的圆形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 300% | 400% | 500% | 600% |  | 单选题
空调风管系统采用离心玻璃棉保温材质，安装时，保温钉的使用数量底面每平方不少于16个，侧面不少于10个，顶面不少于8个。 | 14、12、10 | 10、8、6 | 16、10、8 | 14、12、8 |  | 单选题
通风机的安装，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值： | 1/100 | 2/100 | 3/100 | 1/1000 |  | 单选题
按照空气洁净等级标准ISO-14644，空气洁净度等级为2的，包含0.3μm粒径的最大浓度限值 | 0% | 1000% | 10200% | 102000% |  | 单选题
独立防烟分区系统中，单位面积排烟量：每小时按照多少m3风量计算？ | 1000% | 6000% | 12000% | 20000% |  | 单选题
负担2个及以上防烟分区的系统排烟量按最大防烟分区面积，单位面积排烟量：每小时按照多少m3风量计算？ | 1000% | 6000% | 12000% | 20000% |  | 单选题
新风量计算时，要考虑室内人员新风需求，一般每人需求按照每小时多少m3风量计算？ | 1000% | 2000% | 3000% | 5000% |  | 单选题
管道管径设计时，一般参照经济流速值，闭式系统中，DN100管道经济流速为多少？ | 1.8-2.6 | 0.5-0.6 | 0.9-1.2 | 1.3-1.8 |  | 单选题
洁净系统中的拉铆钉应选用哪种类型？ | 铝制抽芯铆钉 | 闭孔拉铆钉 | 闭孔钢制拉铆钉 | 闭孔钢制镀锌拉铆钉 |  | 单选题
供板法兰风管中，法兰角件及厚度最小应满足什么标准？ | 与板材法兰厚度一致 | 用料厚度应≥0.8mm | 用料厚度应≥1mm，同时不低于法兰厚度。 | 用料厚度应≥1.2mm |  | 单选题
管道焊接对管时，管缝间距一般为多少？ | 1.0～2mm | 2.0～3.5mm | 3.5～5mm | 可以不留间距 |  | 单选题
中压系统的压力范围为多少？ | 0Pa＜P≤500Pa | 500Pa＜P≤1000Pa | 500Pa＜P≤1500Pa | 1000Pa＜P≤1500Pa |  | 单选题
风管穿越不同防火区域的墙体和楼板时应加套管厚度为： | 底不低于1.0mm | 底不低于1.5mm | 底不低于1.6mm | 底不低于2.0mm |  | 单选题
中压系统中，1000<D（b）≤1250的风管，按照《GB50243》规定最小应采用镀锌板厚度为： | 60% | 75% | 100% | 120% |  | 单选题
阀门强度试验时，试验压力应为什么压力的1.5倍？ | 工作压力 | 使用压力 | 公称压力 | 设计压力 |  | 单选题
冷水机组+空调机组末端组成的空调系统和直膨式空调机组最大的不同之处在于？ | 热交换方式 | 送风方式 | 制冷方式 | 组成形式 |  | 单选题
燃油、燃气锅炉的燃烧室、烟道及锅炉的总烟道应装设（ ）？ | 安全阀 | 排污阀 | 排烟阀 | 防爆门 |  | 单选题
空调采暖系统板式换热机组二次循环水泵的扬程值是多少？ | 循环泵出口压力表读数 | 循环泵入口压力表读数 | 循环泵进出口读数差 | 定压点压力表读数 |  | 单选题
冷却塔标准工况进出水温差选择为？ | 32~37°C | 30~35°C | 33~43°C | 28~33°C |  | 单选题
常用钢材Q235-A的许用抗压应力和剪切应力值为多少MPa？ | 130/78 | 103/62 | 118/72 | 141/84 |  | 单选题
在保证洁净室25Pa正压的情况下，新风换气次数多少次比较合适？ | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 |  | 单选题
螺旋圆形风管直径为450mm的中压排风管道系统，风管用铁皮厚度为： | 50% | 60% | 75% | 100% |  | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为1000mm的矩形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 400% | 500% | 600% | 800% |  | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为630mm的圆形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 300% | 400% | 500% | 600% |  | 单选题
空调风管系统采用离心玻璃棉保温材质，安装时，保温钉的使用数量底面每平方不少于16个，侧面不少于10个，顶面不少于8个。 | 14、12、10 | 10、8、6 | 16、10、8 | 14、12、8 |  | 单选题
通风机的安装，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值： | 1/100 | 2/100 | 3/100 | 1/1000 |  | 单选题
百级及百级洁净室空调送风量怎么确认 | 循环次数 | 冷负荷 | 断面风速 | 冷负荷和循环次数 |  | 单选题
千级及千级以下洁净室空调送风量怎么确认 | 循环次数 | 冷负荷 | 断面风速 | 冷负荷和循环次数 |  | 单选题
水洗加湿是哪种热湿处理过程 | 等温加湿 | 等焓加湿 | 降温加湿 | 加温加湿 |  | 单选题
转轮除湿是哪种除湿处理工程 | 升温除湿 | 等焓除湿 | 降温除湿 | 等温除湿 |  | 单选题
降温除湿盘管处理过程 | 先降温后除湿 | 降温除湿同时进行 | 先除湿后降温 | 都不是 |  | 单选题
2m宽角钢法兰矩形风管所用角钢规格 | 25*3 | 30*3 | 40*4 | 50*5 |  | 单选题
颗粒状悬浮微粒是空气净化的主要对象，这类污染物溶解度不是其中表示方法是？ | 质量浓度 | 计数浓度 | 粒径颗粒浓度 | 体积浓度 |  | 单选题
过滤器按照过滤效率分类下列选项哪一个不是 | 粗效 | 初效 | 中效 | 低效 |  | 单选题
哪一项不是空气过滤器的选择原则 | 根据室内要求的洁净净化标准 | 根据测定室外空气的含尘量和尘粒特征 | 根据个人要求 | 根据含尘气体的性质 |  | 单选题
中效过滤器主要用于过滤大于多大粒径的粒子灰尘 | 1.0um | 2.0um | 5.0um | 10.0um |  | 单选题
过滤器终阻力一般根据初阻力多大来衡量 | 1.5倍 | 1.8倍 | 2倍 | 2.5倍 |  | 单选题
两台泵并联运行时，为提高并联后增加流量的效果，下列说法中正确的是 | 管路特性曲线应平坦一些，泵的性能曲线应陡一些 | 管路特性曲线应平坦一些，泵的性能曲线应平坦一些 | 管路特性曲线应陡一些，泵的性能曲线应陡一些 | 管路特性曲线应陡一些，泵的性能曲线应平坦一些 |  | 单选题
空调系统的新风量，无须保证哪一条？（ ） | 补偿排风 | 人员所需新风量 | 保证室内正压 | 每小时不小于5次的换气次数 |  | 单选题
阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）倍，试验时间不得少于5min，以无渗漏为合格， | 150% | 200% | 180% | 125% |  | 单选题
气压强度试验压力应为设计压力的（ ）倍， | 150% | 115% | 125% | 200% |  | 单选题
空调器内贴附泡沫塑料等材料的目的是（ ） | 消声作用 | 保温作用 | 防潮作用 | 减速作用 |  | 单选题
对玻璃钢冷却塔或用塑料制品作为填料的冷却塔安装时，应严格按防火规定进行，一般采用（ ）予以隔离保护。 | 阻燃材料 | 易燃材料 | 金属材料 | 难燃材料 |  | 单选题
通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量，新风量及房间送回风量，最终使系统风量、各房间送风量、（ ）达到设计值，并处于正常偏差范围内。 | 房间温度 | 房间压差 | 房间湿度 | 房间洁净度 |  | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI |  | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 |  | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 |  | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 |  | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |  | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 |  | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 |  | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 |  | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 |  | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 |  | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 |  | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 |  | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 |  | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 |  | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 |  | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 |  | 单选题
用于净化空调的机组，机组内静压保持在1000Pa时，机组漏风率不大于 | 1% | 2% | 3% | 4% | A | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下方新风送入方法不可取的是 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 | D | 单选题
风机盘管机组，宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三档风量，下列哪一选项符合现行国家标准 | 1：0.75：0.50 | 1：0.75：0.45 | 1：0.60：0.40 | 1：0.50：0.30 | A | 单选题
风管与法兰采用铆接时，铆接应牢固，不应有脱铆和漏铆现像，翻边应平整，紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于 | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | C | 单选题
某宾馆的会议区有多个会议室，其中一间100人会议室采用了一台3000m3/h的新风空调箱供应新风，但室内与会人员仍感到气闷，反映新风不足，分析引起新风量不足的首要因素 | 新风系统用了中效过滤器 | 新风送风管道过长 | 室内未设置排风系统 | 室外气温过高 | C | 单选题
空调机组主送风管截面积1000mm*500mm，主管风速5m/s,其主送风管送风量是 | 9000m3/h | 18000m3/h | 1800m3/h | 3600m3/h | A | 单选题
洁净区对外界压力差不得小于（ ）Pa、高等级洁净区对低等级洁净区的压力差不得小于（ ）Pa。 | 5Pa、5Pa | 5Pa、10Pa | 10Pa、5Pa | 10Pa、5Pa | C | 单选题
洁净室房间送风量2000m3/h,房间面积20m2,房间吊顶高度2.5m，其洁净室房间计算换气次数为 | 50/h | 40/h | 30/h | 20/h | B | 单选题
风机与水泵串联与并联运行的特点是 | 都是流量增加 | 都是压力增加 | 串联流量增加，并联压力增加 | 串联压力增加，并联流量增加 | D | 单选题
空调工况下离心式冷水机组的能效比为6, 1000RT(3517KW)的制冷机组的电功率大概为： | 600kw | 1000kw | 400kw | 351kw | A | 单选题
空调系统每个过滤段都应安装压差检测装置，为的是 | 减少人工检测工作量 | 空调箱安全要求 | 节能要求 | 判断过滤器的使用寿命 | D | 单选题
高效过滤器试验方法中，对过滤器污染最小的方法是 | 钠焰法 | 荧光法 | 计数法 | PAO法 | C | 单选题
正压洁净室压差的建立是那种方法 | 新风量=排风量+压差风量 | 新风量＞排风量+漏风量 | 新风量＜排风量+漏风量 | 回风量＞泄漏风量 | B | 单选题
维持洁净室正压泄漏风量可以采用的计算方法是 | 估算法 | 泄漏法 | 查表法 | 换气次数法 | D | 单选题
采用二次回风时，在温湿度控制时，应以（ ）为主，并同时满足温度控制要求，但（ ）是必要的。 | 冷热源控制、微量再冷 | 湿度控制、微量再冷 | 冷热源控制、微量再热 | 湿度控制、微量再热 | D | 单选题
空气过滤器的“额定风量”为 | 国家标准或其他专业标准规定的风量 | 客户指定的风量 | 制造商声称的风量 | 设计师给出的设计风量 | C | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节系统的新风不宜过滤 | 空气调节系统的回风应过滤 | 当采用粗效空气过滤器不能满足要求时，应设置中效空气过滤器 | 空气过滤器的阻力，应按终阻力计算 | A | 单选题
空调系统的新风量确定原则为（ ）。 | 取保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的最大值确定 | 按不小于人员所需最小新风量，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值确定 | D | 单选题
关于确定空调房间的换气次数，下列说法中不正确的为（ ）。 | 高大房间应按其冷负荷通过计算确定 | 工艺性空气调节，按室温允许波动范围确定 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于10 次 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于5次 | C | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下列新风送入方式中不可取的是（ ）。 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 | D | 单选题
用（ ）能更好地描述室内空气的新鲜程度。 | 新风量 | 换气次数 | 空气龄 | 送风量 | C | 单选题
一般空调系统中的冷冻水系统是（ ）。 | 闭式系统 | 开式系统 | 介于闭式和开式之间的系统 | 既非开式也非闭式的系统 | A | 单选题
工艺性空气调节区，当室温允许波动范围等于±0.5℃时，其外墙的围护结构热惰性指标，应（ ）。 | 不宜小于4 | 不宜大于4 | 不宜小于3 | 不宜大于3 | A | 单选题
换气次数是空词工程中常用的衡量送风量的指标，它的定义是（ ）。 | 房间换气量和房间面积的比值 | 房间通风量和房间面积的比值 | 房间换气量和房间体积的比值 | 房间通风量和房间体积的比值 | D | 单选题
一个全空气一次回风空调系统，服务四个空调房间，按最小新风量计算方法计算后得出四个房间的最小新风比分别为12％、16％、18％、20％，则设计该空调系统时最小新风比应取（ ）。 | 12% | 20% | 32% | 38% | B | 单选题
严寒地区建筑外窗玻璃的遮阳系数宜大于（ ）。 | 70% | 80% | 90% | 100% | B | 单选题
（ ）最适宜作为露点温度控制中的传感器。 | 露点温度计 | 普通干球温度计 | 湿球温度计 | 毛发湿度计 | A | 单选题
在自动控制调节中，要设置温度设定值的自动再调控制，因为（ ）。 | 空调冷负荷发生变化 | 湿负荷发生变化 | 新风量发生变化 | 空调房间不要保持全年不变的温度值 | D | 单选题
分程控制是指（ ）。 | 利用两个控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用单一控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对一个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对多个执行机构的过程控制 | B | 单选题
比较选择控制是（ ）。 | 用于对三个以上的输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效信号 | 用于对四个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号，作为其输出的有效控制信号 | 用于对三个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 | 用于对两个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 | D | 单选题
室外空气状态变化时，一次回风空调系统中的分区调节，是以（ ）线分区的。 | 等温 | 等露点 | 等焓 | 等相对湿度 | C | 单选题
在精度要求很高的恒温恒湿空调房间，为了更有效地控制空调房间内温湿度在规定范围内，一般应（ ）。 | 在空调风管的支管上加可调的电加热器 | 在空调箱加设可调的电加热器 | 在总风管上加加湿器 | 在空调箱内加设蒸汽加湿器 | A | 单选题
干蒸汽加湿器安装时，蒸汽喷管安装方向（ ）。 | 不应朝上 | 不应朝后 | 不应朝下 | 无规定 | C | 单选题
组织室内气流时，下列说法中不正确的为（ ）。 | 不应使含有有害物质的空气流入没有有害物质的地带 | 不应使含有蒸汽的空气流入没有蒸汽的地带 | 不应使含有大量热的空气流入没有热的地带 | 允许含有大量热的空气流入仅有少量热的地带 | D | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节区较多，各区要求单独调节，且建筑层高较低的建筑物，宜采用风机盘管加新风系统 | 当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格时，应采用风机盘管加新风系统 | 经技术经济比较合理时，中小型空气调节系统可采用变制冷剂流量分体式空气调节系统 | 全年运行的变制冷剂流量分体式空气调节系统宜采用热泵式机组 | B | 单选题
下列不正确的是（ ）。 | 冷负荷是指在某时刻为保持房间恒温恒湿，需向房间供应的冷量 | 室内人体或设备的散热属于显热得热 | 湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量 | 得热量是指在某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量 | B | 单选题
空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时，其空气状态变化过程在焓湿图上是（ ）过程。 | 加热加湿 | 减焓加湿 | 等焓加湿 | 等温加湿 | C | 单选题
空调工程中处理空气时，实现等焓减湿过程的技术措施是（ ）。 | 用冷冻除湿法对空气进行干燥处理 | 用表面冷却器对空气进行干燥处理 | 用固体吸湿剂对空气进行干燥处理 | 用加热器对空气进行干燥处理 | C | 单选题
下列关于双级喷水室的说法正确的是（ ）。 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均大于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均小于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降大于Ⅱ级，而Ⅱ级喷水室的空气减湿量大于Ⅰ级 | Ⅱ级喷水室的空气温降大于Ⅰ级，而Ⅰ级喷水室的空气减湿量大于Ⅱ级 | C | 单选题
下列指标中（ ）不是过滤器的性能指标。 | 过滤效率 | 容尘量 | 压力损失 | 含尘浓度 | D | 单选题
（ ）是热交换的推动力，（ ）是湿交换的推动力。 | 温度，水蒸气分压力 | 温度差，水蒸气分压力 | 温度，水蒸气分压力差 | 温度差，水蒸气分压力差 | D | 单选题
表面式换热器不能实现的空气处理过程是（ ）。 | 等湿冷却 | 等湿加热 | 减湿加热 | 减湿冷却 | C | 单选题
露点送风的空调系统不适用于（ ）的场所。 | 室内温度有严格要求 | 室内相对湿度有严格要求 | 室内卫生条件要求高 | 室内热湿比大 | B | 单选题
全空气空气调节系统，宜设回风机的情形有（ ） | 系统较复杂时 | 系统阻力较大时 | 系统管道较长时 | 不同季节的新风量变化较大，其他排风出路不能适应风量变化的要求时 | D | 单选题
空调系统按空气处理设备的设置情况分类，不正确的是（ ） | 集中系统 | 全空气系统 | 半集中系统 | 全分散系统 | B | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 | C | 单选题
空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设（ ）。 | 无风断电保护装置 | 超温断电保护装置 | 无风断电、连锁控制保护装置 | 无风断电、超温断电保护装置 | D | 单选题
风量调节阀国家规范 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | A | 单选题
防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | B | 单选题
排烟防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | C | 单选题
风管系统安装完成后，必须进行（ ）检验。 | 抗拉强度 | 严密性 | 抗弯强度 | 漏水 | B | 单选题
矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是（ ） | 3个/m2 | 6个/m2 | 10个/m2 | 16个/m2 | B | 单选题
测量空气湿度的仪器是（ ） | 皮托管 | 温度计 | 风速仪 | 干湿球温度计 | D | 单选题
厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是（ ） | 咬接 | 焊接 | 铆接 | 粘接 | B | 单选题
风管垂直安装时，支架间距不应大于（ ） | 2m | 3m | 4m | 5m | C | 单选题
法兰制作时内边尺寸允许偏差为（ ） | 零偏差 | ±2mm | -2mm | +2mm | D | 单选题
采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。（ ） | 1遍 | 2遍 | 3遍 | 不用涂 | B | 单选题
制作普通薄钢板风管时，板材连接方式不能采用（ ） | 咬接 | 焊接 | 铆接 | 粘接 | D | 单选题
消声弯头平面边长大于（ ）应设导流片。 | 320mm | 500mm | 630mm | 800mm | D | 单选题
排烟风管法兰垫料应采用（ ）材料。 | 橡胶板 | 闭孔海面橡胶板 | 塑料板 | 石棉橡胶板 | D | 单选题
下列空调风管中（ ）需采取加固措施。 | 800×200长1.5m | 1000×320长1m | 630×500长2m | 1600×800长1m | A | 单选题
测试空调系统风量时，对于矩型风管，要将风管分成若干相等的小截面，尽可能接近正方形，边长不应大于200mm，测点数不应少于几个? | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | B | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 | C | 单选题
空气调节的对象是什么？ | 干空气 | 湿空气 | 大气 | 水蒸汽 | B | 单选题
干盘管的处理过程是什么？ | 等温 | 等焓 | 等含湿量 | 等相对湿度 | C | 单选题
在焓湿图上从湿空气的状态点沿等焓线与100%相对湿度线的交叉点对应的温度是什么温度？ | 干球温度 | 湿球温度 | 露点温度 | 过热温度 | B | 单选题
通常情况下（房间高度小于4米）1000级洁净室的换气次数取多少？ | 10~15次/h | 15~25次/h | 50~60次/h | 截面风速0.25~0.45m/s | C | 单选题
根据ISO14644，洁净室划分为几个等级？ | 600% | 700% | 800% | 900% | D | 单选题
对于中压系统风管的密封要求是什么？ | 无要求 | 接缝和接管连接处严密 | 接缝和接管连接处增加密封措施 | 所有的拼接缝和接管连接处，均应采取密封措施 | C | 单选题
以下哪些风管需要采取加固措施？ | 圆形风管：直径630mm，长度1.0m | 矩形保温低压风管：1000x400，长度1.16米 | 矩形非保温中压风管：1000x400，长度1.16米 | 圆形风管：直径1000mm，长度1.0米 | C | 单选题
送风管咬口缝的密封胶应涂在哪里？ | 内侧 | 外侧 | 内外均可 |  | A | 单选题
风管的以下哪个部位不需要设置支吊架？ | 支管距离干管1200mm内 | 水平弯头两端500mm以内 | 风管末端1000mm以内 | 500x400的防火阀 | D | 单选题
共板法兰风管的法兰夹长度一般为多少？ | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | C | 单选题
泵的汽蚀余量又叫什么 | 腐蚀余量 | 净正吸头 | 出口压力 | 入口压力 | B | 单选题
评定除尘器工作性能的主要指标以下哪项不是; | 除尘效率 | 阻力 | 经济性 | 除尘功率 | D | 单选题
硅烷燃烧洗涤塔的应急燃烧桶需要接入压缩空气和 | 二氧化碳 | 氧气 | 氮气 | 氩气 | C | 单选题
一般单层玻璃窗传热系数取值：(w/m2*K) | 80% | 100% | 340% | 650% | D | 单选题
管道的沿程损失跟哪一个参数成反比 | 摩阻系数 | 管道长度 | 管径 | 流体密度 | C | 单选题
洁净工程中最重要的指标是： | 噪声指标 | 洁净度指标 | 照度指标 | 温度指标 | B | 单选题
对进场材料的合格与否必须要经过（ ）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 | 施工人员 | 项目总工 | 项目经理 | 监理 | D | 单选题
在多少级别或更高级别的洁净室中一般采用FFU满布的形式 | 1000% | 10000% | 100000% | 1000000% | B | 单选题
在洁净度测试中经常出现大颗粒超标，即≥ μm的尘埃粒子超标. | 50% | 100% | 200% | 500% | D | 单选题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光等，这些试验都要做即时记录并必须有 签字。 | 质检站 | 总工 | 监理 | 项目经理 | C | 单选题
标准大气压下，1kg干空气，温度25度，等温加湿10g，其焓值是： | 51kj | 65kj | 33kj | 87kj | A | 单选题
室内空气温度参数为23+/-1℃,合理的送风温差应为： | 300% | 700% | 1000% | 1500% | B | 单选题
室内空气的含湿量为10g/kg,冬季严寒的10000kg/H外界空气经处理送入室内,大概需要的加湿量是： | 50kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 10kg/h | B | 单选题
对于0.3um的粒径，过滤器的效率是99.9%，两个同样的过滤器串联后过滤效率是： | 99.99% | 100% | 100% | 100% | D | 单选题
工质在0℃蒸发，39℃ 冷凝，其理想的制冷系数可达到 | 300% | 100% | 700% | 1000% | C | 单选题
简单测量了一排风罩连接处的风管和大气的压差，值为10pa，则管道内的大概风速是多少。 | 2m/s | 4m/s | 7m/s | 10m/s | B | 单选题
风机的全压是1800pa，风量50000m3/h,总效率为0.75，该风机合理的电动机容量是： | 18.5kw | 30kw | 37kw | 11kw | C | 单选题
水泵的扬程为30m，流量为320m3/h,综合效率为0.8，该水泵合理的电动机容量是： | 18.5kw | 30kw | 37kw | 11kw | C | 单选题
清水输送管道，DN100，摩擦阻力系数为0.03，流量20m3/h,其比摩阻大约是： | 75pa | 150pa | 200pa | 300pa | A | 单选题
空调采暖系统板式换热机组二次循环水泵的扬程值是多少？ | 循环泵出口压力表读数 | 循环泵入口压力表读数 | 循环泵进出口读数差 | 定压点压力表读数 | C | 单选题
燃气锅炉一般采用中压燃气系统，其值为（ ）KPa? | 0~5 | 5~150 | 200~300 | 300~800 | B | 单选题
冬季供暖采用热水供暖系统时，根据采暖系统所需流量，循环水泵一般采用一用一备或两用一备的方式，两台（或三台）属于什么工作形式？ | 串联 | 并联 | 串联+并联 | 其他 | B | 单选题
多联式空调机组考虑到系统配管长度过长衰减太大，一般配管等效长度的选择宜控制在（ ）范围以内。 | 30~50米 | 50~60米 | 80~100米 | 100~120米 | C | 单选题
在保证洁净室25Pa正压的情况下，新风换气次数多少次比较合适？ | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | D | 单选题
恒温恒湿空调房间，当房间温度为±2°C时，设计换气次数为？ | 1000% | 1500% | 2000% | 2500% | A | 单选题
100g的镀锌板，如果用测厚仪测量锌层厚度，大概是多少。（锌密度7.14） | 10um | 20um | 15um | 7um | D | 单选题
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于（ ）mm，且其管段长度大于（ ）mm 或总表面积大于（ ）m2 均应采取加固措施 | 630，1000，3 | 800，1250，4 | 1000，1250，4 | 630，1250，4 | B | 单选题
硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于（ ）m，应按设计要求设置伸缩节 | 1000% | 1500% | 2000% | 2500% | C | 单选题
空调风管采用PVC材料和铝合金材料连接时，连接处应采用预防冷桥产生的措施。采用绝热材料覆盖连接处，绝热材料在风管上的搭接长度不超过（ ）mm。 | 1500% | 1800% | 2000% | 2500% | C | 单选题
可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过（ ）m，并不应有死弯或塌凹。 | 150% | 200% | 250% | 300% | B | 单选题
硬质或半硬质绝热管壳用于热水管道时，拼接缝隙不应大于（ ）mm，用于冷水管道时不应大于（ ）mm，并用粘结材料勾填满，纵缝应错开，外层的水平接缝应设在（ ）。 | 5，2，下方 | 5，5，上方 | 5，2，上方 | 5，2，侧下方 | D | 单选题
按照空气洁净等级标准ISO-14644，空气洁净度等级为2的，包含0.3μm粒径的最大浓度限值 | 0% | 1000% | 10200% | 102000% | B | 单选题
独立防烟分区系统中，单位面积排烟量：每小时按照多少m3风量计算？ | 1000% | 6000% | 12000% | 20000% | B | 单选题
负担2个及以上防烟分区的系统排烟量按最大防烟分区面积，单位面积排烟量：每小时按照多少m3风量计算？ | 1000% | 6000% | 12000% | 20000% | C | 单选题
新风量计算时，要考虑室内人员新风需求，一般每人需求按照每小时多少m3风量计算？ | 1000% | 2000% | 3000% | 5000% | C | 单选题
管道管径设计时，一般参照经济流速值，闭式系统中，DN100管道经济流速为多少？ | 1.8-2.6 | 0.5-0.6 | 0.9-1.2 | 1.3-1.8 | D | 单选题
洁净系统中的拉铆钉应选用哪种类型？ | 铝制抽芯铆钉 | 闭孔拉铆钉 | 闭孔钢制拉铆钉 | 闭孔钢制镀锌拉铆钉 | D | 单选题
供板法兰风管中，法兰角件及厚度最小应满足什么标准？ | 与板材法兰厚度一致 | 用料厚度应≥0.8mm | 用料厚度应≥1mm，同时不低于法兰厚度。 | 用料厚度应≥1.2mm | C | 单选题
管道焊接对管时，管缝间距一般为多少？ | 1.0～2mm | 2.0～3.5mm | 3.5～5mm | 可以不留间距 | B | 单选题
中压系统的压力范围为多少？ | 0Pa＜P≤500Pa | 500Pa＜P≤1000Pa | 500Pa＜P≤1500Pa | 1000Pa＜P≤1500Pa | C | 单选题
风管穿越不同防火区域的墙体和楼板时应加套管厚度为： | 底不低于1.0mm | 底不低于1.5mm | 底不低于1.6mm | 底不低于2.0mm | C | 单选题
中压系统中，1000<D（b）≤1250的风管，按照《GB50243》规定最小应采用镀锌板厚度为： | 60% | 75% | 100% | 120% | D | 单选题
阀门强度试验时，试验压力应为什么压力的1.5倍？ | 工作压力 | 使用压力 | 公称压力 | 设计压力 | C | 单选题
空调采暖系统板式换热机组二次循环水泵的扬程值是多少？ | 循环泵出口压力表读数 | 循环泵入口压力表读数 | 循环泵进出口读数差 | 定压点压力表读数 | C | 单选题
燃气锅炉一般采用中压燃气系统，其值为（ ）KPa? | 0~5 | 5~150 | 200~300 | 300~800 | B | 单选题
冬季供暖采用热水供暖系统时，根据采暖系统所需流量，循环水泵一般采用一用一备或两用一备的方式，两台（或三台）属于什么工作形式？ | 串联 | 并联 | 串联+并联 | 其他 | B | 单选题
多联式空调机组考虑到系统配管长度过长衰减太大，一般配管等效长度的选择宜控制在（ ）范围以内。 | 30~50米 | 50~60米 | 80~100米 | 100~120米 | C | 单选题
在保证洁净室25Pa正压的情况下，新风换气次数多少次比较合适？ | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | D | 单选题
恒温恒湿空调房间，当房间温度为±2°C时，设计换气次数为？ | 1000% | 1500% | 2000% | 2500% | A | 单选题
圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于（ ）mm， 且其管段长度大于（ ）mm 或总表面积大于（ ）m2 均应采取加固措施 | 630，1000，3 | 800，1250，4 | 1000，1250，4 | 630，1250，4 | B | 单选题
硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于（ ）m，应按设计要求设置伸缩节 | 1000% | 1500% | 2000% | 2500% | C | 单选题
空调风管采用PVC材料和铝合金材料连接时，连接处应采用预防冷桥产生的措施。采用绝热材料覆盖连接处，绝热材料在风管上的搭接长度不超过（ ）_mm。 | 1500% | 1800% | 2000% | 2500% | C | 单选题
可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过（ ）m，并不应有死弯或塌凹。 | 150% | 200% | 250% | 300% | B | 单选题
硬质或半硬质绝热管壳用于热水管道时，拼接缝隙不应大于（ ）mm，用于冷水管道时不应大于（ ）mm，并用粘结材料勾填满，纵缝应错开，外层的水平接缝应设在（ ）。 | 5，2，下方 | 5，5，上方 | 5，2，上方 | 5，2，侧下方 | D | 单选题
百级及百级洁净室空调送风量怎么确认 | 循环次数 | 冷负荷 | 断面风速 | 冷负荷和循环次数 | C | 单选题
千级及千级以下洁净室空调送风量怎么确认 | 循环次数 | 冷负荷 | 断面风速 | 冷负荷和循环次数 | D | 单选题
颗粒状悬浮微粒是空气净化的主要对象，这类污染物溶解度不是其中表示方法是？ | 质量浓度 | 计数浓度 | 粒径颗粒浓度 | 体积浓度 | D | 单选题
过滤器按照过滤效率分类下列选项哪一个不是 | 粗效 | 初效 | 中效 | 低效 | D | 单选题
哪一项不是空气过滤器的选择原则 | 根据室内要求的洁净净化标准 | 根据测定室外空气的含尘量和尘粒特征 | 根据个人要求 | 根据含尘气体的性质 | C | 单选题
中效过滤器主要用于过滤大于多大粒径的粒子灰尘 | 1.0um | 2.0um | 5.0um | 10.0um | A | 单选题
过滤器终阻力一般根据初阻力多大来衡量 | 1.5倍 | 1.8倍 | 2倍 | 2.5倍 | C | 单选题
两台泵并联运行时，为提高并联后增加流量的效果，下列说法中正确的是 | 管路特性曲线应平坦一些，泵的性能曲线应陡一些 | 管路特性曲线应平坦一些，泵的性能曲线应平坦一些 | 管路特性曲线应陡一些，泵的性能曲线应陡一些 | 管路特性曲线应陡一些，泵的性能曲线应平坦一些 | A | 单选题
下列哪个参数与泵的有效汽蚀余量无关?（ ） | 泵的几何安装高度 | 流体温度 | 流体压力 | 泵的转速 | D | 单选题
两台相同性能的风机在稳定区并联运行,并联工作点的流量为Q并,现若其中一台故障停机,由单台风机运行(设管路特性曲线不变),工作点流量为Q单,则Q并与Q单的相互关系为（ ） | Q并=Q单 | Q并=2Q单 | Q单<Q并<2Q单 | Q并>2Q单 | C | 单选题
判定流体的流动状态（层流和紊流）的依据是（ ） | 流速 | 粘度 | 佛氏数 | 雷诺数 | D | 单选题
阀门的强度试验压力为公称压力的（ ）倍，试验时间不得少于5min，以无渗漏为合格， | 150% | 200% | 180% | 125% | A | 单选题
气压强度试验压力应为设计压力的（ ）倍， | 150% | 115% | 125% | 200% | B | 单选题
通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量，新风量及房间送回风量，最终使系统风量、各房间送风量、( )达到设计值，并处于正常偏差范围内。 | 房间温度 | 房间压差 | 房间湿度 | 房间洁净度 | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（ ）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（ ）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（ ）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（ ）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（ ）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（ ）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（ ）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（ ）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（ ） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（ ） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（ ）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（ ） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（ ） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
洁净系统中的拉铆钉应选用哪种类型？ | 铝制抽芯铆钉 | 闭孔拉铆钉 | 闭孔钢制拉铆钉 | 闭孔钢制镀锌拉铆钉 | D | 单选题
供板法兰风管中，法兰角件及厚度最小应满足什么标准？ | 与板材法兰厚度一致 | 用料厚度应≥0.8mm | 用料厚度应≥1mm，同时不低于法兰厚度。 | 用料厚度应≥1.2mm | C | 单选题
管道焊接对管时，管缝间距一般为多少？ | 1.0～2mm | 2.0～3.5mm | 3.5～5mm | 可以不留间距 | B | 单选题
中压系统的压力范围为多少？ | 0Pa＜P≤500Pa | 500Pa＜P≤1000Pa | 500Pa＜P≤1500Pa | 1000Pa＜P≤1500Pa | C | 单选题
风管穿越不同防火区域的墙体和楼板时应加套管厚度为： | 底不低于1.0mm | 底不低于1.5mm | 底不低于1.6mm | 底不低于2.0mm | C | 单选题
中压系统中，1000<D（b）≤1250的风管，按照《GB50243》规定最小应采用镀锌板厚度为： | 60% | 75% | 100% | 120% | D | 单选题
排烟系统矩形风管1000x630，镀锌钢板应采用厚度是 | 0.6mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.2mm | C | 单选题
风管长边尺寸为b，下列不是金属矩形风管法兰及螺栓规格的是 | b≤630 M6 | 630＜b≤1500（ ）M8 | 1500＜b≤2500（ ）M10 | 2500＜b≤4000（ ）M10 | B | 单选题
高效送风口选型中，风量选择不宜超过额定风量的 | 75% | 80% | 85% | 90% | B | 单选题
AHU-1空调系统中，送风量为21000m3/h，作用面积为353m2，吊顶高度为2.6m，洁净级别为D级，利用臭氧消毒时，臭氧需求量约为 | 22g | 26g | 31g | 34g | D | 单选题
用于净化空调的机组，机组内静压保持在1000Pa时，机组漏风率不大于 | 1% | 2% | 3% | 4% | A | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下方新风送入方法不可取的是 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 | D | 单选题
风机盘管机组，宜按机组额定风量的比例设置高、中、低三档风量，下列哪一选项符合现行国家标准 | 1：0.75：0.50 | 1：0.75：0.45 | 1：0.60：0.40 | 1：0.50：0.30 | A | 单选题
风管与法兰采用铆接时，铆接应牢固，不应有脱铆和漏铆现像，翻边应平整，紧贴法兰，其宽度应一致，且不应小于 | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | C | 单选题
空气洁净度等级为1～5 级的净化空调系统风管不得采用 | 包边立咬口 | 按扣式咬口 | C型插条 | S型插条 | B | 单选题
某宾馆的会议区有多个会议室，其中一间100人会议室采用了一台3000m3/h的新风空调箱供应新风，但室内与会人员仍感到气闷，反映新风不足，分析引起新风量不足的首要因素 | 新风系统用了中效过滤器 | 新风送风管道过长 | 室内未设置排风系统 | 室外气温过高 | C | 单选题
空调机组主送风管截面积1000mm*500mm，主管风速5m/s,其主送风管送风量是 | 9000m3/h | 18000m3/h | 1800m3/h | 3600m3/h | A | 单选题
洁净区对外界压力差不得小于（ ）P高等级洁净区对低等级洁净区的压力差不得小于（ ）Pa。 | 5P5Pa | 5P10Pa | 10P5Pa | 10P5Pa | C | 单选题
洁净室房间送风量2000m3/h,房间面积20m2,房间吊顶高度2.5m，其洁净室房间计算换气次数为 | 50/h | 40/h | 30/h | 20/h | B | 单选题
风机与水泵串联与并联运行的特点是 | 都是流量增加 | 都是压力增加 | 串联流量增加，并联压力增加 | 串联压力增加，并联流量增加 | D | 单选题
空调系统每个过滤段都应安装压差检测装置，为的是 | 减少人工检测工作量 | 空调箱安全要求 | 节能要求 | 判断过滤器的使用寿命 | D | 单选题
高效过滤器试验方法中，对过滤器污染最小的方法是 | 钠焰法 | 荧光法 | 计数法 | PAO法 | C | 单选题
正压洁净室压差的建立是那种方法 | 新风量=排风量+压差风量 | 新风量＞排风量+漏风量 | 新风量＜排风量+漏风量 | 回风量＞泄漏风量 | B | 单选题
维持洁净室正压泄漏风量可以采用的计算方法是 | 估算法 | 泄漏法 | 查表法 | 换气次数法 | D | 单选题
采用二次回风时，在温湿度控制时，应以（ ）为主，并同时满足温度控制要求，但（ ）是必要的。 | 冷热源控制、微量再冷 | 湿度控制、微量再冷 | 冷热源控制、微量再热 | 湿度控制、微量再热 | D | 单选题
空气过滤器的“额定风量”为 | 国家标准或其他专业标准规定的风量 | 客户指定的风量 | 制造商声称的风量 | 设计师给出的设计风量 | C | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节系统的新风不宜过滤 | 空气调节系统的回风应过滤 | 当采用粗效空气过滤器不能满足要求时，应设置中效空气过滤器 | 空气过滤器的阻力，应按终阻力计算 | A | 单选题
空调系统的新风量确定原则为（ ）。 | 取保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的较大值确定 | 按补偿排风风量、保持室内正压风量、保证每人不小于人员所需最小新风量中的最大值确定 | 按不小于人员所需最小新风量，以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值确定 | D | 单选题
关于确定空调房间的换气次数，下列说法中不正确的为（ ）。 | 高大房间应按其冷负荷通过计算确定 | 工艺性空气调节，按室温允许波动范围确定 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于10 次 | 舒适性空气调节，每小时不宜小于5次 | C | 单选题
在风机盘管加新风空调系统中，从节能角度考虑，下列新风送入方式中不可取的是（ ）。 | 新风单独送入室内 | 新风送入走廊内 | 新风送入吊顶内 | 新风送入风机盘管回风箱中 | D | 单选题
用（ ）能更好地描述室内空气的新鲜程度。 | 新风量 | 换气次数 | 空气龄 | 送风量 | C | 单选题
一般空调系统中的冷冻水系统是（ ）。 | 闭式系统 | 开式系统 | 介于闭式和开式之间的系统 | 既非开式也非闭式的系统 | A | 单选题
工艺性空气调节区，当室温允许波动范围等于±0.5℃时，其外墙的围护结构热惰性指标，应（ ）。 | 不宜小于4 | 不宜大于4 | 不宜小于3 | 不宜大于3 | A | 单选题
换气次数是空词工程中常用的衡量送风量的指标，它的定义是（ ）。 | 房间换气量和房间面积的比值 | 房间通风量和房间面积的比值 | 房间换气量和房间体积的比值 | 房间通风量和房间体积的比值 | D | 单选题
一个全空气一次回风空调系统，服务四个空调房间，按最小新风量计算方法计算后得出四个房间的最小新风比分别为12％、16％、18％、20％，则设计该空调系统时最小新风比应取（ ）。 | 12% | 20% | 32% | 38% | B | 单选题
严寒地区建筑外窗玻璃的遮阳系数宜大于（ ）。 | 70% | 80% | 90% | 100% | B | 单选题
（ ）最适宜作为露点温度控制中的传感器。 | 露点温度计 | 普通干球温度计 | 湿球温度计 | 毛发湿度计 | A | 单选题
在自动控制调节中，要设置温度设定值的自动再调控制，因为（ ）。 | 空调冷负荷发生变化 | 湿负荷发生变化 | 新风量发生变化 | 空调房间不要保持全年不变的温度值 | D | 单选题
分程控制是指（ ）。 | 利用两个控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用单一控制器实现对多个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对一个执行机构的过程控制 | 利用多个控制器实现对多个执行机构的过程控制 | B | 单选题
比较选择控制是（ ）。 | 用于对三个以上的输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效信号 | 用于对四个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号，作为其输出的有效控制信号 | 用于对三个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 | 用于对两个输入信号进行比较，选择其中的最大信号或最小信号作为其输出的有效控制信号 | D | 单选题
室外空气状态变化时，一次回风空调系统中的分区调节，是以（ ）线分区的。 | 等温 | 等露点 | 等焓 | 等相对湿度 | C | 单选题
在精度要求很高的恒温恒湿空调房间，为了更有效地控制空调房间内温湿度在规定范围内，一般应（ ）。 | 在空调风管的支管上加可调的电加热器 | 在空调箱加设可调的电加热器 | 在总风管上加加湿器 | 在空调箱内加设蒸汽加湿器 | A | 单选题
干蒸汽加湿器安装时，蒸汽喷管安装方向（ ）。 | 不应朝上 | 不应朝后 | 不应朝下 | 无规定 | C | 单选题
组织室内气流时，下列说法中不正确的为（ ）。 | 不应使含有有害物质的空气流入没有有害物质的地带 | 不应使含有蒸汽的空气流入没有蒸汽的地带 | 不应使含有大量热的空气流入没有热的地带 | 允许含有大量热的空气流入仅有少量热的地带 | D | 单选题
下列说法中不正确的为（ ）。 | 空气调节区较多，各区要求单独调节，且建筑层高较低的建筑物，宜采用风机盘管加新风系统 | 当空气调节区空气质量和温、湿度波动范围要求严格时，应采用风机盘管加新风系统 | 经技术经济比较合理时，中小型空气调节系统可采用变制冷剂流量分体式空气调节系统 | 全年运行的变制冷剂流量分体式空气调节系统宜采用热泵式机组 | B | 单选题
下列不正确的是（ ）。 | 冷负荷是指在某时刻为保持房间恒温恒湿，需向房间供应的冷量 | 室内人体或设备的散热属于显热得热 | 湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量 | 得热量是指在某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量 | B | 单选题
空调工程中用喷循环水对空气进行加湿时，其空气状态变化过程在焓湿图上是（ ）过程。 | 加热加湿 | 减焓加湿 | 等焓加湿 | 等温加湿 | C | 单选题
空调工程中处理空气时，实现等焓减湿过程的技术措施是（ ）。 | 用冷冻除湿法对空气进行干燥处理 | 用表面冷却器对空气进行干燥处理 | 用固体吸湿剂对空气进行干燥处理 | 用加热器对空气进行干燥处理 | C | 单选题
下列关于双级喷水室的说法正确的是（ ）。 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均大于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降和减湿量均小于Ⅱ级 | Ⅰ级喷水室的空气温降大于Ⅱ级，而Ⅱ级喷水室的空气减湿量大于Ⅰ级 | Ⅱ级喷水室的空气温降大于Ⅰ级，而Ⅰ级喷水室的空气减湿量大于Ⅱ级 | C | 单选题
下列指标中（ ）不是过滤器的性能指标。 | 过滤效率 | 容尘量 | 压力损失 | 含尘浓度 | D | 单选题
（ ）是热交换的推动力，（ ）是湿交换的推动力。 | 温度，水蒸气分压力 | 温度差，水蒸气分压力 | 温度，水蒸气分压力差 | 温度差，水蒸气分压力差 | D | 单选题
表面式换热器不能实现的空气处理过程是（ ）。 | 等湿冷却 | 等湿加热 | 减湿加热 | 减湿冷却 | C | 单选题
露点送风的空调系统不适用于（ ）的场所。 | 室内温度有严格要求 | 室内相对湿度有严格要求 | 室内卫生条件要求高 | 室内热湿比大 | B | 单选题
全空气空气调节系统，宜设回风机的情形有（ ） | 系统较复杂时 | 系统阻力较大时 | 系统管道较长时 | 不同季节的新风量变化较大，其他排风出路不能适应风量变化的要求时 | D | 单选题
空调系统按空气处理设备的设置情况分类，不正确的是（ ） | 集中系统 | 全空气系统 | 半集中系统 | 全分散系统 | B | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 | C | 单选题
空调系统的电加热器应与送风机连锁，并应设（ ）。 | 无风断电保护装置 | 超温断电保护装置 | 无风断电、连锁控制保护装置 | 无风断电、超温断电保护装置 | D | 单选题
风量调节阀国家规范 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | A | 单选题
防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | B | 单选题
排烟防火阀试验方法 | JB/T 7228-94 | GB 15930-1995 | GB 15931-1995 |  | C | 单选题
风管系统安装完成后，必须进行（ ）检验。 | 抗拉强度 | 严密性 | 抗弯强度 | 漏水 | B | 单选题
矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是（ ） | 3个/m2 | 6个/m2 | 10个/m2 | 16个/m2 | B | 单选题
测量空气湿度的仪器是（ ） | 皮托管 | 温度计 | 风速仪 | 干湿球温度计 | D | 单选题
厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是（ ） | 咬接 | （ ）焊接 | 铆接 | 粘接 | B | 单选题
风管垂直安装时，支架间距不应大于（ ） | 2m | 3m | 4m | 5m | C | 单选题
法兰制作时内边尺寸允许偏差为（ ） | 零偏差 | ±2mm | -2mm | +2mm | D | 单选题
采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。（ ） | 1遍 | 2遍 | 3遍 | 不用涂 | B | 单选题
制作普通薄钢板风管时，板材连接方式不能采用（ ） | 咬接 | 焊接 | 铆接 | 粘接 | D | 单选题
消声弯头平面边长大于（ ）应设导流片。 | 320mm | 500mm | 630mm | 800mm | D | 单选题
排烟风管法兰垫料应采用（ ）材料。 | 橡胶板 | 闭孔海面橡胶板 | 塑料板 | 石棉橡胶板 | D | 单选题
下列空调风管中（ ）需采取加固措施。 | 800×200长1.5m | 1000×320长1m | 630×500长2m | 1600×800长1m | A | 单选题
测试空调系统风量时，对于矩型风管，要将风管分成若干相等的小截面，尽可能接近正方形，边长不应大于200mm，测点数不应少于几个? | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | B | 单选题
空调系统应用基准风口法进行调整时，应选择各支干管上（ ）的风口作为基准风口。 | 设计风量与实测风量比值最小 | 设计风量与实测风量比值最大 | 实测风量与设计风量比值最小 | 实测风量与设计风量比值最大 | C | 单选题
空气调节的对象是什么？ | 干空气 | 湿空气 | 大气 | 水蒸汽 | B | 单选题
干盘管的处理过程是什么？ | 等温 | 等焓 | 等含湿量 | 等相对湿度 | C | 单选题
在焓湿图上从湿空气的状态点沿等焓线与100%相对湿度线的交叉点对应的温度是什么温度？ | 干球温度 | 湿球温度 | 露点温度 | 过热温度 | B | 单选题
通常情况下（房间高度小于4米）1000级洁净室的换气次数取多少？ | 10~15次/h | 15~25次/h | 50~60次/h | 截面风速0.25~0.45m/s | C | 单选题
根据ISO14644，洁净室划分为几个等级？ | 600% | 700% | 800% | 900% | D | 单选题
对于中压系统风管的密封要求是什么？ | 无要求 | 接缝和接管连接处严密 | 接缝和接管连接处增加密封措施 | 所有的拼接缝和接管连接处，均应采取密封措施 | C | 单选题
以下哪些风管需要采取加固措施？ | 圆形风管：直径630mm，长度1.0m | 矩形保温低压风管：1000x400，长度1.16米 | 矩形非保温中压风管：1000x400，长度1.16米 | 圆形风管：直径1000mm，长度1.0米 | C | 单选题
送风管咬口缝的密封胶应涂在哪里？ | 内侧 | 外侧 | 内外均可 |  | A | 单选题
风管的以下哪个部位不需要设置支吊架？ | 支管距离干管1200mm内 | 水平弯头两端500mm以内 | 风管末端1000mm以内 | 500x400的防火阀 | D | 单选题
共板法兰风管的法兰夹长度一般为多少？ | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | C | 单选题
泵的汽蚀余量又叫什么 | 腐蚀余量 | 净正吸头 | 出口压力 | 入口压力 | B | 单选题
评定除尘器工作性能的主要指标以下哪项不是; | 除尘效率 | 阻力 | 经济性 | 除尘功率 | D | 单选题
硅烷燃烧洗涤塔的应急燃烧桶需要接入压缩空气和（ ） | 二氧化碳 | 氧气 | 氮气 | 氩气 | C | 单选题
洁净工程中最重要的指标是： | 噪声指标 | 洁净度指标 | 照度指标 | 温度指标 | B | 单选题
对进场材料的合格与否必须要经过（ ）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 | 施工人员 | 项目总工 | 项目经理 | 监理 | D | 单选题
在多少级别或更高级别的洁净室中一般采用FFU满布的形式 | 1000% | 10000% | 100000% | 1000000% | B | 单选题
在洁净度测试中经常出现大颗粒超标，即≥（ ）μm的尘埃粒子超标. | 50% | 100% | 200% | 500% | D | 单选题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光等，这些试验都要做即时记录并必须有（ ）签字。 | 质检站 | 总工 | 监理 | 项目经理 | C | 单选题
直膨式空调机组的换热方式是哪一种？ | 水和水 | 水和空气 | 空气和制冷剂 | 水和制冷剂 | C | 单选题
精密空调系统主要包括：控制监测、制冷除湿、加热、过滤、冷剂循环外，还包括什么？ | 风机系统 | 通风系统 | 排水系统 | 制冷系统 | B | 单选题
定压补水装置由定压罐、水泵、压力开关、控制箱、底座，以及连接管路等组成外，还必须包括什么组成部分？ | 截止阀 | 排污阀 | 安全阀 | 泄水阀 | C | 单选题
冷却塔标准工况进出水温差选择为？ | 32~37°C | 30~35°C | 33~43°C | 28~33°C | A | 单选题
医药洁净厂房中，C级洁净室的换气次数为多少比较合适？ | 35 h/次 | 12 h/次 | 55 h/次 | 18 h/次 | D | 单选题
常用钢材Q235-A的许用抗压应力和剪切应力值为多少MPa？ | 130/78 | 103/62 | 118/72 | 141/84 | A | 单选题
共板法兰风管的角码及法兰夹所采取板材厚度应不低于： | 0.5mm | 0.6mm | 0.75mm | 1.0mm | D | 单选题
螺旋圆形风管直径为450mm的中压排风管道系统，风管用铁皮厚度为： | 50% | 60% | 75% | 100% | B | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为1000mm的矩形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 400% | 500% | 600% | 800% | C | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为630mm的圆形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 300% | 400% | 500% | 600% | B | 单选题
空调风管系统采用离心玻璃棉保温材质，安装时，保温钉的使用数量底面每平方不少于16个，侧面不少于10个，顶面不少于8个。 | 14、12、10 | 10、8、6 | 16、10、8 | 14、12、8 | C | 单选题
通风机的安装，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值： | 1/100 | 2/100 | 3/100 | 1/1000 | A | 单选题
直膨式空调机组的换热方式是哪一种？ | 水和水 | 水和空气 | 空气和制冷剂 | 水和制冷剂 | C | 单选题
精密空调系统主要包括：控制监测、制冷除湿、加热、过滤、冷剂循环外，还包括什么？ | 风机系统 | 通风系统 | 排水系统 | 制冷系统 | B | 单选题
定压补水装置由定压罐、水泵、压力开关、控制箱、底座，以及连接管路等组成外，还必须包括什么组成部分？ | 截止阀 | 排污阀 | 安全阀 | 泄水阀 | C | 单选题
冷却塔标准工况进出水温差选择为？ | 32~37°C | 30~35°C | 33~43°C | 28~33°C | A | 单选题
医药洁净厂房中，C级洁净室的换气次数为多少比较合适？ | 35 h/次 | 12 h/次 | 55 h/次 | 18 h/次 | D | 单选题
常用钢材Q235-A的许用抗压应力和剪切应力值为多少MPa？ | 130/78 | 103/62 | 118/72 | 141/84 | A | 单选题
螺旋圆形风管直径为450mm的中压排风管道系统，风管用铁皮厚度为： | 50% | 60% | 75% | 100% | B | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为1000mm的矩形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 400% | 500% | 600% | 800% | C | 单选题
管道材质为PP、PVC，风管长边为630mm的圆形中低压系统风管，所用材质厚度为： | 300% | 400% | 500% | 600% | B | 单选题
空调风管系统采用离心玻璃棉保温材质，安装时，保温钉的使用数量底面每平方不少于16个，侧面不少于10个，顶面不少于8个。 | 14、12、10 | 10、8、6 | 16、10、8 | 14、12、8 | C | 单选题
通风机的安装，叶轮转子与机壳的组装位置应正确；叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度，应符合设备技术文件的规定，或为叶轮外径值： | 1/100 | 2/100 | 3/100 | 1/1000 | A | 单选题
水洗加湿是哪种热湿处理过程 | 等温加湿 | 等焓加湿 | 降温加湿 | 加温加湿 | C | 单选题
转轮除湿是哪种除湿处理工程 | 升温除湿 | 等焓除湿 | 降温除湿 | 等温除湿 | B | 单选题
降温除湿盘管处理过程 | 先降温后除湿 | 降温除湿同时进行 | 先除湿后降温 | 都不是 | A | 单选题
2m宽角钢法兰矩形风管所用角钢规格 | 25*3 | 30*3 | 40*4 | 50*5 | C | 单选题
颗粒状悬浮微粒是空气净化的主要对象，这类污染物溶解度不是其中表示方法是？ | 质量浓度 | 计数浓度 | 粒径颗粒浓度 | 体积浓度 | D | 单选题
过滤器按照过滤效率分类下列选项哪一个不是 | 粗效 | 初效 | 中效 | 低效 | D | 单选题
哪一项不是空气过滤器的选择原则 | 根据室内要求的洁净净化标准 | 根据测定室外空气的含尘量和尘粒特征 | 根据个人要求 | 根据含尘气体的性质 | C | 单选题
中效过滤器主要用于过滤大于多大粒径的粒子灰尘 | 1.0um | 2.0um | 5.0um | 10.0um | A | 单选题
过滤器终阻力一般根据初阻力多大来衡量 | 1.5倍 | 1.8倍 | 2倍 | 2.5倍 | C | 单选题
空调系统的新风量，无须保证哪一条？（ ） | 补偿排风 | 人员所需新风量 | 保证室内正压 | 每小时不小于5次的换气次数 | D | 单选题
空调器内贴附泡沫塑料等材料的目的是（ ） | 消声作用 | 保温作用 | 防潮作用 | 减速作用 | A | 单选题
对玻璃钢冷却塔或用塑料制品作为填料的冷却塔安装时，应严格按防火规定进行，一般采用（ ）予以隔离保护。 | 阻燃材料 | 易燃材料 | 金属材料 | 难燃材料 | A | 单选题
通风与空调系统联动调试中，风系统应逐步调节系统的排风量，新风量及房间送回风量，最终使系统风量、各房间送风量、( )达到设计值，并处于正常偏差范围内。 | 房间温度 | 房间压差 | 房间湿度 | 房间洁净度 | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
框架结构体系的缺点，不包括（） | 框架节点应力集中显著； | 框架结构的侧向刚度小，属柔性结构框架， | 在强烈地震作用下，结构所产生水平位移较大，易造成严重的非结构性破性； | 施工周期较长 | D | 单选题
一般抹灰按使用要求、质量标准和操作工序不同，分级不包括（）。 | 普通抹灰 | 装饰抹灰 | 中级抹灰 | 高级抹灰 | B | 单选题
陶瓷地砖的特点，不包括（） | 质地细密 | 强度较高 | 不易清洁 | 耐磨性好 | C | 单选题
轻钢龙骨石膏板隔墙，石膏板安装时固定螺丝间距，在板中宜小于（），在板边四周宜小于（） | 200/300 | 200/200 | 400/200 | 300/200 | D | 单选题
大理石墙面饰面板材的安装方法不包括（）。 | 挂贴法 | 粘贴法 | 、木楔固定法 | 钢筋固定法 | B | 单选题
涂饰类饰面与其他种类饰面相比，特点是（） | 工效高，工期短 | 自重较大 | 材料用量多 | 造价高 | A | 单选题
软包墙面的面层，必须采用（）高档豪华软包面料，如各种人造革及装饰布。 | 难燃型 | 易燃型 | 阻燃型 | 不燃型 | C | 单选题
坡屋面，指屋面坡度大于（） | 4% | 6% | 8% | 10% | D | 单选题
电气穿线配管：当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于（）的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于（）15mm。 | M10/15 | M15/25 | M10/10 | M15/15 | A | 单选题
消防供水设施的分类，不包括（）。 | 自动供水设施 | 主要供水设施 | 临时供水设施 | 消火栓 | D | 单选题
湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于（）和小于（）的场所。 | 5°C/55 °C | 4°C/70 °C | 4°C/60 °C | 4°C/90 °C | B | 单选题
管道系统的强度试验和严密性试验，一般采用（）试验，如因设计原因和其他要求，不能采用水压试验，可采用（）试验。 | 气压/水压 | 通球/水压 | 水压/气压 | 水压/通球 | C | 单选题
泄漏性试验应在压力试验合格后进行。验介质宜采用（），试验压力为（）压力。 | 空气/设计 | 氦气/设计 | 空气/临界 | 空气/极限 | A | 单选题
外墙涂料用于涂刷建筑外立面，所以最重要的一项指标就是（），要求达到长时间照射（）。 | 耐酸碱/不变色 | 抗红紫外线照射/不变色 | 抗紫外线照射/不变色 | 抗风雨吹淋/不变色 | C | 单选题
市场上的艺术玻璃主要品种不包括（） | 压花\雕刻 | 磨砂 | 彩绘 | 冰裂、彩晶 | B | 单选题
溶剂型涂料、水溶性涂料和乳胶漆涂料属于？ | 有机涂料 | 无机涂料 | 复合涂料 | 油漆类涂料 | A | 单选题
XPS泡沫塑料是指？ | 模塑聚苯乙烯 | 挤塑聚苯乙烯 | 聚氨酯 | 聚氯乙烯 | B | 单选题
甲级防火门的耐火极限不低于（）h。 | 60% | 90% | 100% | 150% | D | 单选题
乙级防火门的耐火极限不低于（）h。 | 60% | 70% | 80% | 100% | D | 单选题
防烟楼梯间及其前室的门均应为（）。 | 防火卷帘门 | 乙级防火门 | 丙级防火门 | 普通门 | B | 单选题
消防电梯的载重量不应低于（）Kg。 | 100000% | 80000% | 50000% | 150000% | B | 单选题
正常情况下，白炽灯的使用寿命一般在（）。 | 100-200小时 | 1000-1200小时 | 1000小时以下 | 2000小时以上 | B | 单选题
公共建筑总高度超过（）的称为高层建筑。 | 18m | 21m | 24m | 30m | C | 单选题
建筑装饰材料中更适于室外工程的天然石材的为（） | 花岗岩 | 大理石 | 水磨石 | 干粘石 | B | 单选题
有柱的雨篷、车棚、货棚、站台按（）计算建筑面积 | 柱外围水平面积 | 柱中心线水平面积 | 顶盖面积 | 顶盖的一半 | B | 单选题
不属于防火或安全使用的玻璃是（） | 镀膜玻璃 | 夹层玻璃 | 夹丝玻璃 | 钢化玻璃 | A | 单选题
属于装饰抹灰的是（） | 普通抹灰 | 中级抹灰 | 高级抹灰 | 彩色抹灰 | D | 单选题
在楼地面中，在基层和面层之间的构造层被称为（） | 防水层 | 抹灰层 | 中间层 | 垫层 | C | 单选题
楼层和底层的称重部分称为（） | 面层 | 基层 | 结合层 | 结构层 | D | 单选题
吊筋的作用（） | 承担吊顶的全部荷载并将其传递给建筑结构层，满足使用功能的要求 | 调整、确定顶棚的空间高度，以适应顶棚的不同部位需要；增强室内装饰效果 | 满足使用功能的要求，增强室内装饰效果，承担吊顶的全部荷载并将其传递给建筑结构层调整、确定顶棚的空间高度，以适应顶棚的不同部位需要 | 承担吊顶的全部荷载并将其传递给建筑结构层，调整、确定顶棚的空间高度，以适应顶棚的不同部位需要 | D | 单选题
依据建筑类型的不同，建筑装饰设计分类不包括（） | 居住建筑装饰设计 | 建筑室内装饰设计 | 公共建筑装饰设计 | 工业建筑装饰设计 | B | 单选题
城市建设中由于施工场地狭小，常常把底层作为临时堆料场地使用，因此习惯上对于有地下室的建筑物，底层楼面（或地下室顶面）使用活荷载取（）进行结构设计。 | 10.0kN/m2 | 15.0kN/m2 | 20.0kN/m2 | 25.0kN/m2 | A | 单选题
当计算挑檐、雨蓬承载力时，应沿板宽每隔（）取一个集中荷载作用 | 0.5m | 1m | 1.5m | 2m | B | 单选题
固定防火分隔物包括（） | 内外墙体 | 楼梯 | 防火墙 | 防火门 | D | 单选题
防火墙不应开设门窗洞口，如必须开设时，应采用甲级防火门、窗,耐火极限为（），并应能自行关闭。 | 0.3h | 0.6h | 0.9h | 1.2h | D | 单选题
《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火极限分为（）级。 | 甲 | 乙 | 三 | 四 | D | 单选题
寒冷地区大型建筑出入口，为改善保温性能，可以使用（) | 推拉门 | 弹簧门 | 旋转门 | 卷帘门 | C | 单选题
上人屋顶的坡度一般在（）左右 | 5% | 3% | 2% | 1% | C | 单选题
绿色建筑就是（） | 低能耗建筑 | 绿色建筑 | 智能建筑 | 低碳建筑 | A | 单选题
吊顶检修孔、（）要考虑检修方便和尽量隐蔽，如利用侧墙、灯饰或 活动板等方式以保护吊顶完整。 | 通风口 | 检修口 | 进入口 | 交接收口 | C | 单选题
经纬仪是用于测量（）的仪器。 | 垂直度 | 水准度 | 水平角 | 距离 | C | 单选题
普通抹灰墙面，表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查，允许偏差（） | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | A | 单选题
门窗工程所用木料的翘扭度允许值为≤2/1000 | ≤2/1000 | ≤4/1000 | ≤5/1000 | ≤6/1000 | A | 单选题
水泥砂浆楼地面层施工（）后应进行养护，连续养护时间不得少于 （） | 12h/5天 | 24h/7天 | 24h/5天 | 36h/7天 | B | 单选题
轻钢龙骨石膏板隔墙，冬期施工时，做嵌缝和刮找平腻子时，环境温度应不低于（）。 | 0℃ | 3℃ | 5℃ | 7℃ | C | 单选题
幕墙应使用（）玻璃 | 夹胶 | 中空 | 双层 | 安全 | D | 单选题
水性涂料涂饰工程施工：基层应干燥，混凝土及抹灰面层的含水率应在（）以下，基层的PH值不得大于10。 | 8%/8 | 10%/10 | 12%/6 | 6%/6 | B | 单选题
厨柜台柜底板距地面宜不小于（） | 100mm | 150mm | 180mm | 200mm | A | 单选题
木花格的连接方式,不包括（） | 榫接 | 销接 | 粘接 | 钉接 | C | 单选题
卷帘门供货周期，大约（） | 5天-7天 | 7天—15天 | 30天—70天 | 70天—100天 | C | 单选题
矿棉板吊顶:安装主龙骨：采用UC50或U38龙骨，吊顶主龙骨间距为 （）。 | 小于1000MM | 小于1200MM | 小于1500MM | 小于900MM | B | 单选题
木门窗:半榫榫头长度允许偏差为：（）。 | 0～-3mm | 0～+3mm | -3mm～+3mm | 0～-5mm | A | 单选题
铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于（）。 | 40N | 60N | 80N | 100N | D | 单选题
防水砂浆防水层施工:砂使用洁净中砂或细砂，粒径不大于（），含泥量不大于（） | 5mm/2% | 3mm/2% | 3mm/4% | 2mm/3% | B | 单选题
填充隔声材料不得使用（） | 岩棉 | 玻璃丝棉 | 石棉 | 环保吸音棉 | C | 单选题
石膏板用自攻螺钉固定到龙骨上，板边钉距不应大于200mm，板中间 钉距不应大于300mm，螺钉距石膏板边缘的距离应为（）。 | 10～16mm | 15～20mm | 20～25mm | 5～10mm | A | 单选题
幕墙的中空玻璃应采用（）。 | 一道密封 | 双道密封 | 三道密封 | 四道密封 | B | 单选题
点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪，其钢爪间的中心距离应（）。 | 大于100mm | 大于150mm | 大于200mm | 大于250mm | D | 单选题
分离式幕墙有一次分离与二次分离两种做法。二次分离是用另外的固定件将结构玻璃装配件固定在主框上的，其形式不包括（）。 | 外挂内装固定式 | 外挂外装固定式 | 内嵌式和外扣式 | 外礅外装固定式三 | C | 单选题
木门窗工程：门窗框与墙体的连接点每边不少于（）点。 | 100% | 200% | 300% | 400% | C | 单选题
门窗工程：洞口为空心砖、加气混凝土砖等轻质墙，用膨胀螺栓或射钉固定在预埋的混凝土块上。（）采用射钉或膨胀螺栓直接连接空心砌块、加气混凝土砖上。 | 可以 | 允许 | 不允许 | 特殊情况下可以 | C | 单选题
金属门窗在（），将型材表面的保护膜撕掉。 | 安装一完成 | 交工前 | 材料到场后 | 安装前 | B | 单选题
饰面砖工程浸砖：将已挑选好的饰面砖放入净水中浸泡（）小时以上并清洗干净，取出后晾干表面水份方可使用。 | 100% | 200% | 300% | 400% | B | 单选题
不同幅面的工程图纸应按《技术制图复制图的折叠方法》（GB/10609.3-89）统一折叠成A（）幅面，图标栏露在外面。 | 100% | 200% | 300% | 400% | D | 单选题
竣工图章尺寸为：（） | 40mm*60mm | 50mm*100mm | 50mm*80mm | 50mm*120mm | C | 单选题
消防水泵应保证在火警后（）s内启动。 | 1500% | 2000% | 3000% | 6000% | C | 单选题
石材幕墙面板安装正确的施工技术要求是（）。 | 不锈钢挂件的厚度不应小于2.5mm。 | 经切割、开槽等工序后的石板应将石屑冲洗干净。 | 石板和不锈钢挂件之间应采用硅酮结构密封胶粘结。 | 石材幕墙面板之间嵌缝的材料和方法均与玻璃幕墙相同。 | B | 单选题
下列关于卷材搭接缝说法错误的是： | 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向 | 同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于300mm。 | 上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3. | 叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交界处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开。 | B | 单选题
下列材料中，不能用于屋面保温的是（） | 膨胀珍珠岩 | 陶粒混凝土 | 水泥珍珠岩板 | PVC板 | D | 单选题
暗龙骨吊顶施工要求中，吊杆距主龙骨端部距离不得大于（）mm。 | 20000% | 25000% | 30000% | 50000% | C | 单选题
主龙骨应从吊顶中心向两边分，间距不大于（）mm。 | 90000% | 100000% | 110000% | 120000% | B | 单选题
关于吊顶的说法正确的是（） | 吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理 | 吊顶检修口可不设附件吊杆 | 明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施 | 安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐 | C | 单选题
聚合物水泥砂浆是在水泥砂浆中掺入一定量的的（） | 聚乙烯醇缩甲醛胶、聚醋酸乙烯乳液 | 107胶 | 108胶 | 以上都不对 | A | 单选题
关于轻质隔墙工程的施工做法，正确的是（） | 当有门洞口时，墙板安装从墙的一端向另一端顺序安装 | 抗震设防区的内隔墙安装采用刚性连接 | 在板材隔墙上直接剔凿打孔，并采取保护措施 | 在设备管线安装部位安装加强龙骨 | D | 单选题
普通抹灰的允许偏差为（）mm | 300% | 400% | 500% | 600% | B | 单选题
幕墙工程所用铝塑复合板的应进行复验的性能指标为（） | 粘结强度 | 抗拉强度 | 剥离强度 | 抗压强度 | C | 单选题
伸出屋面的管道根部四周应增设附加层，宽度和高度不应小于（） | 150mm | 250mm | 300mm | 500mm | C | 单选题
材料质量控制的内容不包括（） | 材料的质量标准 | 材料的性能 | 材料的取样、试验方法 | 材料的价格指标 | D | 单选题
外墙面防水剂比选涂刷两层以上，这两层应该（）涂刷。 | 均按水平方向 | 均按垂直方向 | 先垂直方向后水平方向 | 先水平方向后垂直方向 | D | 单选题
允许在现场打注硅酮结构密封胶的是（）幕墙 | 隐框玻璃 | 半隐框玻璃 | 全玻 | 石材 | C | 单选题
在涂饰工程中，属于质量检验项目的是（） | 隐蔽工程验收 | 主体结构检验 | 工序交接检验 | 连接节点检验 | C | 单选题
墙面装修的类型不包括下列哪一项？ | 抹灰类 | 贴面类 | 整体类 | 裱糊类 | C | 单选题
玻璃幕墙按立面装饰形式一般分为（） | 有框、无框玻璃幕墙 | 型钢框、铝合金框玻璃幕墙 | 明框、半隐、全隐框玻璃幕墙 | 全玻璃幕墙和点式幕墙 | A | 单选题
下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装修工程质量验收规范》（GB——2001）规定的是（） | 当抹灰总厚度大于 25cm时，应采取加强措施。 | 不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于20mm | 室内抹灰、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做1:2水泥砂浆护角 | 抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 | D | 单选题
关于石灰技术性能的说法正确的是（） | 硬化时体积收缩小 | 耐水性差 | 硬化较快、强度高 | 保水性差 | D | 单选题
厕浴间蒸压加气混凝土砌块200mm高度范围内用做（）坎台。 | 混凝土 | 普通透水墙 | 多孔砖 | 混凝土小型空心砌块 | A | 单选题
当建筑工程质量不符合要求时正确的处理方法是（） | 经返工重做或更换器具，设备的检验批，不需要重新进行验收 | 经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验批，应以予以验收 | 经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求，虽经原设计单位 能满足结构安全和使用功能的检验批，但仍不可予以验收 | 经返修或加固处理的分项，分部工程，一律不予验收 | B | 单选题
纸面石膏板的性能（） | 重量轻、强度高，收缩小，隔声性能好 | 收缩小，防火性能好，可加工性能良好 | 强度高， 隔声性能好 | 重量轻、强度高，收缩小，隔热性好，防火性能好，隔声性好，可加工性能良好 | D | 单选题
关于建筑装饰装修对建筑结构的影响，说法不正确的是（） | 在设计和施工过程中，不必了解结构能承受的荷载值是多少 | 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能 | 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构和主要使用功能 | 建筑装饰装修工程施工中，严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施 | A | 单选题
（）可以安装在吊顶龙骨上。 | 烟感器 | 大型吊灯 | 电扇 | 投影仪 | A | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
剪力墙结构的优点是（） | 侧向刚度大 | 水平荷载下位移大 | 可适用于大空间公共建筑 | 灵活性较大 | A | 单选题
抹灰层总厚度为15～20mm，最厚不得超过（）mm | 2000% | 2500% | 3000% | 3500% | B | 单选题
石膏板吊顶板材固定在次龙骨上的方式,不包括（） | 挂结方式 | 粘结方式 | 卡结方式 | 钉结方式 | B | 单选题
隔墙按构造方式分类，不包括（） | 砌块式隔墙 | 立筋式隔墙 | 板材式隔墙 | 轻钢龙骨隔墙 | D | 单选题
瓷砖饰面的底灰为12mm厚（）水泥砂浆。 | 1∶1 | 1∶2 | 1∶3 | 1∶4 | C | 单选题
框支承玻璃幕墙：按幕墙形式分类不包括：（） | 明框幕墙 | 复合幕墙 | 隐框幕墙 | 半隐框幕墙 | B | 单选题
软包墙面的吸声层，必须采用轻质（）多孔材料，如玻璃棉、超细玻璃棉、自熄型泡沫塑料等。 | 不燃 | 难燃 | 易燃 | 可燃 | A | 单选题
屋顶的设计：要求屋顶起良好的围护作用，具有防水、保温和隔热性能。屋顶设计的核心是（）。 | 防水 | 排水 | 防水与排水 | 保温和隔热 | C | 单选题
强电、弱电：强弱电是以人体的安全电压来区分的，（）以上的电压称为强电， （）以下的电压称为弱电。 | 6V | 12V | 24V | 36V | D | 单选题
自动供水设施指（）和消防气压给水设备，其作用是自动供水，并能保证室内消防供水设施在扑救初期火灾所需水量和水压。 | 消防水箱 | 消防水池 | 消火栓系统 | 管道系统 | A | 单选题
消防水泵的维护管理：（）运行一次消防水泵，运行时间在（）即可，检查水泵的出水压力是否符合要求。 | 每星期/30～60min | 每月或每星期/5～10min | 每6个月/5～10min | 每年/15～30min | B | 单选题
干式自动喷水灭火系统适用于环境温度（）的场所。 | 低于0°C或大于80 °C | 低于4°C或大于70 °C | 低于10°C或大于60 °C | 低于10°C或大于50 °C | B | 单选题
压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力（）时，也可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 | 小于或等于1.2MPa | 大于或等于1.2MPa | 小于或等于0.6MPa | 大于或等于0.6MPa | C | 单选题
大理石主要成分是（），其含量约为50%-75% ，呈弱碱性。 | 碳酸氢钙 | 硅酸钙 | 碳酸镁 | 碳酸钙 | D | 单选题
多层实木复合地板：是由多层胶合板为基材，以规格硬木薄片镶拼板或单板为面板，通过脲醛树脂层压而成。厚度通常为（），单板面板厚度通常为。 | 16MM/0.3-0.5MM | 12MM/0.3-0.8MM | 18MM/0.3-0.5MM | 20MM/0.3-0.8MM | B | 单选题
在建筑玻璃中，下述哪种玻璃不适用于有保温、隔热要求的场合？ | 热反射玻璃 | 中空玻璃 | 钢化玻璃 | 泡沫玻璃 | C | 单选题
下列哪种石材具有独特的装饰效果，外观常呈整体均匀粒状结构，具有色泽和深浅不同的斑点状花纹。 | 花岗岩 | 大理石 | 人造石材 | 白云石 | A | 单选题
特别重要的民用建筑和对水有特殊要求的工业建筑应采用（） | I级防水 | Ⅱ级防水 | Ⅲ级防水 | Ⅳ级防水 | A | 单选题
《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于（）h。 | 100% | 200% | 300% | 400% | C | 单选题
高层民用建筑的耐火等级分为（） | 一、二级 | 二级 | 三级 | 五级 | A | 单选题
每个楼梯段的踏步数不宜少于（）级。 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
材料二次搬运费属于（） | 直接费 | 间接费 | 其他直接费 | 现场管理费 | B | 单选题
根据材质不同，木楼地面可分为普通纯木地板、（）、软木地板。 | 条形地板 | 实木地板 | 复合木地板 | 拼花地板 | C | 单选题
铝合金幕墙板材的厚度一般在（）左右，建筑的底层部分要求厚一些，这样抗冲击性能较强。 | 0.5-1.0mm | 1.0-1.5mm | 1.5-2.0mm | 2.0-2.5mm | C | 单选题
（）变形缝要求从基础到屋顶全部断开。 | 伸缩缝 | 沉降缝 | 防震缝 | 分仓缝 | B | 单选题
屋顶的防水和排水效果，取决于屋面的构造处理和（）的选择。 | 屋面材料 | 施工方法 | 排水坡度 | 都不对 | C | 单选题
不能使用焊接的管材是（） | 塑料管 | 无缝钢管 | 铜管 | 镀锌钢管 | D | 单选题
甲级防火玻璃的耐火性能为（） | >72分钟 | >54分钟 | >36分钟 | >25分钟 | A | 单选题
裱糊工程常用材料有（） | 壁纸 | 壁纸、墙布 | 壁纸、墙布、胶黏剂、腻子和基层涂料 | 壁纸、墙布、刮杠 | C | 单选题
根据建筑装饰设计的进程，建筑装饰设计通常可以分为几个阶段，其中不包括（）。 | 设计准备阶段 | 规划设计阶段 | 方案设计阶段 | 施工图设计阶段 | B | 单选题
甲级防火门：耐火极限不低于（）的门为甲级防火门。 | 0.6h | 0.9h | 1.2h | 1.5h | D | 单选题
工业建筑生产车间的楼梯活荷载，可按实际情况采用，但不宜小于（）。 | 3.5 kN/m2 | 5.5 kN/m2 | 7.5 kN/m2 | 9.5 kN/m2 | A | 单选题
钢筋混凝土容重：一般取（）kN/m3 | 1000% | 1500% | 2500% | 3000% | C | 单选题
防火门应为向疏散方向开启（设防火门的空调机房、库房、客房等除外）的平开门，并在关闭后能从（）手动开启。 | 内侧 | 外侧 | 任何一侧 | 中控室 | C | 单选题
室内采光主要取决于（） | 进深、面积大小、面宽 | 顶棚材质、墙面反光率 | 灯源发光强度 | 采光部位、采光口面积大小、光源布置形式 | D | 单选题
下列那种顶棚适用于普通建筑及功能较为简单、空间尺度较小的场所。 | 直接式顶棚 | 悬挂式顶棚 | 格栅式顶棚 | 结构式顶棚 | A | 单选题
下列关于厂房侧窗采光的叙述那一条不对？ | 单侧采光光线不均匀，衰减幅度大 | 侧窗上沿距离工作面高度越大，离窗较远点的照度将有所提高 | 为了不使吊车梁遮挡光线，高侧窗下沿距离吊车梁顶的距离不应小于300 | 沿侧墙纵向工作面上光线的分布情况只与窗及窗间墙的宽度有关 | C | 单选题
下列关于幕墙节能工程的说法，正确的是（） | 采用了一种节能材料或节能设施，可称为节能幕墙 | 幕墙节能工程验收可在单位工程竣工验收后进行 | 幕墙节能工程是建筑节能工程的一个分项工程 | 传热系数是衡量各种建筑材料的主要热工指标 | C | 单选题
民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于（）m。 | 500% | 600% | 800% | 1000% | A | 单选题
一般抹灰的普通抹灰墙面，立面垂直度，用2m垂直检测尺检查，允许偏差（） | 2mm | 6mm | 8mm | 4mm | D | 单选题
纸面石膏板是轻钢龙骨吊顶常用的罩面板材，通常采用（）方法。 | 明装 | 暗装 | 半隐装 | 其它 | B | 单选题
门窗工程所用木材干燥，如设计没有要求时，含水率控制不大于（） | 8% | 10% | 12% | 14% | C | 单选题
门窗工程木料刨料后，枋料的弯曲度（） | ≤1.5/1000 | ≤2.5/1000 | ≤3.0/1000 | ≤3.5/1000 | A | 单选题
卷材防水层施工，热熔法施工的关键技术是（），要把握烘烤温度和烘烤时间 | 烘烤热熔胶 | 平整度控制 | 烘烤时间 | 烘烤温度 | A | 单选题
水泥砂浆找平层施工，砂应用中砂或粗砂，含泥量不大于（），水为饮用水，细砂不得使用 | 1% | 2% | 3% | 4% | C | 单选题
冬季进行玻璃隔墙隔断安装时，环境温度必须保持在（）以上。 | 0℃ | 5℃ | 8℃ | 10℃ | B | 单选题
石材幕墙采用花岗石石板时，粗面石板的厚度不应小于（）mm，细面石板的厚度不应小于（）mm。 | 30/28 | 28/25 | 20/15 | 18/15 | B | 单选题
水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（）,并注意通风和换气。 | 5~45 ℃ | 0~35 ℃ | 0~45 ℃ | 5~35 ℃ | D | 单选题
电梯供货周期参考：（） | 7天—15天 | 10天—15天 | 15天—21天 | 90天—120天 | D | 单选题
激光垂直仪是用于（）的仪器。 | 垂直测量 | 水平测量 | 角度测量 | 方向测量 | A | 单选题
PVC吊顶工程木龙骨安装:在（）较长边墙的方向设置通长主龙骨，间距不大于（） | 平行于/500mm | 平行于/300mm | 垂直于/500mm | 垂直于/300 | C | 单选题
采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为（），合成高分子类卷材应为（），且上层卷材应盖过下层卷材。 | 200mm/100mm | 150mm/100mm | 200mm/150mm | 250mm/150mm | B | 单选题
涂层间的接茬，在每遍涂布时应退茬（）mm，接茬时也应超过（）mm，避免在接茬处涂层薄弱，发生渗漏。 | 50～150/50～150 | 100～200/100～200 | 100～150/100～150 | 50～100/50～100 | D | 单选题
防水砂浆防水层施工:使用标号不低于（）级的普通硅酸盐水泥或（）级矿渣硅酸盐水泥砂 | 32.5/32.5 | 42.5/42.5 | 47.5/47.5 | 52.5/52.5 | B | 单选题
楼地面:水泥砂浆面层应在（）前抹平，（）前压光，且养护不得少于7d。 | 6h/12h/7d | 12h/24h/7d | 初凝/终凝/7d | 初凝/终凝/15d | C | 单选题
安装横向龙骨：根据设计要求布置横向龙骨。当使用贯通式横向龙骨时，若高度小于（）应不少于一道，（）之间设两道；大于（）设三道横向龙骨 | 2m/2～4m/4m | 2m/2～5m/5m | 3m/3～5m/5m | 3m/3～6m/6m | C | 单选题
石膏空心条板隔墙板与梁（板）的连接，一般采用下楔法，即下部 与木楔楔紧后，灌填（）。 | 干硬性混凝土 | 水泥砂浆 | 灌浆料 | 发泡剂 | A | 单选题
普通抹灰工程：基层平整度偏差较大，一次抹灰过厚，干缩产生裂缝，应分层衬平，白灰砂浆每层厚度为（）mm，水泥砂浆每层厚度为（）mm； | 12—15/9—12 | 13—15/10—13 | 10—12/8—10 | 7—9/5—7 | D | 单选题
（）是指玻璃板镶嵌在铝框内，成为四周有铝框的幕墙构件，将其镶嵌在横梁上，形成横梁、立柱均外露，铝框分格明显的立面的玻璃幕墙。 | 明框玻璃幕墙 | 隐框玻璃幕墙 | 半隐框玻璃幕墙 | 铝框玻璃幕墙 | A | 单选题
水性涂料工程，基层应干燥，混凝土及抹灰面层的含水率应在（）以下，基层的PH值不得（） | 4%/大于10 | 6%/大于10 | 10%/大于10 | 10%/小于5 | C | 单选题
水性涂料工程，刮腻子：刮腻子的遍数可由基层或墙面的平整度来决定，一般情况为（） | 1遍 | 3遍 | 5遍 | 7遍 | B | 单选题
镶贴饰面板应（），接缝严密，饰面板接缝与基层板接缝（）。 | 自下而上/不能重叠 | 自下而上/允许重叠 | 自上而下/不能重叠 | 自上而下/允许重叠 | A | 单选题
饰面砖施工完成后清理表面：勾缝时随勾随用棉纱蘸水擦净砖面；勾缝后经（）以上可清洗残留的污垢，尽量采用（）洗剂 | 10天/中性 | 10天/弱碱性 | 10天/弱酸性 | 2天/中性 | A | 单选题
活动地板允许偏差项目：用2m靠尺和塞尺检查，允许偏差（）mm | 100% | 200% | 300% | 400% | B | 单选题
倒置式保温屋面是将（） | 防水层设置于保温层之上 | 保护层设置于防水层之上 | 保温层设置于防水层之上 | 防水层设置于保护层之上 | C | 单选题
室外消火栓间距不应超过（）m。 | 6000% | 10000% | 12000% | 15000% | C | 单选题
下列关于全玻璃幕墙施工的说法中，错误的是（）。 | 钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收。 | 吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固。 | 允许在现场打住硅酮结构密封胶。 | 玻璃面板宜采用机械吸盘安装。 | A | 单选题
喷淋灭火系统末端试水装置其管径不应小于（）mm。 | 1500% | 2500% | 3000% | 5000% | B | 单选题
金属幕墙主体结构上的预埋件，后置埋件的数量、位置及后置埋件的（）必须符合设计要求。 | 延伸力 | 抗拉强度 | 拉拔力 | 屈服力 | C | 单选题
消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变电压室、通风和空调机房等，其内部所有装修材料均应采用（）级装修材料。 | A | B1 | B2 | B3 | A | 单选题
纸面石膏板的接缝应按施工工艺标准进行板缝（）处理。 | 防潮 | 防水 | 防裂 | 防腐 | C | 单选题
幕墙防雷构造要求正确的是（） | 每根铝合金立柱上柱与下柱连接处都应该进行防雷连通 | 铝合金立柱上柱与下柱连接处在不大于10m范围内，宜有一根立柱进行防雷连通 | 有镀膜层的型材，在进行防雷连接处，不得除去其镀膜层 | 幕墙的金属框架不应与主体结构的防雷体系连接 | B | 单选题
关于温度变形缝的叙述哪一项有误。 | 温度变形缝是为了防止建筑构件因温度变化、热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏，在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留的垂直缝隙。 | 伸缩缝是从基础顶面开始，将墙体、楼板、屋顶全部构件断开。 | 因为基础埋于地下，受气温影响较小，因此不必断开。 | 结构设计规范对砌体结构伸缩缝的最大间距有规定，一般为20～30m | D | 单选题
在木门背面常设背槽，其目的是为了（） | 避免产生翘曲变形 | 开启灵活 | 利于门扇的安装 | 节约木材 | A | 单选题
门窗洞口与门窗实际尺寸之间的预留缝大小主要取决于（） | 门窗框的安装方法 | 门窗框的断面形式 | 门窗扇的安装发放 | 洞口两侧墙体的材料 | B | 单选题
下列关于预埋件的表述()是错误的 | 预埋件是幕墙连接件生根的地方，所以对其有一个位置偏差要求 | 为防止预埋件在混凝土捣制时发生移位，须用铁丝将其与主体结构钢筋 扎紧,混凝土捣制完毕，预埋件也就固定在主体结构上了。 | 预埋件一般在施工现场制作。 | 预埋件有锚板和对称配置的锚筋所组成 | C | 单选题
采用玻璃肋支撑结构形式的点支撑玻璃幕墙，其玻璃肋应采用（）玻璃 | 夹层 | 钢化 | 钢化中空 | 钢化夹层 | D | 单选题
建筑幕墙性能检测中，发现由于试件的安装缺陷使某项性能未达到规定要求，最合理的处理是（） | 修改设计、修补试件缺陷后重新检测 | 改进试件安装工艺、修补缺陷后重新检测 | 修改设计、重新制作试件后重新检测 | 更换材料、重新制作试件后重新检测 | B | 单选题
《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354—2005），木质材料进场应进行见证取样检验的是（） | B1级木质材料 | B2级木质材料 | 现场阻燃处理后的木质材料 | 表面进行加工后的B2级木质材料 | A | 单选题
天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。其中，物理力学性能的参数应包括（） | 体积密度、吸水率和湿压缩强度 | 抗压、抗拉强度和弯曲强度 | 体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值 | 密度、抗压强度、吸水率和收缩率 | C | 单选题
下列全玻幕墙施工，错误的是（） | 钢结构焊接完毕后，立即涂刷防锈漆，然后进行隐蔽工程验收 | 吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触，夹具的衬垫材料玻璃应平整结合，紧密牢固 | 允许在现场打注硅酮结构密封胶 | 玻璃面板宜采用机械吸盘安装 | A | 单选题
室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求，并宜在（）以上。 | -5℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | B | 单选题
花岗石幕墙饰面板性能应进行复验的指标是（） | 防滑性 | 反光性 | 弯曲性能 | 放射性 | D | 单选题
有关建筑涂料的说法不正确的是（） | 建筑涂料应向减少污染、耐候性优异、功能复合化方向发展 | 建筑涂料应向环保型、低毒性方向发展 | 建筑涂料要开发推广油性涂料系列 | 发展高性能外墙涂料生产技术，适应高层建筑外装饰的需求 | C | 单选题
民用建筑工程室内装修中所采用的人选木板及饰面人造木板，必须有（）报告，并应符合设计要求及规范的有关规定。 | 总挥发性有机化合物 | 放射性指标、游离甲醛释放量 | 游离甲醛含量、游离甲醛释放量 | 苯浓度 | C | 单选题
在冬季，内保温现浇钢筋混凝土大板结构建筑物的楼板与外墙交接处经常出现返潮或凝结水的现象，造成的原因是（） | 此处雨雪的渗漏 | 保温层的厚度不够 | 此处温度低于露点温度 | 此处温度高于露点温度 | C | 单选题
下列表述正确的是（） | 荧光灯有频闪现象，开关次数频繁时会影响灯的寿命 | 荧光高压灯光效高，功率大，光色较差 | 高压钠灯光效高，寿命长，透雾性较差 | 氙灯功率大，光通量大，发出红外线，常用于广场大面积照明 | A | 单选题
为了防止建筑幕墙构件腐蚀应采取正确的隔离措施是在（）之间衬隔离垫片 | 铝合金型材和不锈钢紧固件 | 铝合金上、下立柱 | 铝合金型材与镀锌钢连接件 | 防雷均压环与连接钢材 | C | 单选题
下列不符合幕墙中空玻璃安装要求的是（） | 中空玻璃应采用双道密封胶 | 明框玻璃幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶 | 隐框及半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶 | 镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面。 | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
下面不属于框架—剪力墙结构优点的是： | 框架结构平面布置灵活 | 有较大空间 | 适用于大型商场等公共建筑 | 侧向刚度较大 | C | 单选题
抹灰工程按使用材料和装饰效果不同，可分为（）和装饰抹灰。 | 一般抹灰 | 普通抹灰 | 高级抹灰 | 中级抹灰 | A | 单选题
混凝土地面,一般使用细石混凝土，标号（）以上 | C10 | C15 | C20 | C25 | C | 单选题
轻质隔墙按其构造方式分类，不包括（） | 轻钢龙骨隔墙 | 砌块式隔墙 | 立筋式隔墙 | 板材式隔墙 | A | 单选题
常见的直接镶贴饰面材料不包括哪个？ | 釉面砖 | 抛光砖 | 陶瓷锦砖 | 大理石 | D | 单选题
外墙涂料饰面，根据装饰质感的不同，外墙涂料可以划分为薄涂料、厚涂料和（） | 中性涂料 | 复层涂料 | 酸性涂料 | 碱性涂料 | B | 单选题
窗台板的长度一般比窗框长（）左右，应根据中心线对称布置。 | 6000% | 12000% | 22000% | 28000% | B | 单选题
平屋顶，指排水坡度小于（）的屋顶。 | 5% | 10% | 15% | 18% | A | 单选题
屋面按排水方式分类不包括（） | 无组织排水 | 外排水 | 自由落水 | 有组织排水 | B | 单选题
根据（），灯具可分为0，I，Ⅱ和Ⅲ等4类， | 灯具型式 | 灯具照度 | 灯具材料 | 防触电保护方式 | D | 单选题
插座分类：扁插、方插、圆插，中国大陆用得最多的是（） | 扁插 | 方插 | 圆插 | 方插和圆插 | A | 单选题
消防供水设施不包括（）。 | 消防水池 | 消防水箱 | 消火栓 | 消防水泵 | C | 单选题
室外消火栓的操作方法：DN（）、DN（）mm出水口专供灭火消防车吸水之用。DN（）mm出水口供连接水带后放水灭火之用。 | 120/150/100 | 100/150/65 | 100/150/85 | 150/200/100 | B | 单选题
自动喷水灭火系统按报警阀的形式分类，不包括（） | 湿式系统 | 干式系统 | 预作用系统和雨淋系统 | 闭式喷头系统 | D | 单选题
管道系统试验的主要类型，不包括（ ） | 静载试验 | 压力试验 | 真空度试验 | 泄漏性试验 | A | 单选题
施工组织设计是用以指导施工项目进行（）的基本技术经济文件。 | 施工准备 | 正常施工 | 投标报价 | 施工准备和正常施工 | D | 单选题
施工组织设计是（）的一项重要内容。 | 施工准备工作 | 施工过程 | 试车阶段 | 竣工验收 | A | 单选题
以下各项中，不属于建筑专业图纸的是（）。 | 首层平面图 | 屋面平面图 | 基础平面图 | 剖面图 | C | 单选题
墙身防潮层的作用是（） | 防止土壤中的潮气和水分由于毛细管作用沿墙面上升； | 防止地下水由于毛细管作用沿墙面上升； | 防止地面水下渗使基础受潮； | 防止潮湿土壤中的微生物由于毛细管作用沿墙面上升，影响室内的健康 | A | 单选题
用各种压力表测量管道介质的压力得到的压力数值称为表压力，表压用（）表示。 | Kg | mm | Mpa | ℃ | C | 单选题
房屋的层高是指（）的距离。 | 楼板面到天棚底 | 楼板面到上一层楼板面 | 地面到天棚 | 楼面梁底 | B | 单选题
墙体的作用是（） | 围护作用 | 分隔的作用 | 称重的作用 | 以上都对 | D | 单选题
抹灰墙体的构造层次分为（） | 底层、中间层和饰面层 | 基层、面层和外层 | 中间层和结构层 | 结构层和面层 | A | 单选题
分项工程所包含的检验批全部完工并验收合格后，报请（）组织有关人员验收确认。 | 项目经理 | 项目技术质量负责人 | 专业监理工程师 | 总监理工程师 | C | 单选题
图纸会审应由（）组织。 | 监督站 | 监理单位 | 建设单位 | 施工单位 | C | 单选题
下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（） | 各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置 | 楼面、阳台、楼梯平台的标高 | 外墙表面装修的做法 | 门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸 | D | 单选题
将建筑物各墙面正投影而得到的投影图称为（） | 建筑平面图 | 建筑立面图 | 建筑剖面图 | 建筑详图 | B | 单选题
普通粘土砖标准等级MU10是指（） | 5块砖的平均抗压强度小于10Kpa。 | 10块砖的平均抗压强度小于10Kpa。 | 5块砖的平均抗压强度不小于10Kpa。 | 10块砖的平均抗压强度不小于10Kpa。 | D | 单选题
勒脚是指（） | 在内墙抹灰中，易受到碰撞的部位如门厅、走道的墙面和有防潮、防水要求如厨房、浴厕的墙面，为保护墙身而设，高度2m左右。 | 在内墙抹灰中，易受到碰撞的部位如内墙阳角，门洞转角等处为保护墙身而设。 | 在内墙面和楼地面交接处，为了遮盖地面与墙面的接缝、保护墙身以及防止擦洗地面时弄脏墙面而设，高120-150mm 。 | 外墙的墙角 | D | 单选题
门窗过梁的作用是（） | 装饰的作用 | 承受砖墙的荷载 | 承受门窗上部墙的荷载 | 承受楼板的荷载 | C | 单选题
建筑装饰的设计要素不包括（） | 空间要素 | 光影要素 | 经济要素 | 色彩要素 | C | 单选题
防火分区种类不包括（） | 水平防火分区 | 综合防火分区 | 竖向防火分区 | 特殊防火分区 | B | 单选题
楼面恒荷载不包括：（） | 建筑面层恒荷载 | 结构层恒荷载 | 顶棚恒荷载 | 家具荷载 | D | 单选题
混凝土小型空心砌块（390mm×390mm×190mm）容重参考值（） | 11.8kN/m3 | 19.8kN/m3 | 22.8kN/m3 | 16.8kN/m3 | A | 单选题
结构设计需要考虑的荷载种类不包括（） | 恒荷载 | 活荷载 | 偶然荷载 | 长期荷载 | D | 单选题
在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为几年。保修期自竣工验收合格之日起计算。 | 3年 | 5年 | 10年 | 50年 | B | 单选题
防火封堵材料按耐火性能分为（）级。 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | C | 单选题
踏步高不超过（） | 180mm | 200mm | 150mm | 220mm | A | 单选题
在下列哪一种情况下的地下室应该防水？ | 设计最高水位低于地下室地坪 | 设计最低水位低于地下室地坪 | 设计最高水位高于地下室水位 | 设计最高水位低于地下室地坪 | C | 单选题
根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定，民用建筑及厂房的疏散用门应采用（） | 推拉门 | 平开门 | 卷帘门 | 吊门 | B | 单选题
水准仪是（）所使用的仪器，它主要由望远镜、水准器及基座三部分组成。 | 水准测量 | 角度测量 | 垂直测量 | 综合测量 | A | 单选题
高级抹灰墙面，表面平整度，用2m靠尺和塞尺检查，允许偏差：（） | 7mm | 5mm | 3mm | 1mm | C | 单选题
轻钢龙骨不上人吊顶，吊杆直径，常用规格为：（）钢筋 | φ4、φ6 | φ6、φ8 | φ10、φ12 | φ12、φ14 | B | 单选题
门窗工程，刨各类板料的厚度偏差为：（） | 0-+0.5mm | -0.5mm-0 | -0.5mm-+0.5mm | -1mm-+1mm | A | 单选题
门窗工程：检查预埋木砖牢固程度、数量、间距是否符合要求，木砖间距不大于（） | 1.2m | 1.5m | 1.8m | 0.6m | A | 单选题
水泥砂浆楼地面层，整体面层的允许偏差：用2m靠尺和楔形塞尺检查，水泥砂浆面层表面平整度允许偏差（） | 1mm | 2mm | 4mm | 6mm | C | 单选题
轻钢龙骨隔墙施工：根据板宽不同，竖龙骨中心距尺寸一般为（） | 353mm、453mm | 453mm、603mm | 253mm、353mm | 553mm、603mm | B | 单选题
饰面砖整体应（）粘贴，每一分段分块内应（）粘贴。 | 由下至上/由下向上 | 由上至下/由上向下 | 由下至上/由上向下 | 由上至下/由下向上 | D | 单选题
石材幕墙施工：环境最低温度低于（）时不应进行硅酮建筑密封胶打胶施工 | -2℃ | 0℃ | 2℃ | 4℃ | D | 单选题
结构胶要承受玻璃的自重、玻璃所承受的风荷载和地震作用，还有温度变化的影响，因此结构胶是（）安全性的关键环节。 | 隐框幕墙 | 明框幕墙 | 半隐框幕墙 | 三个都是 | A | 单选题
施涂溶剂型涂料时，基层表面含水率不得大于（） | 8% | 6% | 4% | 2% | A | 单选题
裱糊工程施工前，新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷（） | 中性封闭底漆 | 抗碱封闭底漆 | 抗酸封闭底漆 | 耐酸碱封闭底漆 | B | 单选题
软包工程按装饰功能的不同分类，不包括（） | 装饰软包 | 吸声软包 | 防撞软包 | 皮革软包 | D | 单选题
厨柜台柜的台面宽度应不小于（） | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | C | 单选题
花饰的基本安装方法，不包括（） | 螺钉固定法 | 砌筑法 | 螺栓固定法 | 胶粘剂粘贴法 | B | 单选题
矿棉板吊顶:吊杆采用直径为（）的全芽丝杆，吊点间距（）。 | Φ6~Φ8/900-1200mm | Φ10~Φ12/1100-1200mm | Φ6~Φ8/1100-1200mm | Φ8~Φ10/1200-1400mm | A | 单选题
防火门安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆，并养护（）以上方可正常使用。 | 8h | 12h | 24h | 36h | C | 单选题
卷材防水层施工，热熔法施工温度不宜低于（）。 | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | A | 单选题
玻璃砖又称为特厚玻璃，在建筑装饰工程中常用的是（）。 | 真空玻璃砖 | 雕花玻璃砖 | 实心玻璃砖 | 空心玻璃砖 | D | 单选题
无竖框玻璃隔墙的边框装饰，用得最多的饰面材料是（）。 | 木饰面板 | 不锈钢板 | 铝塑板 | 其它 | B | 单选题
石材幕墙安装,墙面平面度,靠尺、钢板尺检查,允许偏差（） | ≤1mm | ≤2.5mm | ≤5mm | ≤7mm | B | 单选题
幕墙用石板的选择，最优先选用（） | 花岗石 | 大理石 | 石灰石 | 石英砂岩 | A | 单选题
一般油漆工程施工时的环境温度不宜低于（）。 | +4℃ | +6℃ | +8℃ | +10℃ | D | 单选题
凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面 （）的，应当重新绘制峻工图。 | 1/4 | 1/3 | 2/5 | 1/2 | B | 单选题
竣工图章应使用不易褪色的（ ），应盖在图标栏（）。 | 红印泥/左侧空白处 | 蓝印泥/上方空白处 | 红印泥/左侧空白处 | 红印泥/上方空白处 | D | 单选题
防火墙的材料必须是（）。 | 难燃材料 | 不燃材料 | 可燃材料 | 不燃或可燃材料 | B | 单选题
有水或其他液体作用的地面与墙、柱等连接处，应分别设置踢脚板，其高度不宜小于（）。 | 15000% | 10000% | 5000% | 20000% | A | 单选题
当屋面坡度小于3%时，卷材铺贴方向应（） | 垂直屋脊 | 平行屋脊 | 与屋脊斜交 | 任意方向 | B | 单选题
卫生间、浴（厕）防水层的闭水试验规范规定不得低于（）小时。 | 1200% | 2400% | 3000% | 4800% | D | 单选题
下列设备中，可以靠吊顶工程的龙骨承重的有（） | 重型设备 | 电扇 | 大型吊灯 | 喷淋头 | D | 单选题
石材面层施工后，养护时间最少不应小于（)d。 | 300% | 700% | 1400% | 2800% | B | 单选题
花岗岩石材的弯曲强度不应小于（）Mpa。 | 500% | 600% | 700% | 800% | D | 单选题
水准测量中设D为后视点，E为前视点；D点的高程是51．237m，当后视读数为1.217 m，前视读数为1.365m，则E点的高程是( ) m。 | 5002% | 5109% | 5138% | 4987% | B | 单选题
装饰制图需绘制（）的装饰方法以及绘出家具、设施、织物、摆设绿化的布置及相关灯具、管道、风口的位置。 | 墙面、地面、顶面 | 门、窗、柱 | 踢脚、墙裙、线脚 | 面部、节点、组合 | A | 单选题
屋面的泛水是指屋面与垂直墙交接处的哪种构造？ | 滴水 | 披水 | 防水 | 散水 | C | 单选题
一般抹灰的中间层厚度为（） | 5-10mm | 2-5mm | 10-12mm | 12-15mm | A | 单选题
抹灰工程中砂浆选用的砂子一般为（） | 河砂 | 海砂 | 人造砂 | 混合砂 | A | 单选题
楼地面是对（）的总称。 | 地面和顶面 | 楼层地面和底层地面 | 顶面和底层地面 | 顶面和楼地面 | B | 单选题
在大理石楼地面施工时，铺好大理石板后，并用（）填缝。 | 水泥砂浆 | 混凝土 | 干硬性水泥砂浆 | 素水泥浆 | D | 单选题
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300），建筑工程质量验收的最小单位是（）。 | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 检验批 | D | 单选题
建筑装饰装修过程中，凿掉的混凝土保护层，未采取有效地补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是（） | 采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 | 采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 | 采用1:1高强度砂浆分层抹面 | 采用掺加膨胀剂的1:1水泥砂浆灌浆 | B | 单选题
下列选项中，属于分部工程的是（） | 砖砌体工程 | 土方开挖工程 | 建筑屋面工程 | 防雷接地工程 | C | 单选题
现代玻璃的功能不包括（） | 采光 | 控制噪音 | 装饰 | 承重 | D | 单选题
抹灰工程中的中级抹灰标准是（） | 一底层一面层 | 一底层，一中层，一面层 | 一底层，数层中间，一面层 | 一底层，一中层，数层面层 | B | 单选题
T型龙骨的安装构造分为有主龙骨和（）两种形式。 | 横撑龙骨 | 无主龙骨 | 次龙骨 | 小龙骨 | B | 单选题
（）应先在顶棚上打孔，然后将灯具卡入顶棚 | 吊灯安装 | 吸顶灯 | 嵌入式灯具 | 反射灯槽照明 | C | 单选题
木材基层施涂油漆饰面的施工中刮腻子的目的是（） | 使表面美观 | 使表面平整 | 使表面粗糙 | 使表面细腻 | B | 单选题
墙砖施工时，应遵循（）逐层粘贴顺序。 | 由下而上 | 由上到下 | 由左到右 | 由右到左 | A | 单选题
厕浴间、厨房防水层完工后，应做（）蓄水试验。 | 8h | 12h | 24h | 48h | C | 单选题
按照相关规范规定，楼梯平台、阳台、上人屋面等临空处的栏杆高度应为（） | 0.80m | 0.90m | 1.0m | 1.05m | D | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
高架地板排布的原则相对于装修的是哪几种原则 | 工艺设备对洁净度的要求 | 洁净室保证各种参数满足洁净要求的原则 | 地板盲板和孔板排布要对称美观，满足实际需求 | 工艺设备对风量的要求 | C | 单选题
高架地板导电率电阻要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | B | 单选题
PVC隔墙的使用的PVC板防静电电阻率要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | C | 单选题
确定高架地板的基准线的依据 | 激光水平仪、激光经纬仪和激光测距仪，确定出参照的建筑几何中心点 | 土建或测绘单位提供的轴线基准线 | 根据现场的柱中心线 |  | B | 单选题
高架地板的基准线要反复进行几次？三次测量的误差不能大于几mm？ | 3，2 | 3，3 | 2，3 | 2，4 | B | 单选题
地板标准面板辅设程序 | 以基准面板为中心，向周边扩散铺设 | 铺设基准板 | 按区域进行面板的铺设 | 找一块没有机台孔洞的位置铺设 | A | 单选题
高架地板的基准线完成后要进行校核和复测 | 不用复测和校核 | 复测和校核三次 | 复测和校核二次 | 复测和校核一次 | B | 单选题
钢构上直接安装地板，其地板的水平要求是 | 2mm/2m | 2mm/3m | 1.5mm/2m | 1.5mm/3m | D | 单选题
地板收边位置（机台、周边、柱）的方法 | 顺着混凝土平台的周边下料 | 距离机台10mm | 地板收边不应留有缝隙 |  | B | 单选题
普通环氧施工所需的条件叙述正确的是 | 混凝土基层强度大于等于C25 | 混凝土基层表面含水率小于6% | 施工温度10℃-35℃（常规施工要求 | 施工环境湿度＜75%-85% | B | 单选题
混凝土基层处理的方法 | 使用铲刀、清扫工具将地面的浮灰铲除和清扫干净 | 采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道 | 对于地面局部有裂缝、凹坑的地方，用切割机在裂缝处切割出V型槽，并清除杂物 | 除去混凝土表层强度较差部分，使其表面粗糙，保证涂层对基面有足够的附着力 | D | 单选题
防静电环氧自流平地坪施工叙述正确的是 | 环氧底漆的主要作用是对基层的封闭作用 | 中涂层的抗压强度低于面层的抗压强度。 | 导电铜箔引至柱子上的等电位接地点，并连接 | 防静电面漆完成后要进行防静电测试，电阻值必须在：2.5*104~1*106之间。若不合格，需要重新施工导电层和防静电面漆 | D | 单选题
防腐地坪的描述正确的是 | 防腐地坪具有优良的耐腐蚀、耐冲击等性能；抗酸、抗碱、抗盐、抗油及各种油类物质的腐蚀 | 厚度为5mm左右 | 分为一布二涂、二布三涂、三布五涂、五布七涂等几种规格 | 该种地板中涂时加玻璃纤维布作为增强层起到承重的作用 | A | 单选题
环氧薄涂施工用量 | 底漆参考用量0.10-0.15kg/m2 | 底漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.15-0.2kg/m2 | c | 单选题
承重机台施工的要点正确的是 | 施工顺序是关键 | 有良好的焊接方案和防护措施 | 有浇注方案和防护措施 | 机台所处核心层的环境防护是重点 | B | 单选题
华夫板结构铺设建筑模板时平整度应≤（）mm | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
传统的结构施工，格构梁都是（）角，内部循环风会造成尘埃在死角堆积 | 倒角 | 直角 | 钝角 | 锐角 | B | 单选题
钢结构能很好的承受（）荷载 | 静力荷载 | 雪荷载 | 风荷载 | 动力荷载 | D | 单选题
非单向流洁净室是（）作用的原理 | 稀释 | 循环 | 掺混 | 推出 | A | 单选题
（）有“电子系统产品之母”之称，是电子零件装载的基板 | PWB | PB | PW | PCB | D | 单选题
药厂洁净室在运行过程中一般用（）方法去除空气中浮游菌、沉降菌? | 静电吸附 | 过滤 | 药物处理 | 稀释 | B | 单选题
各分支风管，选两个点采用（）电线和汇流接地箱连接 | BVR-4mm2 | BVR-6mm2 | BVR-16mm2 | BVR-25mm2 | B | 单选题
洁净厂房内的净化灯主要采用（）形式安装 | 吸顶式 | 嵌入式 | 线槽式 | 以上三种 | A | 单选题
彩钢板墙体预埋电线管最好为（）材质的 | PVC | 钢管 | 铜管 | 铝塑管 | A | 单选题
防静电自流平地面（）平米一个接地点 | 20000% | 15000% | 10000% | 5000% | D | 单选题
环氧地坪施工时现场湿度应≤（） | 55% | 65% | 75% | 85% | D | 单选题
高架地板桁梁中央弯曲试验：降伏载重应大于（）Kgf | 12000% | 12500% | 13000% | 13500% | C | 单选题
PVC地板施工平整度要求为2m范围内误差≤（）Mm | 400% | 300% | 200% | 100% | C | 单选题
可防止起雾或结露的视窗是（）视窗？ | 组合式视窗 | 双玻视窗 | 一体式视窗 | 双玻内置百页视窗 | B | 单选题
下列说法不正确的是？ | 挡烟垂壁是用难燃烧材料制成 | 传递窗可配对呼式对讲机 | 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道 | 洁净室密闭门现场安装简单、快捷 | A | 单选题
下列说法正确的是？ | PVC隔墙板透光率达到77%以上，加工性能不好，易脆裂 | 片材pvc地板的花色图案丰富，适合于大面积场所、需要良好的装饰效果场所 | 洁净矿棉板含石棉 | FFU吊顶高强度，结构稳定可靠 | D | 单选题
挡烟垂壁从顶棚下垂不小于（）mm | 40000% | 45000% | 50000% | 55000% | C | 单选题
50mm厚岩棉夹芯彩钢板隔墙的防火时效是（）小时 | 50% | 60% | 100% | 150% | C | 单选题
高度在6m以下的PVC隔墙宜采用（）规格的龙骨 | 30*30 | 30*40 | 35*40 | 40*40 | D | 单选题
FFU龙骨吊点间距宜≤（）mm | 60000% | 100000% | 120000% | 150000% | C | 单选题
洁净矿棉板吊顶洁净程度可达到（）标准 | ISO4级 | ISO5级 | ISO6级 | ISO7级 | B | 单选题
环氧地坪施工要求基层混凝土强度应≥（） | C25 | C20 | C30 | C15 | A | 单选题
高架地板荷载的安全系数，一般要求大于等于（）？ | 120% | 150% | 180% | 200% | D | 单选题
起固定竖向龙骨作用的是（）？ | 穿心龙骨 | 横龙骨 | 天地龙骨 | 卡件 | C | 单选题
石膏板是以（）为主要原料制成的一种材料 | 建筑石灰 | 建筑石膏 | 建筑水泥 | 建筑砂浆 | B | 单选题
导静电的电阻值是（）欧姆？ | 104-106 | 106-109 | 104-109 | 105-1010 | A | 单选题
（）地坪是一种环保型地坪？ | 防静电环氧自流平 | 水性环氧地坪 | 环氧玻璃钢地坪 | 薄层环氧地坪 | B | 单选题
《医药工业洁净厂房设计规范》中医药工业洁净厂房新风口与市政交通主干道近基地侧道路红线之间的距离宜大于（）米 | 3000% | 4000% | 5000% | 6000% | C | 单选题
铝型材的供货周期是（） | 7天 | 10天 | 15天 | 20天 | A | 单选题
下列关于洁净管制的说法中正确的是？ | 洁净管制是安全员的事情 | 控制好洁净室内部产生的灰尘就能做好洁净管制 | 洁净管制第一阶段可以带香烟进入现场 | 洁净室进出的通道将分为人员通道与物料通道 | D | 单选题
随浇筑混凝土随施工硬化剂地面施工第二道工序是（） | 材料撒布及圆盘搓抹 | 表面提浆 | 表面收光 | 地坪的养护 | A | 单选题
金刚砂耐磨材料一般嵌入混凝土（）mm深形成硬化层 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | B | 单选题
洁净室密闭门加固框可采用 | C型钢 | 槽钢 | 方钢 | 以上均可 | D | 单选题
关于洁净密闭门施工说法不正确的是 | 门框固定后不可以直接安装门扇 | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 彩钢板排版下料时，预留门的位置，门框安装直接固定在彩钢板加固框上 | 门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 | A | 单选题
自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚（）毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
钢质防火门均配备（）型五金件 | 不锈钢 | 钢质 | 防火型 | FM认证 | C | 单选题
卷帘门安装前确认建筑洞口及卷帘门产品和开闭机左或右安装要求无误后，安装施工人员应首先以（）施实划线 | 基准线 | 轴线 | 柱子中心线 | 建筑物标高线 | D | 单选题
逃生玻璃门为固定式，门边上设置安全锤，紧急情况下破门而出，玻璃采用（）玻璃，这样不宜伤人 | 钢化玻璃 | 防火玻璃 | 浮法玻璃 | 有机玻璃 | A | 单选题
彩钢板隔墙上的窗宽度不宜＞（）mm | 120000% | 180000% | 220000% | 240000% | D | 单选题
双层玻璃视窗应充分考虑（）问题？ | 安全 | 结露 | 气密 | 回风 | B | 单选题
水泥基自流平搅拌使用的桶直径是搅拌头直径的（）倍 | 150% | 200% | 250% | 300% | C | 单选题
（）是连接PVC静电地板接缝的最佳方法 | 热力焊接 | 胶粘接 | 无缝拼接 | 熔接 | A | 单选题
下列选项对FFU特点描述不正确的是 | 可集中控制 | 运行稳定 | 噪声低 | 能耗高 | D | 单选题
回风口的形状和位置根据气流组织要求而定。若没在房间下部时，为避免灰尘和杂物被吸入，风口下缘离地面至少为 | 0m | 0.15m | 0.3m | 0.45m | B | 单选题
下列铝料中常用于彩钢板转角包柱的连接材料 | 中置铝料 | 天花L铝 | 吊顶龙骨 | 圆弧转角 | D | 单选题
以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪是 | 环氧自流平地坪 | 耐磨地坪 | PVC地坪 | 环氧彩砂地坪 | D | 单选题
环氧彩砂地坪施工最低环境温度要求为 | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | B | 单选题
FFU龙骨吊顶施工验收表面平整度应小于 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | B | 单选题
龙骨端部吊点离墙边不应大于( )，吊点间距不应大于1200MM | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | A | 单选题
下列选项对彩钢板吊顶施工工序描述错误的是 | 根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹线应清楚，其水平允许偏差±2MM | 龙骨与吊杆应在同一平面之垂直位置 | 平行相邻两龙骨接头错位安装，龙骨与水平调节器固定牢靠 | 在安装过程中不校验龙骨间距，带按整体安装完成后统一调整 | D | 单选题
顶板与龙骨搭接长度需大于龙骨翼宽的 | 25% | 33.33% | 50% | 66.67% | D | 单选题
按照我国国家标准《建筑设计防火规范》，建筑物的耐火等级分为几级？ | 200% | 300% | 400% | 500% | C | 单选题
建立水平视线测定地面两点间高差的仪器 | 经纬仪 | 水准仪 | 全站仪 | 测距仪 | B | 单选题
在开始排版前要核对结构工程的误差，对照原始图纸对现场进行实地测量，其中如果轴线间距的误差较大会影响那个方面？ | 影响房间格局大小 | 影响包柱板大小及靠柱墙定位 | 房间的吊顶高度 | 影响可调地轨的选型及整体顶板的标高确定 | A | 单选题
以下关于墙板排版说法错误的是？ | “T”字墙处需预留出5-10mm，防止累计误差导致最后一块墙板无法安装 | 墙板排版时必须严格按照设计院的图纸进行排布，不能改动任何墙体位置 | 注意门窗的位置不要距离“T”字墙及墙端部太近，防止圆弧无法安装 | 配电柜消防箱等需有围护的设备尽量在确定好设备尺寸后再进行排版，防止材料无法使用 | B | 单选题
遇柱子排版时严禁使柱子位于几块顶板上？ | 100% | 200% | 300% | 400% | A | 单选题
减少吊顶二次吊的方法正确的是？ | 增大吊杆间距 | 使用更高规格的吊杆 | 避开主风管 | 减小板材的长度 | C | 单选题
夹芯彩钢板隔墙施工工艺流程：场地清扫—（）—（）—（）—地轨施工—墙板安装（门窗安装）—墙体设备开孔—圆弧安装—撕膜—保洁—打胶。 | 排版、初步放线、施工放线 | 初步放线、施工放线、排版 | 初步放线、排版、施工放线 | 施工放线、初步放线、排版 | C | 单选题
弹片式隔墙施工工艺流程顺序错误的是？ | 骨架安装-单层面板安装-墙体内管线安装 | 材料采购-骨架安装-顶板安装 | 材料采购-顶板安装-骨架安装 | 初步排版-测量放线-排版图调整 | B | 单选题
以下哪种材料不属于轻钢龙骨石膏板隔墙的辅材？ | 附墙龙骨 | 加强龙骨 | 角托 | 压条 | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
聚氨酯涂层的厚度和防静电电阻值 | 1mm，2.5x104~1.0x106Ω | 0.5mm，106~1.0x109Ω | 0.5mm，2.5x104~1.0x106Ω | 1mm，106~1.0x109Ω | C | 单选题
环氧薄涂对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑，表面收光，清洁，密实，干燥，无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物 |  |  |  |  | Y | 单选题
高架地板排布的原则相对于装修的是哪几种原则 | 工艺设备对洁净度的要求 | 洁净室保证各种参数满足洁净要求的原则 | 地板盲板和孔板排布要对称美观，满足实际需求 | 工艺设备对风量的要求 | C | 单选题
高架地板导电率电阻要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | B | 单选题
PVC隔墙的使用的PVC板防静电电阻率要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | C | 单选题
确定高架地板的基准线的依据 | 激光水平仪、激光经纬仪和激光测距仪，确定出参照的建筑几何中心点 | 土建或测绘单位提供的轴线基准线 | 根据现场的柱中心线 |  | B | 单选题
高架地板的基准线要反复进行几次？三次测量的误差不能大于几mm？ | 3，2 | 3，3 | 2，3 | 2，4 | B | 单选题
地板标准面板辅设程序 | 以基准面板为中心，向周边扩散铺设 | 铺设基准板 | 按区域进行面板的铺设 | 找一块没有机台孔洞的位置铺设 | A | 单选题
高架地板的基准线完成后要进行校核和复测 | 不用复测和校核 | 复测和校核三次 | 复测和校核二次 | 复测和校核一次 | B | 单选题
钢构上直接安装地板，其地板的水平要求是 | 2mm/2m | 2mm/3m | 1.5mm/2m | 1.5mm/3m | D | 单选题
地板收边位置（机台、周边、柱）的方法 | 顺着混凝土平台的周边下料 | 距离机台10mm | 地板收边不应留有缝隙 |  | B | 单选题
普通环氧施工所需的条件叙述正确的是 | 混凝土基层强度大于等于C25 | 混凝土基层表面含水率小于6% | 施工温度10℃-35℃（常规施工要求 | 施工环境湿度＜75%-85% | B | 单选题
混凝土基层处理的方法 | 使用铲刀、清扫工具将地面的浮灰铲除和清扫干净 | 采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道 | 对于地面局部有裂缝、凹坑的地方，用切割机在裂缝处切割出V型槽，并清除杂物 | 除去混凝土表层强度较差部分，使其表面粗糙，保证涂层对基面有足够的附着力 | D | 单选题
防静电环氧自流平地坪施工叙述正确的是 | 环氧底漆的主要作用是对基层的封闭作用 | 中涂层的抗压强度低于面层的抗压强度。 | 导电铜箔引至柱子上的等电位接地点，并连接 | 防静电面漆完成后要进行防静电测试，电阻值必须在：2.5*104~1*106之间。若不合格，需要重新施工导电层和防静电面漆 | D | 单选题
防腐地坪的描述正确的是 | 防腐地坪具有优良的耐腐蚀、耐冲击等性能；抗酸、抗碱、抗盐、抗油及各种油类物质的腐蚀 | 厚度为5mm左右 | 分为一布二涂、二布三涂、三布五涂、五布七涂等几种规格 | 该种地板中涂时加玻璃纤维布作为增强层起到承重的作用 | A | 单选题
环氧薄涂施工用量 | 底漆参考用量0.10-0.15kg/m2 | 底漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.15-0.2kg/m2 | c | 单选题
承重机台施工的要点正确的是 | 施工顺序是关键 | 有良好的焊接方案和防护措施 | 有浇注方案和防护措施 | 机台所处核心层的环境防护是重点 | B | 单选题
华夫板建筑模板接缝处要对齐，不能高低不平，整体水平差度≤（）mm | 400% | 450% | 500% | 550% | D | 单选题
传统的结构施工，格构梁都是（）角，内部循环风会造成尘埃在死角堆积 | 倒角 | 直角 | 钝角 | 锐角 | B | 单选题
钢结构能很好的承受（）荷载 | 静力荷载 | 雪荷载 | 风荷载 | 动力荷载 | D | 单选题
下列说法不正确的是 | 非单向流洁净室的原理就是稀释作用 | 洁净室动态：处于正常使用的洁净室，服务功能完善，有设备和人员；如果需要，可从事正常的工作 | 芯片封装工艺中前道主要是完成封装并且形成指定的外形尺寸 | 印制电路板（PCB）有“电子系统产品之母”之称，是电子零件装载的基板 | C | 单选题
药厂洁净室在运行过程中一般用（）方法去除空气中浮游菌、沉降菌? | 静电吸附 | 过滤 | 药物处理 | 稀释 | B | 单选题
靠推出作用将室内脏空气沿整个断面排至室外，从而达到净化室内空气的目的是哪一类洁净室 | 辅流洁净室 | 非单向流洁净室 | 乱流洁净室 | 单向流洁净室 | D | 单选题
高架地板接地采用（）mm2的扁铜接地母排在架空地板下，组成6mX6m的接地网格，采用BVR-16mm2连接到接地汇流箱 | 35mm2 | 40mm2 | 45mm2 | 50mm2 | D | 单选题
干盘管的水管进出本建筑物处，使用（）规格的镀锌扁钢或BVR-25mm2电缆连接预埋的接地装置或汇流接线箱 | 25*3 | 30*3 | 40*4 | 50*5 | C | 单选题
下列说法不正确的是 | 防静电PVC使用宽度30mm铜箔（厚度0.05mm），用导电胶贴在地面 | 风管法兰间，采用BVR-4mm2跨接 | 洁净厂房内的净化灯主要采用吸顶式安装，这种安装方式简单，布置变动灯具时改动方便，平顶整体性好 | 彩钢板吊顶上部配管，主要应注意跨越吊顶龙骨时应采取煨弯的形式跨越吊顶龙骨，不得切断吊顶龙骨 | A | 单选题
防静电自流平地面（）平米一个接地点 | 20000% | 15000% | 10000% | 5000% | D | 单选题
环氧地坪施工时现场湿度应≤（） | 55% | 65% | 75% | 85% | D | 单选题
高架地板桁梁中央弯曲试验：降伏载重应大于（）Kgf | 12000% | 12500% | 13000% | 13500% | C | 单选题
PVC地板施工平整度要求为2m范围内误差≤（）Mm | 400% | 300% | 200% | 100% | C | 单选题
可防止起雾或结露的视窗是（）视窗？ | 组合式视窗 | 双玻视窗 | 一体式视窗 | 双玻内置百页视窗 | B | 单选题
下列说法不正确的是？ | 挡烟垂壁是用难燃烧材料制成 | 传递窗可配对呼式对讲机 | 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道 | 洁净室密闭门现场安装简单、快捷 | A | 单选题
下列说法正确的是？ | PVC隔墙板透光率达到77%以上，加工性能不好，易脆裂 | 片材pvc地板的花色图案丰富，适合于大面积场所、需要良好的装饰效果场所 | 洁净矿棉板含石棉 | FFU吊顶高强度，结构稳定可靠 | D | 单选题
挡烟垂壁从顶棚下垂不小于（）mm | 40000% | 45000% | 50000% | 55000% | C | 单选题
50mm厚岩棉夹芯彩钢板隔墙的防火时效是（）小时 | 50% | 60% | 100% | 150% | C | 单选题
高度在6m以下的PVC隔墙宜采用（）规格的龙骨 | 30*30 | 30*40 | 35*40 | 40*40 | D | 单选题
FFU龙骨吊点间距宜≤（）mm | 60000% | 100000% | 120000% | 150000% | C | 单选题
洁净矿棉板吊顶洁净程度可达到（）标准 | ISO4级 | ISO5级 | ISO6级 | ISO7级 | B | 单选题
环氧地坪施工要求基层混凝土强度应≥（） | C25 | C20 | C30 | C15 | A | 单选题
高架地板荷载的安全系数，一般要求大于等于（）？ | 120% | 150% | 180% | 200% | D | 单选题
起固定竖向龙骨作用的是（）？ | 穿心龙骨 | 横龙骨 | 天地龙骨 | 卡件 | C | 单选题
石膏板是以（）为主要原料制成的一种材料 | 建筑石灰 | 建筑石膏 | 建筑水泥 | 建筑砂浆 | B | 单选题
导静电的电阻值是（）欧姆？ | 104-106 | 106-109 | 104-109 | 105-1010 | A | 单选题
（）地坪是一种环保型地坪？ | 防静电环氧自流平 | 水性环氧地坪 | 环氧玻璃钢地坪 | 薄层环氧地坪 | B | 单选题
《医药工业洁净厂房设计规范》中医药工业洁净厂房新风口与市政交通主干道近基地侧道路红线之间的距离宜大于（）米 | 6000% | 5000% | 4000% | 3000% | B | 单选题
铝型材的供货周期是（） | 7天 | 10天 | 15天 | 20天 | A | 单选题
下列关于洁净管制的说法中正确的是？ | 洁净管制是安全员的事情 | 控制好洁净室内部产生的灰尘就能做好洁净管制 | 洁净管制第一阶段可以带香烟进入现场 | 洁净室进出的通道将分为人员通道与物料通道 | D | 单选题
随浇筑混凝土随施工硬化剂地面施工第二道工序是（） | 材料撒布及圆盘搓抹 | 表面提浆 | 表面收光 | 地坪的养护 | A | 单选题
金刚砂耐磨材料一般嵌入混凝土（）mm深形成硬化层 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | B | 单选题
洁净室密闭门加固框可采用 | C型钢 | 槽钢 | 方钢 | 以上均可 | D | 单选题
关于洁净密闭门施工说法不正确的是 | 门框固定后不可以直接安装门扇 | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 彩钢板排版下料时，预留门的位置，门框安装直接固定在彩钢板加固框上 | 门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 | A | 单选题
自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚（）毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
钢质防火门均配备（）型五金件 | 不锈钢 | 钢质 | 防火型 | FM认证 | C | 单选题
卷帘门安装前确认建筑洞口及卷帘门产品和开闭机左或右安装要求无误后，安装施工人员应首先以（）施实划线 | 基准线 | 轴线 | 柱子中心线 | 建筑物标高线 | D | 单选题
逃生玻璃门为固定式，门边上设置安全锤，紧急情况下破门而出，玻璃采用（）玻璃，这样不宜伤人 | 钢化玻璃 | 防火玻璃 | 浮法玻璃 | 有机玻璃 | A | 单选题
彩钢板隔墙上的窗宽度不宜＞（）mm | 120000% | 180000% | 220000% | 240000% | D | 单选题
双层玻璃视窗应充分考虑（）问题？ | 安全 | 结露 | 气密 | 回风 | B | 单选题
水泥基自流平搅拌使用的桶直径是搅拌头直径的（）倍 | 150% | 200% | 250% | 300% | C | 单选题
（）是连接PVC静电地板接缝的最佳方法 | 热力焊接 | 胶粘接 | 无缝拼接 | 熔接 | A | 单选题
下列选项对FFU特点描述不正确的是 | 可集中控制 | 运行稳定 | 噪声低 | 能耗高 | D | 单选题
回风口的形状和位置根据气流组织要求而定。若没在房间下部时，为避免灰尘和杂物被吸入，风口下缘离地面至少为 | 0m | 0.15m | 0.3m | 0.45m | B | 单选题
下列铝料中常用于彩钢板转角包柱的连接材料 | 中置铝料 | 天花L铝 | 吊顶龙骨 | 圆弧转角 | D | 单选题
以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪是 | 环氧自流平地坪 | 耐磨地坪 | PVC地坪 | 环氧彩砂地坪 | D | 单选题
环氧彩砂地坪施工最低环境温度要求为 | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | B | 单选题
FFU龙骨吊顶施工验收表面平整度应小于 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | B | 单选题
龙骨端部吊点离墙边不应大于( )，吊点间距不应大于1200MM | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | A | 单选题
下列选项对彩钢板吊顶施工工序描述错误的是 | 根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹线应清楚，其水平允许偏差±2MM | 龙骨与吊杆应在同一平面之垂直位置 | 平行相邻两龙骨接头错位安装，龙骨与水平调节器固定牢靠 | 在安装过程中不校验龙骨间距，带按整体安装完成后统一调整 | D | 单选题
顶板与龙骨搭接长度需大于龙骨翼宽的 | 25% | 33.33% | 50% | 66.67% | D | 单选题
按照我国国家标准《建筑设计防火规范》，建筑物的耐火等级分为几级？ | 200% | 300% | 400% | 500% | C | 单选题
防火分区面积大小的确定应考虑哪些方面？ | 建筑物的使用性质 | 建筑物的重要性 | 建筑物高度 | 火灾危险性 | ABCD | 单选题
测量水平角和竖直角的仪器 | 水准仪 | 经纬仪 | 测距仪 | 全站仪 | B | 单选题
能够建立水平视线测定地面两点间高差的仪器是什么？ | 水准仪 | 经纬仪 | 测距仪 | 全站仪 | A | 单选题
在开始排版前要核对结构工程的误差，对照原始图纸对现场进行实地测量，以下叙述错误的是？ | 轴线间距：如偏差较大会影响房间格局大小。 | 土建结构垂直度：影响靠近土建结构墙体的定位及顶板的尺寸。 | 地面高差：影响可调地轨的选型及墙板与顶板的排版顺序。 | 柱子尺寸：影响包柱板大小及靠柱墙定位。 | C | 单选题
以下关于墙板排版说法错误的是？ | “T”字墙处需预留出5-10mm，防止累计误差导致最后一块墙板无法安装 | 墙板排版时必须严格按照设计院的图纸进行排布，不能改动任何墙体位置 | 注意门窗的位置不要距离“T”字墙及墙端部太近，防止圆弧无法安装 | 配电柜消防箱等需有围护的设备尽量在确定好设备尺寸后再进行排版，防止材料无法使用 | B | 单选题
关于顶板排版描述，以下说法错误的是？ | 洞口的位置尽量避开墙板，结构柱，工艺设备上方及工艺设备穿顶板管道 | 风口及灯具排布时以灯具的位置优先考虑，风口位置待灯具排布完成后再进行布置 | 洞口排布时注意考虑夹层内管道的走向及标高，防止后期风口和灯具无法安装 | 小房间排布风口时尽量居中，排布送风时特别注意尽量排布在距离回风口较远的位置 | B | 单选题
减少吊顶二次吊的方法正确的是？ | 增大吊杆间距 | 使用更高规格的吊杆 | 避开主风管 | 减小板材的长度 | C | 单选题
夹芯彩钢板隔墙施工工艺流程：场地清扫—（）—（）—（）—地轨施工—墙板安装（门窗安装）—墙体设备开孔—圆弧安装—撕膜—保洁—打胶。 | 排版、初步放线、施工放线 | 初步放线、施工放线、排版 | 初步放线、排版、施工放线 | 施工放线、初步放线、排版 | C | 单选题
以下关于弹片式隔墙系统施工描述错误的是？ | 天轨安装：对应已在顶板肾功能放好的天轨线安装天轨，使用自攻螺丝将天轨固定于顶板上，间距≤300mm | 根据排版图精确定位竖向龙骨，不同位置选用不同规格的竖向龙骨，门窗口处选用C型龙骨，回风墙两侧选用有孔H型龙骨 | 地轨安装：根据现场地面的实际情况选用不同的固定螺丝，沿线固定C型地轨，注意预留门洞位置及门洞的精确度，门洞的精确度≤2mm | 横向龙骨安装：竖向龙骨安装时紧跟着开始横向龙骨的安装，特别注意回风墙内不需要安装横向龙骨 | B | 单选题
以下哪种材料不属于轻钢龙骨石膏板隔墙的辅材？ | 附墙龙骨 | 加强龙骨 | 角托 | 压条 | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
聚氨酯涂层的厚度和防静电电阻值 | 1mm，2.5x104~1.0x106Ω | 0.5mm，106~1.0x109Ω | 0.5mm，2.5x104~1.0x106Ω | 1mm，106~1.0x109Ω | C | 单选题
高架地板排布的原则相对于装修的是哪几种原则 | 工艺设备对洁净度的要求 | 洁净室保证各种参数满足洁净要求的原则 | 地板盲板和孔板排布要对称美观，满足实际需求 | 工艺设备对风量的要求 | C | 单选题
高架地板导电率电阻要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | B | 单选题
PVC隔墙的使用的PVC板防静电电阻率要求 | 106*108Ω | 2.5x104~1.0x106Ω | 106*109Ω | 2.5*104*109Ω | C | 单选题
确定高架地板的基准线的依据 | 激光水平仪、激光经纬仪和激光测距仪，确定出参照的建筑几何中心点 | 土建或测绘单位提供的轴线基准线 | 根据现场的柱中心线 |  | B | 单选题
高架地板的基准线要反复进行几次？三次测量的误差不能大于几mm？ | 3，2 | 3，3 | 2，3 | 2，4 | B | 单选题
地板标准面板辅设程序 | 以基准面板为中心，向周边扩散铺设 | 铺设基准板 | 按区域进行面板的铺设 | 找一块没有机台孔洞的位置铺设 | A | 单选题
高架地板的基准线完成后要进行校核和复测 | 不用复测和校核 | 复测和校核三次 | 复测和校核二次 | 复测和校核一次 | B | 单选题
钢构上直接安装地板，其地板的水平要求是 | 2mm/2m | 2mm/3m | 1.5mm/2m | 1.5mm/3m | D | 单选题
地板收边位置（机台、周边、柱）的方法 | 顺着混凝土平台的周边下料 | 距离机台10mm | 地板收边不应留有缝隙 |  | B | 单选题
普通环氧施工所需的条件叙述正确的是 | 混凝土基层强度大于等于C25 | 混凝土基层表面含水率小于6% | 施工温度10℃-35℃（常规施工要求 | 施工环境湿度＜75%-85% | B | 单选题
混凝土基层处理的方法 | 使用铲刀、清扫工具将地面的浮灰铲除和清扫干净 | 采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道 | 对于地面局部有裂缝、凹坑的地方，用切割机在裂缝处切割出V型槽，并清除杂物 | 除去混凝土表层强度较差部分，使其表面粗糙，保证涂层对基面有足够的附着力 | D | 单选题
防腐地坪的描述正确的是 | 防腐地坪具有优良的耐腐蚀、耐冲击等性能；抗酸、抗碱、抗盐、抗油及各种油类物质的腐蚀 | 厚度为5mm左右 | 分为一布二涂、二布三涂、三布五涂、五布七涂等几种规格 | 该种地板中涂时加玻璃纤维布作为增强层起到承重的作用 | A | 单选题
环氧薄涂施工用量 | 底漆参考用量0.10-0.15kg/m2 | 底漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.25-0.3kg/m2 | 面漆参考用量0.15-0.2kg/m2 | c | 单选题
承重机台施工的要点正确的是 | 施工顺序是关键 | 有良好的焊接方案和防护措施 | 有浇注方案和防护措施 | 机台所处核心层的环境防护是重点 | B | 单选题
华夫板是以（）作为模板浇捣而成的钢筋混凝土结构 | FRP（环氧玻璃钢） | 镀锌钢板 | 木模板 | 钢模板 | A | 单选题
格构梁又可以理解成（） | 正交梁 | 斜交梁 | 井字梁 | 方型梁 | C | 单选题
（）结构属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定 | 华夫板结构 | 钢结构 | 砖混结构 | 框架结构 | B | 单选题
我国《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)中采用（）标准 | 美国宇航标准NASA | 美国联邦标准209C、209E | 国际污染控制学会（ICCCS）制定的标准：ISO/TC209 | 日本洁净度级别JIS B-9920 | C | 单选题
靠推出作用将室内脏空气沿整个断面排至室外，从而达到净化室内空气的目的是哪一类洁净室 | 辅流洁净室 | 非单向流洁净室 | 乱流洁净室 | 单向流洁净室 | D | 单选题
（）有“电子系统产品之母”之称，是电子零件装载的基板 | 印制电路板 | 印制线路板 | 印制板 | 印制电路 | A | 单选题
将带静电物体或有可能产生静电的物体（非绝缘体）通过（）与大地构成电气回路的接地叫做静电接地 | 电线 | 导静电体 | 扁铜 | 电缆 | B | 单选题
洁净厂房内的净化灯主要采用（）形式安装 | 吸顶式 | 嵌入式 | 线槽式 | 以上三种 | A | 单选题
强弱电是以人体的安全电压来区分的，（）V以上的电压称为强电 | 2400% | 11000% | 22000% | 3600% | D | 单选题
彩钢板墙体预埋电线管最好为（）材质的 | PVC | 钢管 | 铜管 | 铝塑管 | A | 单选题
50mm厚岩棉夹芯彩钢板隔墙的防火时效是（）小时 | 50% | 60% | 100% | 150% | C | 单选题
高度在6m以下的PVC隔墙宜采用（）规格的龙骨 | 30*30 | 30*40 | 35*40 | 40*40 | D | 单选题
FFU龙骨吊点间距宜≤（）mm | 60000% | 100000% | 120000% | 150000% | C | 单选题
洁净矿棉板吊顶洁净程度可达到（）标准 | ISO4级 | ISO5级 | ISO6级 | ISO7级 | B | 单选题
环氧地坪施工要求基层混凝土强度应≥（） | C25 | C20 | C30 | C15 | A | 单选题
高架地板荷载的安全系数，一般要求大于等于（）？ | 120% | 150% | 180% | 200% | D | 单选题
起固定竖向龙骨作用的是（）？ | 穿心龙骨 | 横龙骨 | 天地龙骨 | 卡件 | C | 单选题
石膏板是以（）为主要原料制成的一种材料 | 建筑石灰 | 建筑石膏 | 建筑水泥 | 建筑砂浆 | B | 单选题
导静电的电阻值是（）欧姆？ | 104-106 | 106-109 | 104-109 | 105-1010 | A | 单选题
（）地坪是一种环保型地坪？ | 防静电环氧自流平 | 水性环氧地坪 | 环氧玻璃钢地坪 | 薄层环氧地坪 | B | 单选题
环氧地坪施工时现场湿度应≤（） | 55% | 65% | 75% | 85% | D | 单选题
高架地板桁梁中央弯曲试验：降伏载重应大于（）Kgf | 12000% | 12500% | 13000% | 13500% | C | 单选题
PVC地板施工平整度要求为2m范围内误差≤（）Mm | 400% | 300% | 200% | 100% | C | 单选题
可防止起雾或结露的视窗是（）视窗？ | 组合式视窗 | 双玻视窗 | 一体式视窗 | 双玻内置百页视窗 | B | 单选题
下列说法不正确的是？ | 挡烟垂壁是用难燃烧材料制成 | 传递窗可配对呼式对讲机 | 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道 | 洁净室密闭门现场安装简单、快捷 | A | 单选题
下列说法正确的是？ | PVC隔墙板透光率达到77%以上，加工性能不好，易脆裂 | 片材pvc地板的花色图案丰富，适合于大面积场所、需要良好的装饰效果场所 | 洁净矿棉板含石棉 | FFU吊顶高强度，结构稳定可靠 | D | 单选题
挡烟垂壁从顶棚下垂不小于（）mm | 40000% | 45000% | 50000% | 55000% | C | 单选题
《医药工业洁净厂房设计规范》中医药工业洁净厂房新风口与市政交通主干道近基地侧道路红线之间的距离宜大于（）米 | 3000% | 4000% | 5000% | 6000% | C | 单选题
铝型材的供货周期是（） | 7天 | 10天 | 15天 | 20天 | A | 单选题
下列关于洁净管制的说法中正确的是？ | 洁净管制是安全员的事情 | 控制好洁净室内部产生的灰尘就能做好洁净管制 | 洁净管制第一阶段可以带香烟进入现场 | 洁净室进出的通道将分为人员通道与物料通道 | D | 单选题
渗透型液体密封硬化剂有效提高地面耐磨性，防止起砂，并有效提高硬度、密度，抗压强度提高 （）% 以上 | 25% | 35% | 45% | 55% | C | 单选题
金刚砂耐磨材料一般嵌入混凝土（）mm深形成硬化层 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | B | 单选题
洁净室密闭门加固框可采用 | C型钢 | 槽钢 | 方钢 | 以上均可 | D | 单选题
关于洁净密闭门施工说法不正确的是 | 门框固定后不可以直接安装门扇 | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 彩钢板排版下料时，预留门的位置，门框安装直接固定在彩钢板加固框上 | 门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 | A | 单选题
自动门轨道如果是安装在焊接的铁龙骨架上，自动门整体骨架材料请使用壁厚（）毫米以上的方铁管，或其它牢固度相当(或更好)的材料 | 200% | 300% | 400% | 500% | B | 单选题
钢质防火门均配备（）型五金件 | 不锈钢 | 钢质 | 防火型 | FM认证 | C | 单选题
卷帘门安装前确认建筑洞口及卷帘门产品和开闭机左或右安装要求无误后，安装施工人员应首先以（）施实划线 | 基准线 | 轴线 | 柱子中心线 | 建筑物标高线 | D | 单选题
逃生玻璃门为固定式，门边上设置安全锤，紧急情况下破门而出，玻璃采用（）玻璃，这样不宜伤人 | 钢化玻璃 | 防火玻璃 | 浮法玻璃 | 有机玻璃 | A | 单选题
彩钢板隔墙上的窗宽度不宜＞（）mm | 120000% | 180000% | 220000% | 240000% | D | 单选题
双层玻璃视窗应充分考虑（）问题？ | 安全 | 结露 | 气密 | 回风 | B | 单选题
水泥基自流平搅拌使用的桶直径是搅拌头直径的（）倍 | 150% | 200% | 250% | 300% | C | 单选题
（）是连接PVC静电地板接缝的最佳方法 | 热力焊接 | 胶粘接 | 无缝拼接 | 熔接 | A | 单选题
防静电环氧自流平地坪施工叙述正确的是 | 环氧底漆的主要作用是对基层的封闭作用 | 中涂层的抗压强度低于面层的抗压强度。 | 导电铜箔引至柱子上的等电位接地点，并连接 | 防静电面漆完成后要进行防静电测试，电阻值必须在：2.5*104~1*106之间。若不合格，需要重新施工导电层和防静电面漆 | D | 单选题
下列选项对FFU特点描述错误的是 | 箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便 | 内部装置扩散板．风压扩散均匀，出风面风速平均稳定 | 便于整体运行集中控制 | 体积大，空间占用率高 | D | 单选题
回风口的形状和位置根据气流组织要求而定。若没在房间下部时，为避免灰尘和杂物被吸入，风口下缘离地面至少为 | 0m | 0.15m | 0.3m | 0.45m | B | 单选题
下列铝料中常用于彩钢板转角包柱的连接材料 | 中置铝料 | 天花L铝 | 吊顶龙骨 | 圆弧转角 | D | 单选题
以彩色石英砂和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪是 | 环氧自流平地坪 | 耐磨地坪 | PVC地坪 | 环氧彩砂地坪 | D | 单选题
环氧彩砂地坪施工最低环境温度要求为 | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | B | 单选题
FFU龙骨吊顶施工验收表面平整度应小于 | 1mm | 2mm | 3mm | 4mm | B | 单选题
龙骨端部吊点离墙边不应大于( )，吊点间距不应大于1200MM | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | A | 单选题
下列选项对彩钢板吊顶施工工序描述错误的是 | 根据吊顶的设计标高要求，在四周墙上弹线，弹线应清楚，其水平允许偏差±2MM | 龙骨与吊杆应在同一平面之垂直位置 | 平行相邻两龙骨接头错位安装，龙骨与水平调节器固定牢靠 | 在安装过程中不校验龙骨间距，带按整体安装完成后统一调整 | D | 单选题
顶板与龙骨搭接长度需大于龙骨翼宽的 | 25% | 33.33% | 50% | 66.67% | D | 单选题
按照我国国家标准《建筑设计防火规范》，建筑物的耐火等级分为几级? | 200% | 300% | 400% | 500% | C | 单选题
固定挡烟垂壁常用的材质有防火玻璃、防火布，还有什么材质的？ | PVC板 | 防火彩钢板 | 塑料布 | 防火石膏板 | B | 单选题
挡烟垂壁的高度一般是多少 | 40000% | 50000% | 60000% | 80000% | B | 单选题
建立水平视线测定地面两点间高差的仪器是 | 经纬仪 | 水准仪 | 全站仪 | 测距仪 | B | 单选题
以下不属于排版前期主要测量内容是？ | 轴线间距 | 土建结构垂直度 | 地面高差 | 楼层层高 | D | 单选题
以下关于墙板排版说法错误的是？ | “T”字墙处需预留出5-10mm，防止累计误差导致最后一块墙板无法安装 | 墙板排版时必须严格按照设计院的图纸进行排布，不能改动任何墙体位置 | 注意门窗的位置不要距离“T”字墙及墙端部太近，防止圆弧无法安装 | 配电柜消防箱等需有围护的设备尽量在确定好设备尺寸后再进行排版，防止材料无法使用 | B | 单选题
遇柱子排版时严禁使柱子位于几块顶板上？ | 100% | 200% | 300% | 400% | A | 单选题
减少吊顶二次吊的方法正确的是？ | 增大吊杆间距 | 使用更高规格的吊杆 | 避开主风管 | 减小板材的长度 | C | 单选题
夹芯彩钢板隔墙施工工艺流程：场地清扫—（）—（）—（）—地轨施工—墙板安装（门窗安装）—墙体设备开孔—圆弧安装—撕膜—保洁—打胶。 | 排版、初步放线、施工放线 | 初步放线、施工放线、排版 | 初步放线、排版、施工放线 | 施工放线、初步放线、排版 | C | 单选题
弹片式隔墙施工工艺流程顺序错误的是？ | 骨架安装-顶板安装 | 骨架安装-单层面板安装 | 顶板安装-骨架安装 | 单层面板安装-墙体内管线安装 | A | 单选题
以下哪种材料不属于轻钢龙骨石膏板隔墙的主要材料？ | 天地轨 | 加强龙骨 | 竖向龙骨 | 压条 | D | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
聚氨酯涂层的厚度和防静电电阻值 | 1mm，2.5x104~1.0x106Ω | 0.5mm，106~1.0x109Ω | 0.5mm，2.5x104~1.0x106Ω | 1mm，106~1.0x109Ω | C | 单选题
大体积混凝土浇筑方案中哪一种浇筑方案混凝土浇筑强度最小 | 斜面分层 | 分段分层 | 全面分层 | 泵送 | A | 单选题
大体积混凝土浇筑后期混凝土裂缝可能产生的部位是 | 端头1/3部位 | 端头1/4部位 | 中部 | 中部和端部均有 | C | 单选题
抗渗混凝土养护时间（自然养护）至少为（）天 | 700% | 1200% | 1400% | 2800% | C | 单选题
后张法平卧叠浇预应力混凝土构件，张拉（）进行 | 宜先上后下 | 宜先下后上 | 可不考虑顺序 | 根据实际情况而定 | A | 单选题
下列哪一个不是碳素钢丝形成的工艺流程 | 淬火 | 碱洗 | 酸洗 | 拉拔 | B | 单选题
采用钢绞丝的预应力混凝土，其强度等级不宜低于 | C20 | C30 | C40 | C50 | C | 单选题
当柱子的平卧抗弯强度不足时宜采用（）绑扎法 | 斜吊 | 直吊 | 旋转 | 滑行 | B | 单选题
单层厂房钢结构安装施工方案中，吊具不需经常更换、吊装操作程序基本相同、起重机开行路线长的是 | 分件吊装法 | 综合吊装法 | 一般吊装法 | 滑行吊装法 | A | 单选题
下列哪种不是柱校正的内容 | 标高 | 垂直度校正 | 柱身偏斜 | 平面定位轴线 | C | 单选题
建筑物外墙抹灰应选择 | 麻刀灰 | 纸筋灰 | 混合砂浆 | 水泥砂浆 | D | 单选题
当屋面坡度大于15％或受震动时，沥青防水卷材的铺贴方向应 | 平行于屋脊 | 垂直于屋脊 | 与屋脊呈45。角 | 上下层相互垂直 | B | 单选题
防水混凝土迎水面的钢筋保护层厚度不得少于（）mm | 2500% | 3500% | 5000% | 10000% | B | 单选题
下列哪一个是影响防水混凝土防水质量的因素 | 中粗砂 | 25mm左右的级配石子 | 振捣 | P42.5水泥 | C | 单选题
高分子卷材正确的铺贴施工工序是 | 底胶→卷材上胶→滚铺→上胶→覆层卷材→着色剂 | 底胶→滚铺→卷材上胶→上胶→覆层卷材→着色剂 | 底胶→卷材上胶→滚铺→覆层卷材→上胶→着色剂 | 底胶→卷材上胶→上胶→滚铺→覆层卷材→着色剂 | A | 单选题
施工中发现设计图纸上有明显错误时应 | 自行更正 | 请有经验的技术专家改正 | 要求原设计单位改正 | 仍按图纸施工，一切后果由设计单位负责 | C | 单选题
抹灰工程中的基层抹灰主要作用是 | 找平 | 与基层粘结 | 装饰 | 填补墙面 | B | 单选题
马赛克施工后期，在纸面板上刷水湿润通常在什么时间后揭纸并调整缝隙 | 10分钟 | 20分钟 | 30分钟 | 45分钟 | C | 单选题
在土方填筑时，常以土的()作为土的夯实标准 | 可松性 | 天然密度 | 控制干密度 | 含水量 | C | 单选题
对于一级基坑允许地面最大沉降值是（）mm | 10000% | 5000% | 4000% | 3000% | D | 单选题
砌块砌体砌筑时要错缝搭结，搭结长度不足时应设 | 水平拉结筋 | 水平2Φ4钢筋网片 | 水平2Φ8钢筋网片 | 芯柱 | B | 单选题
砌筑砂浆的流动性一般宜控制在 | 50～70mm | 70～100mm | 100～120mm | >120mm | B | 单选题
互升降式脚手架的操作过程的正确顺序是 | 爬升→下降→安装 | 爬升→安装→下降 | 安装→爬升→下降 | 下降→安装→爬升 | C | 单选题
下列哪种不是里脚手架的结构形式 | 框式 | 折叠式 | 支柱式 | 门架式 | A | 单选题
钢筋的冷拉是在常温下对钢筋进行拉伸，目的是 | 提高强度，节约钢筋 | 便于施工 | 为了除锈 | 提高塑性 | A | 单选题
冬期施工中，混凝土入模温度不得低于 | 0% | 300% | 500% | 1000% | C | 单选题
先将套管打入规定的设计深度，再排砂石于土中，密实成桩的地基处理方法是（） | 强夯法 | 砂石桩法 | 振冲法 | 石灰桩法 | B | 单选题
夯实水泥土桩法在遇到地下水位以下情况时，（）夯实水泥土桩进行加固 | 降水前 | 与地下水无关 | 降水后 | 不能施工 | C | 单选题
施工应关注地质勘察报告中的哪些信息（） | 土层分布、埋藏及工程地质特征 | 地下水 | 抗震工程分析 | 地基方案评价 | A | 单选题
要求在建筑物阴阳角、管道周围、洁具周边等薄弱部位的防水施工，优先采用的防水形式为（） | 柔性防水 | 砂浆防水 | 卷材防水 | 刚性防水 | D | 单选题
防水涂料施工时，第一遍固化后，第二遍涂刷方向为和第一遍（） | 相平行 | 相垂直 | 斜交 | 方向无关 | B | 单选题
（）的特点之一是能与基面结合成整体，在迎水面和背水面都能施工； | 柔性防水 | 卷材防水 | 砂浆防水 | 刚性防水 | D | 单选题
防水卷材的存放方式（） | 立着存放 | 平放 | 倒放 | 都可 | A | 单选题
工程需双层防水，则第二层的纵缝必须与第一层至少错开（） | 三分之一 | 三分之二 | 四分之一 | 四分之二 | A | 单选题
吊点位置及吊装在钢梁起吊时离地（）时检查无误后再继续起吊 | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm | B | 单选题
钢筋的最大力下总伸长率不应小于（） | 5% | 9% | 15% | 19% | B | 单选题
对有抗震设防要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为（） | 135° | 45° | 90° | 75° | A | 单选题
在钢筋加工过程中，如果发现钢筋脆断等现象时应特别关注，并对该批钢筋进行（）或其它专项检验合格后才允许使用 | 物理特性 | 外观尺寸 | 化学成分检验 | 弯曲性能 | C | 单选题
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（ ） | 110% | 125% | 130% | 150% | B | 单选题
钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 | 110% | 125% | 130% | 150% | C | 单选题
钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的（）倍 | 1000% | 800% | 600% | 500% | D | 单选题
当构件按最小配筋率配筋时，钢筋可按（）原则进行代换 | 强度相等 | 根数相等 | 面积相等 | 裂缝控制 | C | 单选题
混凝土的主要性能（）综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层的性能及易抹面性等 | 稠度 | 和易性 | 流动性 | 可塑性 | B | 单选题
混凝土按标准抗压强度(以边长为150mm的立方体为标准试件,在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有（）保证率的立方体抗压强度)划分的强度等级 | 98% | 90% | 100% | 95% | D | 单选题
混凝土中，水泥用量（），在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝 | 过少 | 无关 | 过多 | 过多或者过少 | C | 单选题
机械开挖基坑(槽)和管沟，应采取措施防止基底超挖，一般可在设计标高以上暂留（）厚一层土不挖，以便经抄平后由人工清底挖出 | 70mm | 50mm | 300mm | 10mm | C | 单选题
轻型井点降水，井点位置应距坑边（），以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性 | 0.5-1m | 1-2m | 2～2.5m | 2.5-4m | C | 单选题
混合砂浆，混合砂浆有水泥、（）、砂和水拌合而成，其强度高，且耐久性、流动性和保水性均较好，便于施工，容易保证施工质量，常用语的下砌体，是常用的砂浆 | 石灰膏 | 生石灰 | 石灰粉 | 碎石 | A | 单选题
烧结普通砖尺寸规格是240*115*53毫米，1㎡砖砌体大约用砖（） | 500块 | 550块 | 512块 | 600块 | C | 单选题
开挖深度超过（）的基坑（槽）的土方开挖工程，必须编写专项施工方案 | 4m | 3m（含3m） | 2m | 1m | B | 单选题
混凝土框架梁浇筑完成后，在结构跨度≤8米时候，试块强度达到多少方可以进行拆模？ | 20% | 30% | 50% | 75% | D | 单选题
在冬季施工时候，除以试验强度为准，还可以以室外温差累计温度超过多少度也可以评定是否可以拆模？ | 150° | 200° | 350° | 600° | D | 单选题
混凝土初龄时间是多少？ | 1~2小时 | 2小时 | 2~3小时 | 3~4小时 | A | 单选题
混凝土终龄时间是多少？ | 8~10小时 | 9~11小时 | 10~12小时 | 11~13小时 | C | 单选题
砂的细度模数划分，一般可分为粗砂、中砂、细砂三大类，即 粗砂 细度模量 3.1～3.7 中砂 细度模量 2.3～3.0 细砂 细度模量 是？ | 1.6~2.2 | 1~2.0 | 1~1.9 | 1.4~2.1 | A | 单选题
混凝土拌合物的摊铺的基本规定,混凝土板的厚度不大于22cm时，可一次摊铺，大于22cm时，可分二次摊铺，下部厚度宜为总厚的() | 2分之1 | 3分之1 | 4分之3 | 5分之3 | D | 单选题
钢筋加工当设计要求末端作135°弯钩时，II级和III级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的几倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求？ | 3倍 | 4倍 | 3.5倍 | 5倍 | B | 单选题
箍筋的末端应作弯钩，除了注意检查弯钩的弯弧内直径外，尚应注意弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求，如设计无具体要求，一般结构不宜小于几d；对有抗震设防要求的，一般不应小于几d（d为箍筋直径）。 | 5,10 | 4,10 | 5,12 | 5,15 | A | 单选题
对有抗震设防要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为多少度？ | 9000% | 13500% | 12000% | 14500% | B | 单选题
悬臂构件在混凝土浇筑完成后，试块强度达到多少方可以进行拆模？ | 100% | 30% | 50% | 75% | A | 单选题
钢结构构件吊装，在吊点位置及吊装在钢梁起吊时离地多少时检查无误后再继续起吊？ | 1000mm | 800mm | 1200mm | 500mm | D | 单选题
对于外露的钢结构构件，如楼梯等多用防火涂料和漆料，采用10～40mm厚的防火涂料，耐火极限可达多少？ | 1~2小时 | 1~1.5小时 | 2小时 | 1.5~3小时 | D | 单选题
屋面防水保质期最低年限是多少？ | 1年 | 2年 | 4年 | 5年 | D | 单选题
多少高度排架模板制作被定为高支模，需要组织专家论证？ | 8米 | 8.5米 | 8.3米 | 9米 | A | 单选题
多少深度基坑被定为深基坑，需要组织专家论证？ | 4米 | 4.5米 | 4.3米 | 5米 | D | 单选题
混凝土试块的同条件养护、标养养护分别龄期是多少？ | 600°，28天 | 450°，15天 | 7天，28天 | 15天，28天 | A | 单选题
施工期间必须采取有效措施，使基坑内地下水位稳定降低在底板垫层以下不少于（）mm处 | 30000% | 40000% | 50000% | 60000% | C | 单选题
室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每（）m2应划分为一个检验批 | 300~800 | 400~900 | 400~1000 | 500~1000 | D | 单选题
烧结普通砖尺寸规格是（）毫米 | 240*120*55 | 240*115*55 | 240*120*53 | 240*115*53 | D | 单选题
由自然条件作用而形成的，粒径在（）以下的岩石颗粒，称为天然砂 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | A | 单选题
拆除跨度较大的梁下支柱时，应（ ）拆除 | 随意 | 由两端向跨中 | 由跨中向两端 | 由一端向另一端 | C | 单选题
对冻融循环次数有要求的砂浆，经冻融试验后，质量损失率不得大于5%，抗压强度损失率不得大于（） | 15% | 20% | 25% | 30% | C | 单选题
混凝土的弹性模量是指 | 原点弹性模量 | 切线模量 | 割线模量 | 变形模量 | A | 单选题
属于有明显屈服点的钢筋有 | 冷拉钢筋 | 钢丝 | 热处理钢筋 | 钢绞线 | A | 单选题
当构件受强度控制时，钢筋可按（）相等原则进行等强度代换。 | 裂缝宽度 | 挠度 | 强度 | 面积 | D | 单选题
通常讲的( ) 是指用水泥做胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，他广泛用于土木工程。 | 混凝土 | 三混泥 | 砂浆 | 水泥浆 | A | 单选题
所谓路面刚度是指路面抵抗（）的能力。 | 腐蚀 | 热胀冷缩 | 变形 | 裂变 | C | 单选题
所谓构筑物就是不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工（）. | 房屋 | 建造物 | 建筑物 | 临时建筑 | B | 单选题
超过（）的电箱、消火栓预留洞时，上边应加过梁板，加过梁板时应考虑方便进出管线。 | 25cm | 35cm | 50cm | 30cm | D | 单选题
根据图纸确定好套管的位置和标高，安装在楼板内的套管，其顶部要高出装饰地面（）. | 25cm | 15cm | 20cm | 30cm | C | 单选题
专项方案应当由（）技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。 | 施工单位 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | A | 单选题
泛水转角均应抹成圆弧，其半径不应小于（）mm，以保证涂层厚薄均匀 | 5000% | 6000% | 7000% | 8000% | A | 单选题
水泥砼面层强度等级应符合设计要求，强度等级不应小于 | C20 | C30 | C35 | C15 | A | 单选题
水泥砂浆面层应在初凝前抹平，终凝前压光，且养护不得少于 | 14d | 28d | 30d | 7d | D | 单选题
浇筑柱施工缝时，处宜先铺与混凝土成分相同的水泥砂浆一层，厚度为（），以保证接缝的质量 | 10~20mm | 30~50mm | 50~70mm | 90~100mm | B | 单选题
一般情况下砼后浇带的砼浇筑应在（）天后施工 | 2000% | 3000% | 5000% | 6000% | D | 单选题
下列钢筋中属于抗震钢筋符号的是（） | HPB235 | HRB335 | HRB400E | HRB400 | C | 单选题
对HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于（）； | 1% | 2% | 3% | 4% | D | 单选题
对于钢结构的焊缝检测，一级焊缝应进行（）的检测 | 30% | 50% | 80% | 100% | D | 单选题
抹灰用砂，一般采用（） | 细砂 | 中砂 | 粗砂 | 面砂 | B | 单选题
室内抹灰的环境温度，一般不低于（），有条件的做好抹灰的样板间 | 0° | 5° | 8° | 10° | B | 单选题
抹灰施工完成（）后，应及时进行抹灰墙面的养护工作，养护时间不小于3d。 | 7h | 12h | 24h | 36h | c | 单选题
室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用水泥砂浆做暗护角，其高度不应底于（），每侧宽度不应小于50mm。 | 1m | 1.2m | 1.8m | 2m | D | 单选题
抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于（）时，应采取加强措施 | 35mm | 40mm | 50mm | 55mm | A | 单选题
石膏板墙，超长的墙体超过（）受温度和湿度的影响比较大，应按照设计要求设置变形缝，防止墙体变形和裂缝 | 12m | 15m | 18m | 20m | A | 单选题
卷材防水层施工；冷粘法施工温度不宜低于（） | 0° | 3° | 5° | 6° | C | 单选题
卷材防水层分项工程检验批的抽检数量，应按铺贴面积每（）抽查1处，每处10m2，且不得少于3处； | 50㎡ | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | B | 单选题
新抹的砂浆常温要求（）以后，现浇混凝土常温要求28d以后，方可涂饰建筑涂料，否则会出现粉化或色泽不均匀等现象。 | 1d | 3d | 7d | 10d | C | 单选题
涂料刷涂顺序是（） | 先墙面后顶面，墙面先下面后上面 | 先墙面后顶面，墙面先上面后下面 | 先顶面后墙面，墙面先下面后上面 | 先顶面后墙面，墙面先上面后下面 | D | 单选题
路面抗滑性主要从（）的角度上评价路面的适用性能. | 安全 | 方便 | 经济 | 适用 | A | 单选题
路面强度变化越小，（） | 路面稳定性越好 | 路面稳定性越差 | 与路面稳定性无关系 | 不确定 |  | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁的支承长度不应小于 | 30mm | 50mm | 80mm | 100mm | C | 单选题
横向框架由建筑物什么方向的梁柱组成 | 短方向 | 长方向 | 纵轴方向 | 横轴方向 | A | 单选题
以下哪种不是变形缝 | 伸缩缝 | 墙体裂缝 | 沉降缝 | 防震缝 | B | 单选题
在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | C | 单选题
以下哪一项不是焊接连接的缺点： | 材质劣化 | 残余应力、残余变形、一裂即坏 | 刚度大 | 低温冷脆 | C | 单选题
一般抹灰的表面平整允许偏差是（用2m靠尺检查） | 5mm | 4mm | 2mm | 1mm | B | 单选题
填土压实，选择蛙式打夯机，铺土厚度宜选择 | 100~150mm | 200~250mm | 300~350mm | 400~450mm | B | 单选题
拆除模板的一般顺序是 | 先支先拆 | 先支后拆 | 先易后难 | 先难后易 | B | 单选题
镶贴外墙的饰面砖时，应（）进行，且每行镶贴宜从（）开始。 | 自上而下，阴角 | 自下而上，阴角 | 自上而下，阳角 | 自下而上，阳角 | D | 单选题
砖墙中的构造柱应砌成马牙槎，并应设置构造筋是 | 墙与柱沿高度方向每500mm设2Φ6钢筋，每边伸入墙内不少于1m； | 墙与柱沿高度方向每1000mm设2Φ6钢筋，每边伸入墙内不少于1m； | 墙与柱沿高度方向每1500mm设2Φ6钢筋，每边伸入墙内不少于1m； | 墙与柱沿高度方向每800mm设2Φ6钢筋，每边伸入墙内不少于1m。 | A | 单选题
单层工业厂房大型屋面板吊装就位后，应焊接（）固定 | 一点 | 二点 | 三点 | 四点 | C | 单选题
沥青防水卷材屋面施工，满粘法铺贴卷材时，其长边搭接宽度不应小于 | 50mm | 70mm | 80mm | 100mm | B | 单选题
实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱和满度不得低于 | 60% | 70% | 75% | 80% | D | 单选题
屋面防水刷冷底子油的作用是 | 增加一道防水层 | 加强沥青与找平层粘结 | 防止水份蒸发引起空鼓 | 保护找平层不受沥青侵蚀 | B | 单选题
大跨度预制钢筋混凝土屋架吊装时，其混凝土强度应达到设计强度标准 | 70% | 75% | 80% | 100% | D | 单选题
钢筋混凝土预制桩的运输和打桩，必须达到设计强度标准值的 | 70% | 75% | 80% | 100% | D | 单选题
在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是 | 含水量大好 | 含水量小好 | 含水量为某一值好 | 含水量为零时好 | C | 单选题
当砼预制桩的设计间距大于4 倍桩直径（或边长）时，宜采用的打桩顺序为 | 逐排打设 | 自中间向四周打设 | 自四周向中间打设 | 逐行打设 | A | 单选题
砂浆应随伴随用。常温下，水泥混合砂浆必须在拌后（）小时内使用完毕。 | 200% | 300% | 400% | 500% | C | 单选题
砖砌体留设直槎时，必须做 | 阳槎 | 阴槎 | 凸槎 | 凹槎 | C | 单选题
受拉钢筋绑扎接头搭接长度 | 与钢筋级别无关 | 钢筋级别越高，搭接长度应越长 | 钢筋级别越高，搭接长度可减短 | 与钢筋直径无关 | B | 单选题
Ⅰ级钢筋端部设180°弯钩，弯钩增长值为 | 6.25d | 3d | 7.25d | 5d | A | 单选题
当屋面坡度小于3%时，卷材铺贴方向应 | 垂直屋脊 | 平行屋脊 | 与屋脊斜交 | 任意方向 | B | 单选题
水泥砂浆屋面找平层应留设分格缝，分格缝间距为 | 纵横向均为4m | 纵向6m，横向4m | 纵横向均为6m | 纵向4m，横向6m | C | 单选题
防止基坑的边坡坍塌的措施不包括 | 放足边坡 | 设置支撑 | 人工挖土 | 降低地下水位 | C | 单选题
根据钢筋混凝土梁的受力特点，梁和板为典型的（）构件 | 受压 | 受拉 | 受弯 | 受扭 | C | 单选题
钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最小厚度大于（）mm为厚板，主要用于结构 | 300% | 400% | 500% | 600% | B | 单选题
浅基坑土方开挖中，基坑边缘堆置土方和建筑材料，最大堆置高度不应超过（）m | 150% | 200% | 250% | 300% | A | 单选题
砖基础施工时，砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（） | 直槎 | 凸槎 | 凹槎 | 斜槎 | D | 单选题
某工程地基验槽采用观察法，验槽时应重点观察的是（） | 柱基、墙角、承重墙下 | 槽壁、槽底的土质情况 | 基槽开挖深度 | 槽底土质结构是否被人为破坏 | B | 单选题
一般情况下，当受拉钢筋直径最小大于（）mm时，不宜采用绑扎搭接接头。 | 2200% | 2500% | 2800% | 3200% | B | 单选题
地面水泥砂浆整体面层施工后，养护时间最少不应小于（）d. | 300% | 700% | 1400% | 2800% | B | 单选题
同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过（）t为一检验批，散装不超过500t为一检验批，每批抽样不少于一次。 | 10000% | 20000% | 30000% | 40000% | B | 单选题
在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过（）个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。 | 100% | 200% | 300% | 400% | C | 单选题
碳素结构钢每批由重量不大于（）t的同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢筋组成。 | 2000% | 4000% | 6000% | 8000% | C | 单选题
竣工图章应使用不易褪色的（），应盖在图标栏上方空白处 | 红印泥 | 蓝印泥 |  |  | A | 单选题
柱钢筋绑扎时，柱的纵向钢筋弯钩朝向（）； | 柱边 | 柱左侧 | 柱右侧 | 柱心 | D | 单选题
当构件受强度控制时，钢筋可按（）相等原则进行等强度代换。 | 裂缝宽度 | 挠度 | 强度 | 面积 | C | 单选题
通常讲的( ) 是指用水泥做胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，他广泛用于土木工程。 | 混凝土 | 三混泥 | 砂浆 | 水泥浆 | A | 单选题
所谓路面刚度是指路面抵抗（）的能力。 | 腐蚀 | 热胀冷缩 | 变形 | 裂变 | C | 单选题
所谓构筑物就是不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工（）. | 房屋 | 建造物 | 建筑物 | 临时建筑 | B | 单选题
超过（）的电箱、消火栓预留洞时，上边应加过梁板，加过梁板时应考虑方便进出管线。 | 25cm | 35cm | 50cm | 30cm | D | 单选题
根据图纸确定好套管的位置和标高，安装在楼板内的套管，其顶部要高出装饰地面（）. | 25cm | 15cm | 20cm | 30cm | C | 单选题
当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部结构荷载对地基的要求时，常采用（）来处理软弱地基。即将基础下一定范围内的土层挖去，然后回填以强度较大的砂、碎石或灰土等，并夯实至密实。 | 换土垫层 | 回填土层 | 夯实垫层 | 不处理 | A | 单选题
强夯法是用几十吨重锤从高处落下，反复多次夯击地面，对（）进行强力夯实。 | 基础 | 土层 | 地基 | 地面 | C | 单选题
水泥搅拌法是利用（）或其它固化剂通过特制的搅拌机械，在地基中将水泥和土体强制拌和，使软弱土硬结成整体，形成具有水稳性和足够强度的水泥土桩或地下连续墙 | 黄沙 | 泥浆 | 水泥 | 泥土 | C | 单选题
（）是通过各种手段、方法对地质进行勘察、探测，确定合适的持力层，并根据持力层的地基承载力，确定基础类型，计算基础参数的调查研究活动。 | 地质勘查 | 基础勘查 | 动力触探 | 静力触探 | A | 单选题
柔性防水的优点是可以用于预制板屋面顶等机构（）的防水部位施工。 | 变化小 | 变化大 | 无变化 | 重要 | B | 单选题
SBS改性沥青防水卷材是以（）为基料，SBS（苯乙烯—丁二烯一苯乙烯嵌段聚合物）为改性剂，玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。 | 涂料 | 水泥 | 纤维 | 石油沥青 | D | 单选题
将改性卷材按预定位置放好后，开始铺贴，纵横向均应留出()的搭接缝，用胶粘剂粘平，干燥数分钟后用压辊压实。 | 15cm | 10cm | 20cm | 30cm | B | 单选题
钢结构工程在工厂制造和在现场安装的坡口全焊透焊缝、坡口部分焊透焊缝均为（）焊缝。 | 一级 | 二级 | 三级 | 特级 | A | 单选题
热轧钢筋是经热轧成型并（）的成品钢筋. | 自然冷却 | 风冷 | 冷冻 | 冷藏 | A | 单选题
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作（）和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。 | 力学性能 | 抗剪性能 | 抗扭曲性能 | 抗弯曲性能 | A | 单选题
对有抗震设防要求的结构，其（）钢筋的性能应满足设计要求； | 平均受力 | 横向受力 | 侧向受力 | 纵向受力 | D | 单选题
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于（） | 5.556% | 5.903% | 5.208% | 6.25% | B | 单选题
钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（） | 5.556% | 5.903% | 5.208% | 6.25% | D | 单选题
当设计要求末端作135°弯钩时，II级和III级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的()倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 | 300% | 350% | 400% | 900% | C | 单选题
钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的（）倍 | 300% | 400% | 500% | 700% | C | 单选题
对有抗震设防要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为（） | 135° | 45° | 90° | 75° | A | 单选题
纵向钢筋（）采用机械连接接头或焊接接头，机械连接可采用直螺纹或挤压套筒，焊接可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压焊。 | 必须 | 优先 | 不能 | 一般 | B | 单选题
柱钢筋绑扎时，柱的纵向钢筋弯钩朝向（）； | 柱边 | 柱左侧 | 柱右侧 | 柱心 | D | 单选题
当构件受强度控制时，钢筋可按（）相等原则进行等强度代换。 | 裂缝宽度 | 挠度 | 强度 | 面积 | C | 单选题
通常讲的（）是指用水泥做胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，他广泛用于土木工程。 | 混凝土 | 三混泥 | 砂浆 | 水泥浆 | A | 单选题
所谓路面刚度是指路面抵抗（）的能力。 | 腐蚀 | 热胀冷缩 | 变形 | 裂变 | C | 单选题
所谓构筑物就是不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工（）. | 房屋 | 建造物 | 建筑物 | 临时建筑 | B | 单选题
超过（）的电箱、消火栓预留洞时，上边应加过梁板，加过梁板时应考虑方便进出管线。 | 25cm | 35cm | 50cm | 30cm | D | 单选题
根据图纸确定好套管的位置和标高，安装在楼板内的套管，其顶部要高出装饰地面（）. | 25cm | 15cm | 20cm | 30cm | C | 单选题
专项方案应当由（）技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。 | 施工单位 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | A | 单选题
下列关于大体积混凝土的论述，错误的是（）。 | 回填土较晚的部位裂缝多 | 表面裂缝产生在混凝土的升温阶段 | 对大体积混凝土必须实行保温潮湿养护 | 大体积混凝土的收缩裂缝产生原因，仅是由于混凝土的降温收缩引起的 | D | 单选题
热轧钢筋的接头宜优先采用（）。 | 闪光对焊 | 电弧焊 | 电阻点焊 | 电渣压力焊 | A | 单选题
有一钢筋混凝土梁跨度为6m，底模板拆除时，要求混凝土强度必须达到设计强度标准值的（）。 | 50% | 75% | 80% | 100% | B | 单选题
反铲挖土机的挖土特点是（）。 | 前进向上，强制切土 | 后退向下，强制切土 | 后退向下，自重切土 | 直上直下，自重切土 | B | 单选题
在土方填筑时,常以土的（）控制土的夯实标准。 | 可松性 | 天然密度 | 干密度 | 含水量 | C | 单选题
土的三项基本物理性质指标是（）。 | 孔隙比、天然含水量和饱和度 | 重度、天然含水量和土粒比重 | 孔隙率、土粒比重和重度 | 土粒比重、饱和度和重度 | B | 单选题
构造柱的截面尺寸应不小于（），主筋采用4φ12为宜，箍筋间距不大于250mm。 | 120mm×180mm | 180mm×180mm | 180mm×240mm | 240mm×360mm | C | 单选题
施工过程的质量控制，应以（）的控制为核心。 | 质量控制点 | 施工预检 | 工序质量 | 隐蔽工程和中间验收 | C | 单选题
一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按（）层计算 | 100% | 150% | 300% | 视不同情况而定 | A | 单选题
水泥砂浆楼地面起砂、起灰的主要预防措施有（）。 | 采用低标号水泥 | 加强原材料检验、严格控制水灰比、加强养护 | 提供使用不能少于3d | 拌制水泥砂浆，应采用过筛的细砂 | B | 单选题
砖基础施工所需工作面宽度为每边（）mm | 15000% | 20000% | 25000% | 30000% | B | 单选题
采用水泥混凝土做地面面层时，水泥混凝土面层的强度等级不应小于（）。 | C10 | C15 | C20 | C25 | C | 单选题
下述地下工程的卷材防水层的施工技术要求中，正确的是（）。 | 应选用沥青防水卷材 | 应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防水卷材 | 高聚物改性沥青防水卷材铺贴方法一般采用冷粘法 | 合成高分子防水卷材的铺贴方法一般采用热熔法 | B | 单选题
下述砖砌体施工质量要求中，不正确的是（）。 | 砌砖工程当采用铺浆法时，铺浆长度不得超过500mm | 240 mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖，应整砖丁砌 | 砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝 | 多孔砖的孔洞应平行于受压面砌筑 | D | 单选题
下列有关平板的论述，正确的是（） | 平板是指肋形楼板以外的板 | 平板是指无柱、无梁，四周直接搁置在墙上的板 | 平板是指不带梁，直接用柱支承的楼板 | 平板是指很平的板，无质量问题的板 | B | 单选题
各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时，以外墙的( )为界，外为挑檐天沟，内为现浇屋面板 | 中心线 | 轴线 | 内边线 | 外边线 | D | 单选题
各类门窗制作、安装工程量均按（）计算 | 门窗洞口面积 | 门窗框外围面积 | 门窗框中线面积 | 门窗扇面积 | A | 单选题
对跨度（）的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱，当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000～3/1000。 | ≥4m | ≥6m | ≥9m | ≥8m | A | 单选题
高层建筑地下室筏板基础属大体积混凝土，该底板厚度不大，但其面积较大，在浇筑该底板混凝土时不允许留施工缝，宜采用的方法是（）。 | 分段分层 | 全面分层法 | 斜面分层 | 不分层整浇 | A | 单选题
连续浇筑混凝土每（）M3应留置一组标准养护抗渗试件 | 10000% | 20000% | 30000% | 50000% | D | 单选题
水泥试样必须在同一编号不同部位处等量采取，取样点至少在（）点以上，经混合均匀后用防潮容器包装，重量不少于12Kg。 | 1000% | 2000% | 1500% | 2500% | B | 单选题
钢筋电渣压力焊接头，同级别的每（）头为一个检验批 | 10000% | 20000% | 30000% | 50000% | C | 单选题
测量由（）进行操作 | 施工员 | 技术员 | 测量员 | 总工 | C | 单选题
图纸会审是（）组织的 | 监理单位 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | A | 单选题
具有独立使用性质，具有独立施工条件的建筑物或构筑物称之为（） | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 单体工程 | A | 单选题
基槽验收、分部、子分部、单位工程是由（）组织 | 建设单位负责人 | 总监理工程师 | 项目技术负责人 | 项目经理 | B | 单选题
施工现场如不能按图纸要求钢筋需要代换时应注意征得（）同意 | 施工总承包单位 | 设计单位 | 单位政府主管部门 | 施工监理单位 | B | 单选题
钢筋螺纹套管连接主要适用于 | 光圆钢筋 | 变形钢筋 | 螺纹钢筋 | 粗大钢筋 | C | 单选题
钢材的性能因温度而变化，在负温范围内钢材的塑性和韧性 | 不变 | 降低 | 升高 | 稍有提高，但变化不大 | B | 单选题
楼层板涂刷JS防水涂料进行防水，其属于 | 刚性防水 | 防水混凝土防水 | 防水砂浆防水 | 柔性防水 | D | 单选题
施工中发现设计图纸上有明显错误时应 | 自行更正 | 请有经验的技术专家改正 | 要求原设计单位改正 | 仍按图纸施工，一切后果由设计单位负责 | C | 单选题
冬期施工中，混凝土入模温度不得低于 | 0% | 300% | 500% | 1000% | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
某天然土，土样重100g，烘干后重85 g，则该土样的含水量为 | 10% | 15% | 17.6% | 20% | C | 单选题
基坑的开挖深度超过10m的属于（）基坑 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | B | 单选题
土的天然含水量是指（）之比的百分率 | 土中水的质量与所取天然土样的质量 | 土中水的质量与土的固体颗粒质量 | 土的孔隙与所取天然土样体积 | 土中水的体积与所取天然土样体积 | B | 单选题
钢筋混凝土预制桩施工，宜选择 | 重锤高击 | 重锤低击 | 轻锤高击 | 轻锤低击 | B | 单选题
预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（）方可起吊，达到（）方可运输和打桩 | 70%，90% | 70%，100% | 90%，90% | 90%，100% | B | 单选题
下列关于灌注桩的说法不正确的是 | 灌注桩是直接在桩位上就地成孔，然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成 | 灌注桩能适应地层的变化，无需接桩 | 灌注桩施工后无需养护即可承受荷载 | 灌注桩施工时无振动、无挤土和噪音小 | C | 单选题
对于砖砌体的灰缝饱满度质量要求为 | 饱满度不小于60％ | 饱满度不小于80％ | 饱满度不大于80％ | 饱满度不小于100％ | B | 单选题
下列哪种不是工程中常用脚手架的形式 | 桥式脚手架 | 多立杆式脚手架 | 悬挑脚手架 | 升降式脚手架 | C | 单选题
钢筋绑扎搭接长度随着砼强度等级提高而 | 增加 | 减少 | 固定不变 | 施工单位自行确定 | B | 单选题
施工现场如不能按图纸要求钢筋需要代换时应注意征得（）同意 | 施工总承包单位 | 设计单位 | 单位政府主管部门 | 施工监理单位 | B | 单选题
钢筋螺纹套管连接主要适用于 | 光圆钢筋 | 变形钢筋 | 螺纹钢筋 | 粗大钢筋 | C | 单选题
梁模板承受的荷载是 | 垂直力 | 水平力 | 垂直力和水平力 |  | C | 单选题
模板按（）分类，可分为现场拆装式模板、固定式模板和移动式模板 | 材料 | 结构类型 | 施工方法 | 施工顺序 | C | 单选题
拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是 | 大模板 | 组合钢模板 | 滑升模板 | 爬升模板 | B | 单选题
悬挑长度为1．5m,混凝土强度为C30的现浇阳台板，当混凝土强度至少应到（）时方可拆除底模 | 15N/ mm2 | 22.5 N/ mm2 | 21 N/ mm2 | 30 N/ mm2 | B | 单选题
模板设计要求所设计的模板必须满足 | 刚度要求 | 强度要求 | 刚度和强度要求 | 变形协调要求 | C | 单选题
下列组合钢模板尺寸不符合常用模数 | 300×1500 | 250×1000 | 200×900 | 150×1050 | B | 单选题
混凝土结构同一验收批，混凝土试块超过10组时应采用（）法来评定结构强度 | 取平均值 | 按最小值 | 按非统计 | 按统计 | D | 单选题
浇筑混凝土使用插入式振捣器应 | 快插快拔 | 快插慢拔 | 慢插快拔 | 慢插慢拔 | B | 单选题
混凝土的强度除了与使用的砂石质量、水泥强度有关外，主要取决于 | 搅拌时间 | 水灰比 | 和易性 | 外界环境 | B | 单选题
为了避免产生温度裂缝，大体积混凝土浇注后的内外温差宜控制在 | 1500% | 2500% | 3000% | 3500% | B | 单选题
一般的楼板混凝土浇注时宜采用（）振捣 | 表面振动器 | 外部振动器 | 内部振动器 | 振动台 | A | 单选题
一般混凝土结构养护采用的是 | 自然养护 | 加热养护 | 蓄热养护 | 人工养护 | A | 单选题
当日平均气温降到（）以下时，混凝土工程必须采用冬期施工技术措施 | 0% | -200% | 500% | 1000% | C | 单选题
砌块冬季施工时砂浆铺筑的长度不宜超过 | 2m | 3m | 3.5m | 4m | A | 单选题
下列不属于建筑构成的基本要素的是 | 建筑功能 | 建筑技术 | 建筑形象 | 建筑工艺 | D | 单选题
中高层建筑是指 | 7~9层 | 6~9层 | 9层-12层 | 12层以上 | A | 单选题
一级建筑的耐火年限为（）年 | 50年 | 30年 | 100年以上 | 50年-100年 | C | 单选题
下列不属于主要卷材防水屋面的有 | 沥青防水卷材 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 油毡卷材 | 合成高分子防水卷材 | C | 单选题
混凝土轴心抗压强度试验标准试件尺寸是 | 150×150×150 | 150×150×300 | 200×200×400 | 150×150×400 | B | 单选题
受弯构件斜截面承载力计算中，通过限制最小截面尺寸的条件是用来防止 | 斜压破坏 | 斜拉破坏 | 剪压破坏 | 弯曲破坏 | A | 单选题
《混凝土结构设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于 | C20 | C30 | C35 | C40 | B | 单选题
和易性是一项综合技术指标，包括流动性（稠度）、粘聚性 （） 三个主要方面。 | 保水性 | 亲水性 | 亲和性 | 和易性 | A | 单选题
附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的2倍，且不得小于（）； | 1m | 2m | 3m | 4m | A | 单选题
混凝土的养护包括自然养护和（）。 | 蒸汽养护 | 浇水养护 | 覆盖养护 | 保水养护 | A | 单选题
我国目前采用的高程基准是 | 高斯平面直角坐标 | 1980年国家大地坐标系 | 黄海高程系统 | 1985年国家高程基准 | D | 单选题
绝对高程是由（）起算的地面点高度。 | 任意水准面 | 大地水准面 | 水平面 | 竖直面 | B | 单选题
在钢材所含化学元素中，均为有害杂质的一组是 | 碳磷硅 | 硫磷锰 | 硫氧氮 | 碳锰矾 | C | 单选题
钢材的性能因温度而变化，在负温范围内钢材的塑性和韧性 | 不变 | 降低 | 升高 | 稍有提高，但变化不大 | B | 单选题
《混凝土结构设计规范》规定，预应力混凝土构件的混凝土强度等级不应低于 | C20 | C30 | C35 | C40 | B | 单选题
下列建设工程中，需要编制施工组织总设计的是（）。 | 一个工厂 | 一座桥的工程 | 一个烟囱 | 一个深基坑工程 | A | 单选题
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的 | 3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元 | 12人死亡，直接经济损失960万元 | 36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元 | 2人死亡，70人重伤，直接经济损失1.5亿 | B | 单选题
普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是 | 热轧钢筋 | 热处理钢筋 | 钢丝 | 钢绞线 | A | 单选题
在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是 | 承受由于弯矩作用而产生的拉力 | 承受由于弯矩作用而产生的压力 | 承受剪力 | 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 | C | 单选题
某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属 | 低层住宅 | 多层住宅 | 中高层住宅 | 高层住宅 | C | 单选题
建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括 | 屈服强度 | 疲劳强度 | 抗拉强度 | 伸长率 | B | 单选题
砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 | 受压承载力 | 受剪承载力 | 局部受压承载力 | 稳定性 | D | 单选题
测定混凝土立方体抗压强度采用的标准试件，其养护龄期是 | 7天 | 14天 | 21天 | 28天 | D | 单选题
用几十吨重锤从高处落下，反复多次夯击地面，对地基进行夯实的方法叫做（） | 强夯法 | 预压法 | 砂石桩法 | 振冲法 | A | 单选题
其主要机理是通过生石灰的吸膨胀挤密桩周围土是（） | 强夯法 | 石灰桩法 | 砂石桩法 | 振冲法 | B | 单选题
夯实水泥土桩法在遇到地下水位以下情况时，（）夯实水泥土桩进行加固 | 降水后 | 降水前 | 与地下水无关 | 不能施工 | A | 单选题
地质勘查是对地质进行勘察、探测，确定合适的（），并根据其地基承载力，确定基础类型，计算基础参数。 | 表层土层 | 扩散层 | 持力层 | 坚实土层 | C | 单选题
在建筑施工中，根据（），将土进行分类 | 坚硬程度及开挖的难易程度 | 堆积年代 | 颗粒级配或塑性指数 | 有机质含量 | A | 单选题
楼层板涂刷JS防水涂料进行防水，其属于 | 刚性防水 | 防水混凝土防水 | 防水砂浆防水 | 柔性防水 | D | 单选题
当开挖深度范围内遇有地下水时，应根据当地工程地质资料采取措施降低地下水位。一般应降至开挖面以下（），然后才能进行土方开挖。 | 0.15m | 0.10m | 0.5m | 1.0m | C | 单选题
在工厂制造的梁中，连接板、加劲肋连接板贴角焊缝为（） | 一级焊缝 | 二级焊缝 | 三级焊缝 | 其他焊缝 | B | 单选题
钢筋进场抽样检查，每一检验批次的数量最多不可超过（） | 50t | 60t | 70t | 80t | B | 单选题
调直钢筋进场时，检验数量：同一厂家、同一牌号、同一规格，重量不大于为一批（） | 50t | 40t | 35t | 30t | D | 单选题
I级钢筋末端应做（）弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；也不应大于钢筋直径的5倍 | 90° | 180° | 135° | 45° | B | 单选题
当钢筋直径大于14时（） 选用机械连接 | 必须 | 优先 | 不能 | 一般 | B | 单选题
当构件按最小配筋率配筋时，钢筋可（）原则进行代换。 | 按面积相等 | 根数相等 | 强度相等 | 抗裂缝验算 | A | 单选题
钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的（）倍 | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
对有抗震设防要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为 | 135° | 90° | 180° | 45° | A | 单选题
混凝土是用（）做胶凝材料，砂、石作集料；与水按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的 | 石灰 | 外加剂 | 水泥 | 石膏 | C | 单选题
混凝土标准抗压强度采用的（）立方体为标准试件，在标准养护条件下养护28天,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度 | 150mm | 100mm | 200mm | 170mm | A | 单选题
通常用（）配制混凝土 | 细沙 | 粗砂 | 中砂 | 海砂 | C | 单选题
土钉墙适用于基坑深度不大于（）的安全等级宜为二、三级的非软土场 | 1000% | 12m | 1400% | 1600% | B | 单选题
机械开挖基坑(槽)和管沟，应采取措施防止基底超挖，一般可在设计标高以上暂留（）厚一层土不挖，以便经抄平后由人工清底挖出 | 500mm | 400mm | 300mm | 200mm | C | 单选题
回填土每层填土夯实后，应按规范规定进行（），测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土 | 环刀取样 | 随机抽样 | 灌砂法 | 灌水法 | A | 单选题
回填土施工应分层铺填压实，最好采用同类土，如果用不同类土时，则透水性较大的土层置于透水性较小的土层（） | 上面 | 上下都可 | 无必要的位置关系 | 下面 | D | 单选题
模板的拆除顺序一般是 | 先非承重模板，后承重模板 | 先承重模板，后非承重模板 | 以实际情况确定 | 随意 | A | 单选题
悬臂构件拆模时间是按设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率 | 50% | 100% | 75% | 115% | B | 单选题
（）常用与地下结构或经常受浸蚀的砌体部位 | 混合砂浆 | 石灰砂浆 | 其他 | 水泥砂浆 | D | 单选题
一般抹灰用水泥的强度等级不能低于（） | 22.5MPa | 32.5MPa | 42.5MPa | 52.5MPa | B | 单选题
室内抹灰的环境温度一般不能低于（） | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 10℃ | C | 单选题
一般情况下，矿棉板和石膏板吊顶，主龙骨的间距不大于（） | 1.2m | 1.4m | 1.5m | 1.6m | A | 单选题
连续浇筑（）方抗渗砼，必须至少留置一组标准养护试块 | 100m³ | 200m³ | 300m³ | 500m³ | D | 单选题
测量放线记录需要（）盖章有效 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 设计单位 | D | 单选题
属于整体地面面层的是（） | 花岗岩面层 | 面砖面层 | 水磨石面层 | 木地板 | C | 单选题
下列不属于变形缝的是（） | 伸缩缝 | 施工缝 | 沉降缝 | 防震缝 | B | 单选题
下列哪种不是柱校正的内容（） | 标高 | 垂直度校正 | 柱身偏斜 | 平面定位轴线 | C | 单选题
砌筑砂浆的流动性一般宜控制在（） | 50～70mm | 70～100mm | 100～120mm | >120mm | B | 单选题
在同一压实功条件下，土的含水量对压实质量的影响是（） | 含水量大好 | 含水量小好 | 含水量为某一值好 | 含水量为零时好 | C | 单选题
钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（） | 110% | 125% | 130% | 150% | C | 单选题
轻型井点降水，井点位置应距坑边（），以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性 | 0.5-1m | 1-2m | 2～2.5m | 2.5-4m | C | 单选题
防水涂料施工时，第一遍固化后，第二遍涂刷方向为和第一遍（） | 相平行 | 相垂直 | 斜交 | 方向无关 | B | 单选题
混凝土的主要性能（）综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层的性能及易抹面性等 | 稠度 | 和易性 | 流动性 | 可塑性 | B | 单选题
混凝土试块的同条件养护、标养养护分别龄期是多少？ | 600°，28天 | 450°，15天 | 7天，28天 | 15天，28天 | A | 单选题
烧结普通砖尺寸规格是（）毫米 | 240*120*55 | 240*115*55 | 240*120*53 | 240*115*53 | D | 单选题
室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每（）m2应划分为一个检验批 | 300~800 | 400~900 | 400~1000 | 500~1000 | D | 单选题
拆除跨度较大的梁下支柱时，应（）拆除 | 随意 | 由两端向跨中 | 由跨中向两端 | 由一端向另一端 | C | 单选题
由自然条件作用而形成的，粒径在（）以下的岩石颗粒，称为天然砂 | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | A | 单选题
属于有明显屈服点的钢筋有 | 冷拉钢筋 | 钢丝 | 热处理钢筋 | 钢绞线 | A | 单选题
水泥砼面层强度等级应符合设计要求，强度等级不应小于 | C20 | C30 | C35 | C15 | A | 单选题
所谓路面刚度是指路面抵抗（）的能力。 | 腐蚀 | 热胀冷缩 | 变形 | 裂变 | C | 单选题
柱钢筋绑扎时，柱的纵向钢筋弯钩朝向（）； | 柱边 | 柱左侧 | 柱右侧 | 柱心 | D | 单选题
超过（）的电箱、消火栓预留洞时，上边应加过梁板，加过梁板时应考虑方便进出管线。 | 25cm | 35cm | 50cm | 30cm | D | 单选题
专项方案应当由（）技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。 | 施工单位 | 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | A | 单选题
Ⅰ级钢筋端部设180°弯钩，弯钩增长值为 | 6.25d | 3d | 7.25d | 5d | A | 单选题
防止基坑的边坡坍塌的措施不包括 | 放足边坡 | 设置支撑 | 人工挖土 | 降低地下水位 | C | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
典型的压缩空气的工艺流程正确的是？ | 吸气过滤器-空压机-储气罐-后冷却器-前置过滤器-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-前置过滤器-储气罐-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-储气罐-前置过滤器-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-储气罐-干燥装置-前置过滤器-精密过滤器-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | C | 单选题
下面压力级别属于高真空等级的是？ | 105~102Pa | 10-1~10-5Pa | 102~101Pa | 10-6~10-8Pa | B | 单选题
燃油系统中，油储罐的呼吸阀的作用是什么。 | 防止蚊虫飞入 | 让储罐内维持恒定的压力 | 节约能源 | 防火 | B | 单选题
以下气体中，用于冷却的气体是？ | He | N2 | Ar | NO | A | 单选题
以下的气体具有自燃性，只要一泄露就会与空气中的氧气燃烧的是？ | H2 | CO | SF6 | SiH4 | D | 单选题
PFA的化学名称为 | 氯化聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 高密度聚氯乙烯 | 低密度聚氯乙烯 | B | 单选题
某工厂压缩空气用量为20立方每分钟，则气缓冲罐的体积取多少为宜。 | 2立方 | 3立方 | 4立方 | 5立方 | B | 单选题
我们工作中遇到的蒸汽锅炉一般为。 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 燃油燃气锅炉 | 电蒸汽锅炉 | C | 单选题
纯蒸汽发生器一般用于什么场合。 | 医药、食品工业 | PCB工厂 | 半导体工厂 | 光伏厂 | A | 单选题
特气柜中的气动控制阀门，一般采用何种气体来驱动。 | GN2 | O2 | CDA | PN2 | A | 单选题
氢气在空气中的爆炸极限为（体积比）。 | 21%-65% | 3%-21% | 4%－75% | 8%-21% | C | 单选题
空气压缩时能空气中的水份会如何变化。 | 增加 | 减少 | 不变 | 有事增加，有事减少。 | B | 单选题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压应满足。 | ≤36V电压 | ≤24V电压 | ≤12V电压 | ≤48V电压 | B | 单选题
在采暖系统中，按照供汽的压力来分，属于高压蒸汽采暖系统的是。 | P(表压)＞0.1MPa | P(表压)＞0.07MPa | P(表压)＞0.6MPa | P(表压)＞0.03MPa | B | 单选题
经纯化器纯化过的氮气纯度约为几个9. | 5个9 | 7个9 | 9个9 | 8个9 | C | 单选题
IA又称仪表空气器作用主要是。 | 助燃 | 仪表使用 | 气动设备气源 | 干燥 | C | 单选题
GN2和PN2的区别。 | 洁净等级 | 压力 | 使用功能 | 密度不同 | A | 单选题
VMB的作用是什么。 | 安全、便于操作 | 漂亮 | 节省空间 | 费用低 | A | 单选题
VMB中必须有的辅助设施是。 | 喷头 | 照明 | 排气 | 排水 | C | 单选题
在特气柜的操作流程中，通入PN2管路是否泄漏，确认钢瓶接头与管路的衔接良好，并进行PN2的反复冲吹，将更换钢瓶时渗入的杂质去除。属于 | 前置冲吹 | 上线冲吹 | 后置冲吹 | 中间冲吹 | C | 单选题
燃油属于有机物，系统管道材质不应选用 | 碳钢管材 | 不锈钢管材 | PVC管材 |  | C | 单选题
燃油系统的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 |  | A | 单选题
需要安装放散管的系统有 | 真空系统 | 燃油系统 | 燃气系统 | 热水系统 | C | 单选题
燃气系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | A | 单选题
蒸汽系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | D | 单选题
普通锅炉的补水通常使用 | 自来水 | 软化水 | 纯水 | 超纯水 | B | 单选题
需要采取保温措施的系统有 | 真空系统 | 燃油系统 | 燃气系统 | 热水系统 | D | 单选题
热水系统在系统高点需要安装 | 压力表 | 放气阀 | 温度计 | 排污阀 | B | 单选题
热水系统在系统低点需要安装 | 压力表 | 放气阀 | 温度计 | 排水阀 | D | 单选题
1卡（cal）等于多少焦耳（J） | 518% | 418% | 618% | 550% | B | 单选题
蒸汽的安全阀的排放口 | 可以对着通道 | 不能对着通道 |  |  | B | 单选题
在建筑物内燃气系统可以 | 明露安装 | 暗装 | 埋墙安装 |  | A | 单选题
燃气系统压力试验的介质最好选用 | 水 | 油 | 空气 | 燃气 | C | 单选题
燃油系统压力试验的介质最好选用 | 清水 | 软化水 | 空气 | 燃气 | C | 单选题
水环式真空泵内的水温 | 越高越好 | 越低越好 | 50度 | 45度 | B | 单选题
压力表的量程选择，宜选择工作压力的 | 相当 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | B | 单选题
温度计的量程选择，宜选择工作压力的 | 相当 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | B | 单选题
压力试验用的压力表要经过 | 本公司校验 | 政府部门校验 | 不需要校验 |  | B | 单选题
较长距离的蒸汽系统通常需要安装 | 软管 | 伸缩节 | 流量计 |  | B | 单选题
目前我们管道系统上使用的螺纹是 | 柱管螺纹 | 椎管螺纹 | 美标螺纹 | 日标螺纹 | B | 单选题
压缩空气管道环焊缝距离支架净距离不小于() | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | B | 单选题
压缩空气管道吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜小于() | 12m/s | 15m/s | 20m/s | 25m/s | C | 单选题
不锈钢管道与碳钢管道支架隔离用() | 四氟垫 | 橡胶垫 | 石棉垫 | 橡塑垫 | A | 单选题
压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于()（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于()的管道。 | 0.1MPa 20mm | 1.0MPa 20mm | 0.1MPa 25mm | 1.0MPa 25mm | C | 单选题
化学品双层管煨弯时管道不得产生不规则变形，变形量不得大于管外径的()，煨管试样应提交监理工程师，合格后方可进行煨管作业； | 10% | 15% | 20% | 25% | A | 单选题
根据《电子工厂化学品系统工程技术规范》规范要求支架安装应牢固，直线段每()及转弯处，应设置固定支架； | 10m | 15m | 20m | 25m | C | 单选题
酸、碱的主供应管道应采用内管()，外管的双套管()，隔膜阀采用()材质。 | PFA C-PVC PFA | PFA U-PVC PFA | 316L C-PVC 316L | 316L U-PVC 316L | A | 单选题
高纯气体管道、管件和阀门等的进场和验收场所应符合下列规定：在非洁净室全数检查管道外包装，不得有破损、变形；管道、管件和阀门应在空气洁净度等级不低于()的洁净室内进行内包装开封检查； | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | C | 单选题
气体纯化装置的垂直度偏差不得大于()，成列安装偏差不应大于()； | 1.0‰ 3mm | 1.5‰ 5mm | 2.0‰ 3mm | 2.0‰ 5mm | B | 单选题
高纯气体管道煨弯应符合下列要求：管外径大于()的管道弯头应采用成品弯头。 | 9.53mm | 12.7mm | 1905% | 25.4mm | B | 单选题
高纯气体煨制弯头的弯曲半径应等于或大于管径的()倍； | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
高纯气体管道每完成一个焊接接头，应对其表面进行清洁检查，焊缝内外径凹凸量不得超过管壁厚度的() | 5% | 10% | 20% | 25% | B | 单选题
高纯气体焊缝外焊道应为管璧厚()倍,内焊道应为管璧厚()倍 | 1.5 1.0 | 2.5 1.0 | 2.0 1.5 | 1.5 1.5 | B | 单选题
氧气管道、管件、垫片及其他附件都必须() | 脱脂 | 酸洗 | 钝化 | 清洗 | A | 单选题
高纯氢气、氧气系统等均应设有含氧量小于()的氮气置换吹扫设施。 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | A | 单选题
氢气纯化站的生产火灾危险性类别，应为()类， | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | A | 单选题
()吸附式干燥机,吸附能力强、遇水不分解且具有高抗碎强度和抗磨蚀性 | 活性炭 | 分子筛 | 活性氧化铝 | 硅胶 | C | 单选题
氢气管道的连接，应采用焊接。但与设备、阀门的连接，可采用法兰或螺蚊连接。螺蚊连接处，应采用作为()填料。 | 石棉 | 麻丝 | 液态胶 | 聚四氟乙烯薄膜 | D | 单选题
厂区内氢气管道直接埋地敷设时，应符合下列规定；埋地敷设深度，应根据地面荷载、土壤冻结深度等条件确定。管顶距地面不宜小于()。 | 0.5m | 0.7m | 1.0m | 1.2m | B | 单选题
无热再生吸附式干燥机一般要消耗()左右的再生压缩空气 | 5% | 10% | 15% | 20% | C | 单选题
真空系统的管道吹扫工作流速最小为 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | B | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度不得小于 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道变径时采用 | 同心变径 | 偏心变径 | 无所谓 |  | B | 单选题
空压管路支管应从主管那部位接出 | 主管上部 | 主管下部 | 主管中部 | 无所谓 | A | 单选题
燃气系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | A | 单选题
蒸汽及凝结水管道需要变径连接时应选用偏心变径，且应使变径底平安装 | 顶平安装 | 底平安装 | 无所谓 |  | B | 单选题
在压缩空气的压力露点要求低于()时，我们通常采用吸附式干燥机。 | 0℃ | 3℃ | 5℃ | 10℃ | B | 单选题
化学品系统，PP管连接方式一般采用() | 卡箍 | 热熔焊接 | 法兰 | 粘接 | B | 单选题
气体管道都应进行气密检查，一般采用什么气体进行试压 | 高纯N2 | 高纯O2 | 高纯H2 | CDA | A | 单选题
焊接气和保护气均采用氩气，纯度不低于 | 99% | 99.9% | 99.99% | 100% | D | 单选题
燃油系统中，油储罐的呼吸阀的作用是什么 | 防止蚊虫飞入 | 防火 | 节约能源 | 让储罐内维持恒定的压力 | D | 单选题
压缩空气过滤器的分类中，去除压缩空气味道的是 | 前置过滤器 | 精密过滤器 | 超精密过滤器 | 活性炭过滤器 | D | 单选题
纯蒸汽发生器一般用于什么场合。 | 医药、食品工业 | PCB工厂 | 半导体工厂 | 光伏厂 | A | 单选题
机械型疏水阀安装要求 | 垂直水平 | 水平水平 | 随意 |  | B | 单选题
气体管道压力试验结束后，投运之前，对输配管路系统进行彻底吹扫，扫流速应在 | 10m/s以上。 | 20m/s以上。 | 30m/s以上。 | 40m/s以上 | B | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
设备材料进场报验资料不包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | D | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
竣工图的会签人员包括 | 只有施工单位、监理单位 | 监理、业主、施工单位 | 施工单位 | 会签栏内必须有原设计 | D | 单选题
凝结水的组成主要包括 | 疏水阀、二次蒸发箱、凝结水泵、凝结水箱 | 疏水阀、凝结水箱 | 疏水阀、二次蒸发箱 | 疏水阀、阀门 | A | 单选题
凝结水的排放方式包括 | 开式系统 | 闭式系统 | 循环系统 | 开式和闭式系统 | D | 单选题
蒸汽系统的组成主要包括 | 蒸汽锅炉（热源）、室外蒸汽管网、分汽缸、室内蒸汽管网 | 蒸汽锅炉、室内蒸汽管网、分气缸 | 分气缸、室内管网、用汽设备 | 蒸汽锅炉（热源）、分汽缸、室内蒸汽管网 | A | 单选题
蒸汽干管末端和突然竖向抬起的地方应设疏水装置，设置的要求是 | 25米 | 30米 | 45米 | 30~50米 | D | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为 | 0.3% | 大于0.002 | 0.003，不得小于0.002 | 0.003~0.002 | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于 | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | B | 单选题
蒸汽凝结水的连接方式正确的是 | 焊接 | 螺纹连接 | 卡箍连接 | 承插连接 | A | 单选题
蒸汽管道可以采用的管道是 | 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 无缝钢管 | 铸铁管 | C | 单选题
锅炉安装的工艺流程正确的是 | 施工准备、基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、基础验收、设备安装运输、设备就位 | 基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | A | 单选题
油罐与变压器及变配电室的安全距离应不小于多少？ | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | B | 单选题
油罐的生产加工压力要求应满足内、外压力的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，油罐本体钢板厚度不小于多少？ | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | C | 单选题
中真空的真空范围区间是以下那个？ | 102-10-1Pa | 105-102Pa | 10-1-10-5Pa | <10-5Pa | A | 单选题
化学品设备底座边缘到基础边缘的水平距离不宜小于？ | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | B | 单选题
缓冲罐、清扫真空罐罐体的生产加工压力要求应满足罐内负压的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，罐本体钢板厚度不小于？ | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | B | 单选题
低压燃气管道的输气气压范围为多少？ | P<=0.01MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | A | 单选题
油罐的进油管应设置在人孔上，并延伸至距离罐底多少？ | 0.1m | 0.15m | 0.2m | 0.25m | C | 单选题
油罐的顶部覆土厚度应不小于多少？ | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | A | 单选题
油罐与居民小区、办公区域等生活区域的安全距离应保持多少米。 | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | D | 单选题
叶片泵又分为双作用叶片泵和单作用叶片泵，双作用叶片泵的转子每旋转一周，叶片在转子叶片槽内滑动两次，能够完成几次吸油、压油过程 | 100% | 200% | 300% | 400% | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
典型的压缩空气的工艺流程正确的是？ | 吸气过滤器-空压机-储气罐-后冷却器-前置过滤器-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-前置过滤器-储气罐-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-储气罐-前置过滤器-精密过滤器-干燥装置-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | 吸气过滤器-空压机-后冷却器-储气罐-干燥装置-前置过滤器-精密过滤器-后置过滤器-除味过滤器-输气管网 | C | 单选题
下面压力级别属于高真空等级的是？ | 105~102Pa | 10-1~10-5Pa | 102~101Pa | 10-6~10-8Pa | B | 单选题
燃油系统中，油储罐的呼吸阀的作用是什么。 | 防止蚊虫飞入 | 让储罐内维持恒定的压力 | 节约能源 | 防火 | B | 单选题
以下气体中，用于冷却的气体是？ | He | N2 | Ar | NO | A | 单选题
以下的气体具有自燃性，只要一泄露就会与空气中的氧气燃烧的是？ | H2 | CO | SF6 | SiH4 | D | 单选题
PFA的化学名称为 | 氯化聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 | 高密度聚氯乙烯 | 低密度聚氯乙烯 | B | 单选题
当空压压力露点小于多少时采用吸附式干燥机 | 7° | 3° | 零下3° | 零下5° | B | 单选题
压缩空气过滤器的分类中，以扩散效应为主，去除微粒的是。 | 前置过滤器 | 精密过滤器 | 超精密过滤器 | 活性炭过滤器 | C | 单选题
能去除碳氢化合物的过滤器是 | 前置过滤器 | 精密过滤器 | 超精密过滤器 | 活性炭过滤器 | D | 单选题
某工厂压缩空气用量为20立方每分钟，则气缓冲罐的体积取多少为宜。 | 2立方 | 3立方 | 4立方 | 5立方 | B | 单选题
我们工作中遇到的蒸汽锅炉一般为。 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 燃油燃气锅炉 | 电蒸汽锅炉 | C | 单选题
纯蒸汽发生器一般用于什么场合。 | 医药、食品工业 | PCB工厂 | 半导体工厂 | 光伏厂 | A | 单选题
特气柜中的气动控制阀门，一般采用何种气体来驱动。 | GN2 | O2 | CDA | PN2 | A | 单选题
氢气在空气中的爆炸极限为（体积比）。 | 21%-65% | 3%-21% | 4%－75% | 8%-21% | C | 单选题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压应满足。 | ≤36V电压 | ≤24V电压 | ≤12V电压 | ≤48V电压 | B | 单选题
经纯化器纯化过的氮气纯度约为几个9. | 5个9 | 7个9 | 9个9 | 8个9 | C | 单选题
IA又称仪表空气器作用主要是。 | 助燃 | 仪表使用 | 气动设备气源 | 干燥 | C | 单选题
GN2和PN2的区别。 | 洁净等级 | 压力 | 使用功能 | 密度不同 | A | 单选题
VMB的作用是什么。 | 安全、便于操作 | 漂亮 | 节省空间 | 费用低 | A | 单选题
VMB中必须有的辅助设施是。 | 喷头 | 照明 | 排气 | 排水 | C | 单选题
在特气柜的操作流程中，通入PN2管路是否泄漏，确认钢瓶接头与管路的衔接良好，并进行PN2的反复冲吹，将更换钢瓶时渗入的杂质去除。属于 | 前置冲吹 | 上线冲吹 | 后置冲吹 | 中间冲吹 | C | 单选题
常温下属于液体惰性气体的是。 | Ar | C2F6 | BCL3 | B2H6 | B | 单选题
蒸汽的安全阀的排放口 | 可以对着通道 | 不能对着通道 |  |  | B | 单选题
在建筑物内燃气系统可以 | 明露安装 | 暗装 | 埋墙安装 |  | A | 单选题
燃气系统压力试验的介质最好选用 | 水 | 油 | 空气 | 燃气 | C | 单选题
燃油系统压力试验的介质最好选用 | 清水 | 软化水 | 空气 | 燃气 | C | 单选题
水环式真空泵内的水温 | 越高越好 | 越低越好 | 50度 | 45度 | B | 单选题
压力表的量程选择，宜选择工作压力的 | 相当 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | B | 单选题
温度计的量程选择，宜选择工作压力的 | 相当 | 1倍 | 2倍 | 3倍 | B | 单选题
压力试验用的压力表要经过 | 本公司校验 | 政府部门校验 | 不需要校验 |  | B | 单选题
较长距离的蒸汽系统通常需要安装 | 软管 | 伸缩节 | 流量计 |  | B | 单选题
目前我们管道系统上使用的螺纹是 | 柱管螺纹 | 椎管螺纹 | 美标螺纹 | 日标螺纹 | B | 单选题
ASTM是哪个国家的标准 | 中国 | 美国 | 日本 | 英国 | B | 单选题
低压管道系统的压力界限 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 2.0MPa | B | 单选题
常温的温度范围是 | -40℃≤t<40℃ | -40℃≤t<120℃ | -40℃≤t<60℃ | -60℃≤t<60℃ | B | 单选题
锅炉压力容器大多数是焊接结构，其焊接质量直接影响它们的 | 设备安装 | 结构性能 | 生产效率 | 安全使用 | D | 单选题
锅炉铭牌上的压力指的是 | 额定压力 | 工作压力 | 设计压力 |  | A | 单选题
大型的燃油系统一般才使用 | 活塞泵 | 离心泵 | 刮片泵 |  | B | 单选题
锅炉蒸发量的单位是T/H 或MW。换算关系1T/h等于多少MW | 50% | 60% | 70% | 80% | C | 单选题
锅炉蒸发量的单位是T/H 。换算关系1T/h等于多少Mcal/h | 50000% | 60000% | 70000% | 80000% | B | 单选题
真空缓冲罐配管时，入口通常在罐体的 | 上部 | 下部 | 中部 |  | B | 单选题
真空缓冲罐配管时，出口通常在罐体的 | 上部 | 下部 | 中部 |  | A | 单选题
混凝土达到设计强度的()以上拧紧地脚螺栓，各螺栓的拧紧力应均匀； | 25% | 50% | 75% | 100% | C | 单选题
压缩空气系统立式设备的铅垂直偏差不应大于() | 0.5/1000 | 1/1000 | 2/1000 | 2.5/1000 | B | 单选题
压缩空气管道吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜小于() | 12m/s | 15m/s | 20m/s | 25m/s | C | 单选题
真空管道设计无规定时，试验压力为()，稳压10min,用发泡剂检查焊口，法兰，不漏为合格 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | A | 单选题
根据《电子工厂化学品系统工程技术规范》规范要求支架安装应牢固，直线段每()及转弯处，应设置固定支架； | 10m | 15m | 20m | 25m | C | 单选题
酸、碱的主供应管道应采用内管()，外管的双套管()，隔膜阀采用()材质。 | PFA C-PVC PFA | PFA U-PVC PFA | 316L C-PVC 316L | 316L U-PVC 316L | A | 单选题
高纯气体管道、管件和阀门等的进场和验收场所应符合下列规定：在非洁净室全数检查管道外包装，不得有破损、变形；管道、管件和阀门应在空气洁净度等级不低于()的洁净室内进行内包装开封检查； | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | C | 单选题
气体纯化装置的垂直度偏差不得大于()，成列安装偏差不应大于()； | 1.0‰ 3mm | 1.5‰ 5mm | 2.0‰ 3mm | 2.0‰ 5mm | B | 单选题
高纯气体管道煨弯应符合下列要求：管外径大于()的管道弯头应采用成品弯头。 | 9.53mm | 12.7mm | 19.05mm | 25.4mm | B | 单选题
高纯气体煨制弯头的弯曲半径应等于或大于管径的()倍； | 300% | 400% | 500% | 600% | C | 单选题
高纯气体管道每完成一个焊接接头，应对其表面进行清洁检查，焊缝内外径凹凸量不得超过管壁厚度的() | 5% | 10% | 20% | 25% | B | 单选题
高纯气体焊缝外焊道应为管璧厚()倍,内焊道应为管璧厚()倍 | 1.5 1.0 | 2.5 1.0 | 2.0 1.5 | 1.5 1.5 | B | 单选题
氧气管道、管件、垫片及其他附件都必须() | 脱脂 | 酸洗 | 钝化 | 清洗 | A | 单选题
高纯氢气、氧气系统等均应设有含氧量小于()的氮气置换吹扫设施。 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | A | 单选题
氢气纯化站的生产火灾危险性类别，应为()类， | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | A | 单选题
压缩空气系统设计时需遵守以下规定：于标准状态下，管路磨擦损失每100 m不大于()。 | 0.1 Kg/cm2 | 0.2 Kg/cm2 | 0.3 Kg/cm2 | 0.4 Kg/cm2 | B | 单选题
空气过滤标准为制程线径等级之()。 | 25% | 20% | 12.5% | 1/10 | D | 单选题
压缩空气站容量的确定：对厂用压缩空气消耗量分析统计后得到气量的统计值，一般另加()的裕量后成的为系统消耗气量的设计值。 | 5-10% | 10-20% | 5% | 30% | B | 单选题
无热再生吸附式干燥机一般要消耗()左右的再生压缩空气 | 5% | 10% | 15% | 20% | C | 单选题
在压缩空气的压力露点要求大于等于()时，我们通常采用冷冻式干燥机。这种类型的干燥装置具有流量范围大、供气连续、压力稳定且无压缩空气消耗等特点 | 0℃ | 3℃ | 5℃ | 10℃ | B | 单选题
真空系统的管道吹扫工作流速最小为 | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | B | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度不得小于 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道变径时采用 | 同心变径 | 偏心变径 | 无所谓 |  | B | 单选题
空压管路支管应从主管那部位接出 | 主管上部 | 主管下部 | 主管中部 | 无所谓 | A | 单选题
燃气系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | A | 单选题
蒸汽及凝结水管道需要变径连接时应选用偏心变径，且应使变径底平安装 | 顶平安装 | 底平安装 | 无所谓 |  | B | 单选题
在压缩空气的压力露点要求低于()时，我们通常采用吸附式干燥机。 | 0℃ | 3℃ | 5℃ | 10℃ | B | 单选题
化学品系统，PP管连接方式一般采用() | 卡箍 | 热熔焊接 | 法兰 | 粘接 | B | 单选题
气体管道都应进行气密检查，一般采用什么气体进行试压 | 高纯N2 | 高纯O2 | 高纯H2 | CDA | A | 单选题
焊接气和保护气均采用氩气，纯度不低于 | 99% | 99.9% | 99.99% | 100% | D | 单选题
燃油系统中，油储罐的呼吸阀的作用是什么 | 防止蚊虫飞入 | 防火 | 节约能源 | 让储罐内维持恒定的压力 | D | 单选题
压缩空气过滤器的分类中，去除压缩空气味道的是 | 前置过滤器 | 精密过滤器 | 超精密过滤器 | 活性炭过滤器 | D | 单选题
油罐与泵房之间的安全距离 | ≥2米 | ≥3米 | ≥4米 | ≥5米 | C | 单选题
水环真空泵所能获得的极限真空为 | 1000~2000Pa | 2000~4000Pa | 4000~5001Pa | 5000~6002Pa | B | 单选题
纯蒸汽发生器一般用于什么场合。 | 医药、食品工业 | PCB工厂 | 半导体工厂 | 光伏厂 | A | 单选题
机械型疏水阀安装要求 | 垂直水平 | 水平水平 | 随意 |  | B | 单选题
蒸汽干管每隔多少米应设一组疏水装置，以便排除管道中的凝结水。 | 4193200% | 20-30 | 30-50 | 50-70 | C | 单选题
压缩空气系统最大设计流速一般为 | 40 m/s | 30 m/s | 20 m/s | 10 m/s | D | 单选题
阀箱的英文缩写是 | VMB | VMP | VDB | VDP | A | 单选题
气体管道压力试验结束后，投运之前，对输配管路系统进行彻底吹扫，扫流速应在 | 10m/s以上 | 20m/s以上 | 30m/s以上 | 40m/s以上 | B | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
设备材料进场报验资料不包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | D | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
竣工图的会签人员包括 | 只有施工单位、监理单位 | 监理、业主、施工单位 | 施工单位 | 会签栏内必须有原设计 | D | 单选题
凝结水的组成主要包括 | 疏水阀、二次蒸发箱、凝结水泵、凝结水箱 | 疏水阀、凝结水箱 | 疏水阀、二次蒸发箱 | 疏水阀、阀门 | A | 单选题
凝结水的排放方式包括 | 开式系统 | 闭式系统 | 循环系统 | 开式和闭式系统 | D | 单选题
蒸汽系统的组成主要包括 | 蒸汽锅炉（热源）、室外蒸汽管网、分汽缸、室内蒸汽管网 | 蒸汽锅炉、室内蒸汽管网、分气缸 | 分气缸、室内管网、用汽设备 | 蒸汽锅炉（热源）、分汽缸、室内蒸汽管网 | A | 单选题
蒸汽干管末端和突然竖向抬起的地方应设疏水装置，设置的要求是 | 25米 | 30米 | 45米 | 30~50米 | D | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为 | 0.3% | 大于0.002 | 0.003，不得小于0.002 | 0.003~0.002 | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于 | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | B | 单选题
蒸汽凝结水的连接方式正确的是 | 焊接 | 螺纹连接 | 卡箍连接 | 承插连接 | A | 单选题
蒸汽管道可以采用的管道是 | 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 无缝钢管 | 铸铁管 | C | 单选题
锅炉安装的工艺流程正确的是 | 施工准备、基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、基础验收、设备安装运输、设备就位 | 基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | A | 单选题
油罐与变压器及变配电室的安全距离应不小于多少？ | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | B | 单选题
油罐的生产加工压力要求应满足内、外压力的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，油罐本体钢板厚度不小于多少？ | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | C | 单选题
中真空的真空范围区间是以下那个？ | 102-10-1Pa | 105-102Pa | 10-1-10-5Pa | <10-5Pa | A | 单选题
化学品设备底座边缘到基础边缘的水平距离不宜小于？ | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | B | 单选题
缓冲罐、清扫真空罐罐体的生产加工压力要求应满足罐内负压的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，罐本体钢板厚度不小于？ | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | B | 单选题
低压燃气管道的输气气压范围为多少？ | P<=0.01MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | A | 单选题
油罐的进油管应设置在人孔上，并延伸至距离罐底多少？ | 0.1m | 0.15m | 0.2m | 0.25m | C | 单选题
油罐的顶部覆土厚度应不小于多少？ | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | A | 单选题
油罐与居民小区、办公区域等生活区域的安全距离应保持多少米。 | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | D | 单选题
叶片泵又分为双作用叶片泵和单作用叶片泵，双作用叶片泵的转子每旋转一周，叶片在转子叶片槽内滑动两次，能够完成几次吸油、压油过程 | 100% | 200% | 300% | 400% | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
下面压力级别属于高真空等级的是？ | 105~102Pa | 10-1~10-5Pa | 102~101Pa | 10-6~10-8Pa | B | 单选题
以下气体中，用于冷却的气体是？ | He | N2 | Ar | NO | A | 单选题
以下的气体具有自燃性，只要一泄露就会与空气中的氧气燃烧的是？ | H2 | CO | SF6 | SiH4 | D | 单选题
某工厂压缩空气用量为20立方每分钟，则气缓冲罐的体积取多少为宜。 | 2立方 | 3立方 | 4立方 | 5立方 | B | 单选题
我们工作中遇到的蒸汽锅炉一般为。 | 燃油锅炉 | 燃气锅炉 | 燃油燃气锅炉 | 电蒸汽锅炉 | C | 单选题
氢气在空气中的爆炸极限为（体积比）。 | 21%-65% | 3%-21% | 4%－75% | 8%-21% | C | 单选题
空气压缩时能空气中的水份会如何变化。 | 增加 | 减少 | 不变 | 有事增加，有事减少。 | B | 单选题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压应满足。 | ≤36V电压 | ≤24V电压 | ≤12V电压 | ≤48V电压 | B | 单选题
有毒的气体是。 | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 氮气 | 氩气 | B | 单选题
介质泄漏后，沉淀在空气底部的气体有。 | 天然气 | 氩气 | 氢气 | 煤气 | B | 单选题
蒸汽管道，正常使用时，波纹补偿器的长度较安装之前应该。 | 伸长 | 缩短 | 不好说 | 不变 | B | 单选题
在采暖系统中，按照供汽的压力来分，属于高压蒸汽采暖系统的是。 | P(表压)＞0.1MPa | P(表压)＞0.07MPa | P(表压)＞0.6MPa | P(表压)＞0.03MPa | B | 单选题
天然气又可以称为: | 甲烷 | 乙烷 | 煤气 | 沼气 | A | 单选题
一般液态氮气纯度约为: | 99.99% | 100% | 99.9% | 100% | B | 单选题
仪表空压又可以称为: | PCDA | IA | GCDA | CDA | B | 单选题
GN2和PN2的区别? | 洁净等级 | 压力 | 使用功能 | 密度不同 | A | 单选题
VMB中必须有的辅助设施是。 | 喷头 | 照明 | 排气 | 排水 | C | 单选题
下列那种气体在使用时需要加热。 | HE | HCL | SiH4 | SICL4 | B | 单选题
纯蒸汽发生器的热源是什么。 | 高压蒸汽 | 天然气 | 油 | 煤气 | A | 单选题
闭式蒸汽锅炉中水的沸点随着压力的升高而 | 降低 | 升高 | 不变 | 不定。 | B | 单选题
为了防止系统超压爆裂，通常蒸汽系统需要安装以下的哪个部件 | 球阀 | 过滤器 | 安全阀 | 排污阀 | C | 单选题
为了防止系统超压爆裂，通常真空系统需要安装以下的哪个部件 | 球阀 | 过滤器 | 破真空器 | 安全阀 | C | 单选题
出于防火安全考虑，小型油罐的通气孔需要安装以下的哪个部件 | 阻火器 | 过滤器 | 破真空器 | 安全阀 | A | 单选题
蒸汽锅炉在使用前，需要取得政府部门的哪个证件 | 使用许可证 | 经营许可证 |  |  | A | 单选题
燃油中的水分是 | 有用成分 | 有害成分 |  |  | B | 单选题
1英寸是多少毫米 | 2400% | 2540% | 3200% | 3400% | B | 单选题
洁净级别最高的管道是 | AP管 | EP管 | BA管 | SS304管 | B | 单选题
在用锅炉的安全阀应该多长时间校验一次 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | A | 单选题
真空泵铭牌上的抽气速率通常是指 | 实际抽气速率 | 理论抽气速率 |  |  | B | 单选题
燃油属于有机物，系统中不应使用 | 金属垫 | 橡胶垫 | 四氟垫 |  | B | 单选题
燃油属于有机物，系统管道材质不应选用 | 碳钢管材 | 不锈钢管材 | PVC管材 |  | C | 单选题
燃油系统的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 |  | A | 单选题
需要安装放散管的系统有 | 真空系统 | 燃油系统 | 燃气系统 | 热水系统 | C | 单选题
燃气系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | A | 单选题
蒸汽系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | D | 单选题
普通锅炉的补水通常使用 | 自来水 | 软化水 | 纯水 | 超纯水 | B | 单选题
需要采取保温措施的系统有 | 真空系统 | 燃油系统 | 燃气系统 | 热水系统 | D | 单选题
热水系统在系统高点需要安装 | 压力表 | 放气阀 | 温度计 | 排污阀 | B | 单选题
热水系统在系统低点需要安装 | 压力表 | 放气阀 | 温度计 | 排水阀 | D | 单选题
1卡（cal）等于多少焦耳（J） | 518% | 418% | 618% | 550% | B | 单选题
压缩空气阀门试验压力为最大工作压力的() | 1.0 倍 | 1.1 倍 | 1.5 倍 | 2.0倍 | C | 单选题
压缩空气阀门压力试验时间() | 不得少于5min | 不得少于15min | 不得少于30min | 不得少于1h | A | 单选题
GC3级别 压缩空气管道阀门数量每个检验批抽查()，不少于1个 | 5% | 20% | 50% | 100% | A | 单选题
混凝土达到设计强度的()以上拧紧地脚螺栓，各螺栓的拧紧力应均匀； | 25% | 50% | 75% | 100% | C | 单选题
空压机等设备设备安装地脚螺栓，拧紧后的螺母露出的长度宜为()螺距；螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触应紧密 | 1～2个 | 2～3个 | 3～4个 | 5个 | B | 单选题
压缩空气管道环焊缝距离支架净距离不小于() | 40mm | 50mm | 80mm | 100mm | B | 单选题
压缩空气不锈钢管道气压试验，试验压力为设计压力的()倍 | 1.10倍 | 1.15倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | B | 单选题
压缩空气系统立式设备的铅垂直偏差不应大于() | 0.5/1000 | 1/1000 | 2/1000 | 2.5/1000 | B | 单选题
压缩空气管道吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力，吹扫流速不宜小于() | 12m/s | 15m/s | 20m/s | 25m/s | C | 单选题
不锈钢管道与碳钢管道支架隔离用() | 四氟垫 | 橡胶垫 | 石棉垫 | 橡塑垫 | A | 单选题
压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于()（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于()的管道。 | 0.1MPa 20mm | 1.0MPa 20mm | 0.1MPa 25mm | 1.0MPa 25mm | C | 单选题
真空管道设计无规定时，试验压力为()，稳压10min,用发泡剂检查焊口，法兰，不漏为合格 | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.6MPa | 1.0MPa | A | 单选题
大宗气体对样品焊逢的质量要求内外焊波无明显内凹或内凸,波纹均匀，宽窄一样。内波纹宽度不小于外波纹宽的()。错边量小于管壁厚的()。 | 50% 10% | 60% 10% | 60% 20% | 50% 20% | B | 单选题
大宗气体不锈钢管动焊缝需要作10%X光无损检测；()内窥镜检查 | 10% | 2 0%~40% | 50%~60% | 100% | B | 单选题
二次配管道口径φ12.7以下的管采用()。 | 手工钢锯 | 不锈钢割刀 | 砂轮机 | GF带锯 | D | 单选题
二次配管道口径φ12.7以下的管采用()。 | 手工钢锯 | 不锈钢割刀 | 砂轮机 | GF带锯 | D | 单选题
使用适当的溶剂來清理管件端头，一般采用洁净布沾擦拭将管口擦拭干净，再用氩气吹干。 | 工业酒精（IPA) | 纯净水 | HCl溶液 | NaOH溶液 | A | 单选题
UPVC用于工艺真空，管道穿越建筑物的伸缩缝要加波纹补偿器，离墙距离()，补偿器两端加支架， | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | B | 单选题
化学品系统，PVDF管连接方式一般采用() | 卡箍 | 法兰 | 热熔焊接 | 粘接 | C | 单选题
生产厂房及独立的化学品储存、分配间外的化学品供应槽车灌充区域四周应设置地沟，槽车停放地面及四周的地沟内应进行()设计。 | 防爆 | 防潮 | 防水 | 防腐蚀 | D | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度不得小于 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道变径时采用 | 同心变径 | 偏心变径 | 无所谓 |  | B | 单选题
空压管路支管应从主管那部位接出 | 主管上部 | 主管下部 | 主管中部 | 无所谓 | A | 单选题
蒸汽及凝结水管道需要变径连接时应选用偏心变径，且应使变径底平安装 | 顶平安装 | 底平安装 | 无所谓 |  | B | 单选题
化学品系统，PP管连接方式一般采用____ | 卡箍 | 热熔焊接 | 法兰 | 粘接 | B | 单选题
焊接气和保护气均采用氩气，纯度不低于 | 99% | 99.9% | 99.99% | 100% | D | 单选题
纯蒸汽发生器一般用于什么场合。 | 医药、食品工业 | PCB工厂 | 半导体工厂 | 光伏厂 | A | 单选题
机械型疏水阀安装要求 | 垂直水平 | 水平水平 | 随意 |  | B | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
设备材料进场报验资料不包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | D | 单选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同、开工报告 | 图纸会审、技术交底 | 施工合同、开工报告、图纸会审 | 施工合同、开工报告、图纸会审、技术交底 | D | 单选题
竣工图的会签人员包括 | 只有施工单位、监理单位 | 监理、业主、施工单位 | 施工单位 | 会签栏内必须有原设计 | D | 单选题
凝结水的组成主要包括 | 疏水阀、二次蒸发箱、凝结水泵、凝结水箱 | 疏水阀、凝结水箱 | 疏水阀、二次蒸发箱 | 疏水阀、阀门 | A | 单选题
凝结水的排放方式包括 | 开式系统 | 闭式系统 | 循环系统 | 开式和闭式系统 | D | 单选题
蒸汽系统的组成主要包括 | 蒸汽锅炉（热源）、室外蒸汽管网、分汽缸、室内蒸汽管网 | 蒸汽锅炉、室内蒸汽管网、分气缸 | 分气缸、室内管网、用汽设备 | 蒸汽锅炉（热源）、分汽缸、室内蒸汽管网 | A | 单选题
蒸汽干管末端和突然竖向抬起的地方应设疏水装置，设置的要求是 | 25米 | 30米 | 45米 | 30~50米 | D | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为 | 0.3% | 大于0.002 | 0.003，不得小于0.002 | 0.003~0.002 | C | 单选题
蒸汽及凝结水管道的安装坡度应按设计执行，当设计未注明时，应符合下述规定：汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于 | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | B | 单选题
蒸汽凝结水的连接方式正确的是 | 焊接 | 螺纹连接 | 卡箍连接 | 承插连接 | A | 单选题
蒸汽管道可以采用的管道是 | 焊接钢管 | 镀锌钢管 | 无缝钢管 | 铸铁管 | C | 单选题
锅炉安装的工艺流程正确的是 | 施工准备、基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、基础验收、设备安装运输、设备就位 | 基础验收、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | 施工准备、设备吊运卸车、水平运输、设备就位 | A | 单选题
油罐与变压器及变配电室的安全距离应不小于多少？ | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | B | 单选题
油罐的生产加工压力要求应满足内、外压力的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，油罐本体钢板厚度不小于多少？ | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | C | 单选题
中真空的真空范围区间是以下那个？ | 102-10-1Pa | 105-102Pa | 10-1-10-5Pa | <10-5Pa | A | 单选题
化学品设备底座边缘到基础边缘的水平距离不宜小于？ | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | B | 单选题
缓冲罐、清扫真空罐罐体的生产加工压力要求应满足罐内负压的需求，防腐等级、防导静电等级应符合相关技术文件要求，罐本体钢板厚度不小于？ | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | B | 单选题
低压燃气管道的输气气压范围为多少？ | P<=0.01MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | A | 单选题
油罐的进油管应设置在人孔上，并延伸至距离罐底多少？ | 0.1m | 0.15m | 0.2m | 0.25m | C | 单选题
油罐的顶部覆土厚度应不小于多少？ | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | A | 单选题
油罐与居民小区、办公区域等生活区域的安全距离应保持多少米。 | 4米 | 18米 | 20米 | 50米 | D | 单选题
叶片泵又分为双作用叶片泵和单作用叶片泵，双作用叶片泵的转子每旋转一周，叶片在转子叶片槽内滑动两次，能够完成几次吸油、压油过程 | 100% | 200% | 300% | 400% | B | 单选题
设备材料报审在外企通常称作? | Letter | Transmittal | Submittal | RFI | C | 单选题
对进场材料的合格与否需要（）进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用？ | 总包 | 业主 | 管理公司 | 施工单位 | B | 单选题
当出现设计变更、施工条件变化、材料变更、原设计与现场情况不符等情况时，均需通过（）来实现所增加工作量的确认 | 联系单 | 口头 | 洽商 | 变更洽商和现场签证 | D | 单选题
现场签证最终由（）批复 | 监理单位代表 | 建设单位现场代表 | 建设单位领导或责任部门 | 管理公司代表 | C | 单选题
设计图签中应有（）人员签名 | 原设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | A | 单选题
变更过多时应采用（）竣工图形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | D | 单选题
（ ）要对所管辖的分包队伍进行工程施工安全技术交底，并对其向操作班组所进行的安全技术交底进行监督与检查 | 技术负责人 | 项目工程师 | 安全工程师 | 项目经理 | B | 单选题
质量控制计划是进行项目（ ）风险的充分识别进而管理风险 | 质量 | 成本 | 技术 | 进度 | C | 单选题
（）来推动和落实项目质量控制计划 | 项目经理 | 项目总工 | 项目总监 | 总工办 | B | 单选题
项目的进度控制应以施工合同约定的（）为最终目标 | 开工日期 | 中标日期 | 里程碑节点 | 竣工日期 | D | 单选题
项目进度控制应建立以（）为责任主体，由施工负责人、进度编制人员、及施工班组长参加的项目进度控制体系 | 项目总监 | 项目经理 | 项目总工 | 专业工程师 | B | 单选题
进度控制总目标应进行（） | 分解 | 合并 | 排序 | 调整 | A | 单选题
项目上常用的项目管理软件是（） | P3 | Artemis | Project | P6 | C | 单选题
（）属于直接成本 | 保险费 | 工具用具使用费 | 检验试验费 | 机械使用费 | D | 单选题
下列对于合同签订说法不正确的是（） | 合同的起草应在前期沟通结果或招投标文件相关规定基础上进行 | 合同模版：尽量采用我公司的合同模版起草合同，上包合同可以从审计法务部索要模版，采购和分包合同可以从合同采购部索要模版 | 合同起草完之后，应根据合同内容和公司相关规定，请公司相关部门或领导审核后再提交对方审核 | 经过双方审核无异议后进入最后合同评审和盖章阶段，合同盖章不再需要相关领导审批同意 | D | 单选题
下列对于合同变更、合同谈判说法不正确的是（） | 对合同的执行情况和履行过程中出现的重大合同变更，合同执行人员应事先向原合同洽谈人、合同审批人、合同管理人员通报情况 | 合同履行过程中形成的与合同相关的资料由合同执行负责人及时移交合同管理人员统一保存、归档 | 合同谈判是一个双方争斗的过程 | 针对谈判目的，做好充分的准备工作，熟悉相关的法律法规、行业惯例和专业知识 | C | 单选题
三相系统中，可能发生的短路有( ) | 三相短路 | 两相短路 | 单相短路 | 两相接地短路 | A¦B¦C¦D | 多选题
计算短路电流的目的( ) | 正确选择和校验电气设备 | 正确选择和校验载流导体 | 继电保护的选择和整定 | 校验电压互感器的热稳定度 | A¦B¦C | 多选题
供配电中，计算短路电流有几种方式( ) | 欧姆值法 | 二项式法 | 标幺值法 | 利用系数法 | A¦C | 多选题
用标幺值计算短路电流时必须要设( ) | 基准容量 | 基准电压 | 基准电阻 | 基准电抗 | A¦B | 多选题
电流互感器二次侧开路后果( ） | 二次侧出现过电压 | 影响测量精度 | 损坏仪表 | 烧毁绕组 | A¦D | 多选题
电力系统继电保护由哪几部分组成（ ） | 显示部分 | 测量部分 | 逻辑部分 | 执行部分 | B¦C¦D | 多选题
三段式过电流保护为（ ) | 瞬时电流保护 | 限时电流保护 | 定时电流保护 | 零序电流保护 | A¦B¦C | 多选题
下列保护中（ ）是电动机常用的保护 | 低电压保护 | 堵转保护 | 过热保护 | 过负荷保护 | A¦B¦C¦D | 多选题
继电保护用电流互感器接线方式有 | 三相三继电器式完全星形接线 | 两相两继电器式不完全星形接线 | 两相三继电器式不完全星形接线 | 两相一继电器电流差式接线 | A¦B¦C¦D | 多选题
高压断路器的分级是按（ )分级 | 机械寿命 | 电寿命 | 重击穿概率 | 容量 | A¦B¦C | 多选题
高压开关柜按柜体结构可分为（ ） | 金属封闭铠装式 | 金属封闭间隔式 | 金属封闭箱式 | 敞开式 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列不是抽屉柜的柜型是（ ） | GGD | GCK | GCS | XL-21 | A¦D | 多选题
配电柜柜型选择主要考虑（ ） | 主母线最大额定电流 | 额定短时耐受电流 | 峰值短时耐受电流 | 外壳防护等级 | A¦B¦C¦D | 多选题
水泵的功率(KW)=A×B×流体的重度/Kx/效率 ，其中A和B是指： | 管道阻力 | 流体密度 | 扬程 | 流量 | C¦D | 多选题
高压柜试验应由当地供电部门认可的试验单位进行，试验标准应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 -2006的规定，以及当地供电部门的相关规定和产品技术文件中的产品特性要求。主要试验包括： | 柜内母线的绝缘、耐压试验 | PT、CT 柜的变比、极性试验 | 开关及避雷器试验 | 试送电试验 | A¦B¦C | 多选题
变压器的交接试验由供电部门许可的实验单位进行，试验标准应符合规范要求和当地供电局规定及产品技术资料的要求。试验（供电部门）内容有： | 测量绕组的直流电阻；检查所有分接头的变压比 | 检查变压器的三相结线组别 | 测量绕组的绝缘电阻；绕组的交流耐压试验 | 测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻 | A¦B¦C¦D | 多选题
电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆在梯架、托盘的填充率下述说法正确的是： | 动力电缆可取40%-50% | 控制电缆可取50%-70% | 宜预留10%-25%工程发展余量 | 从经济角度考虑，发热是不大的电缆可按100%填充率考虑 | A¦B¦C | 多选题
发电机组试运转应具备的条件： | 建筑工程结束，现场清扫整理完毕 | 现场照明、消防设施齐全 | 发电机组安装完毕 | 与配电柜及有关市电的动力柜、控制柜、线路安装完毕。质检合格，且具备受电条件 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列属于智能建筑设计或施工验收规范的是： | 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 | 智能建筑设计标准 | 智能建筑工程质量验收规范 | 电子信息系统机房设计规范 | A¦B¦C | 多选题
进口火灾自动报警设备中，相对智能型、技术最先进的要属德国和日本的产品，其中哪些产品代表着世界消防报警行业的最先进水平。 | 依爱 | 西门子 | 德探 | 能美 | B¦C¦D | 多选题
关于火灾探测器的安装，下述说法正确的是： | 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m | 探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物； | 探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于60度。 | 探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m； | A¦B¦D | 多选题
常用的气体灭火系统有： | 二氧化碳灭火系统 | 卤代烷1211灭火系统 | 卤代烷1301灭火系统 | 水喷雾灭火系统 | A¦B¦C | 多选题
消防泵、喷淋泵、排烟风机等消防设备由消防报警系统监控的功能有： | 远程手动启动、停止 | 消防模块自动启动 | 设备运行状态 | 电源指示 | A¦B¦C | 多选题
火灾报警系统单点调试时，需要排除的故障有： | 点位不上线 | 接地故障 | 短路故障 | 断路故障 | A¦B¦C¦D | 多选题
低压断路器按照使用类别可分为A类和B类断路器，其中B类断路器具备的保护特性有 | 过载长延时 | 短路短延时 | 短路瞬动 | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
低压电器是指额定电压为多少伏以下的电器 | 交流1000V | 直流1500V | 交流380V | 直流1000V | A¦B | 多选题
低压断路器按用途分为几种类型？ | 配电保护 | 电动机保护 | 家用或类似用途 | 剩余电流保护 | A¦B¦C¦D | 多选题
工程中常用的适合于比较频繁启停的电机保护线路由以下几种元件组合 | 热继电器 | 电动机保护型断路器 | 接触器 | 仅有瞬动保护的断路器 | A¦C¦D | 多选题
低压电器选用的一般要求有 | 额定电压应不小于回路的工作电压 | 额定电流应不小于回路的计算工作电流 | 设备的遮断电流应不小于短路电流 | 热稳定保证值应不小于计算值 | A¦B¦C¦D | 多选题
中间继电器一般根据（）进行选择 | 负载电流的类型 | 电压等级 | 触头数量 | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
自动转换开关（ATSE）按照功能特点可以分为 | PC级 | CB级 | CP级 | B¦C级 | A¦B | 多选题
用于电动机保护的断路器，应具备（）和（）两段保护性能即可 | 过载长延时 | 短路短延时 | 短路瞬时 | 以上都不是 | A¦C | 多选题
变频器选择时必须了解变频器所驱动负载的特性，常将其分为（）、（）、（）等三种负载。 | 恒转矩负载 | 恒功率负载 | 风机、泵类负载 | 恒速负载 | A¦B¦C | 多选题
电动机综合保护器除可以实现温度保护外，还可以实现的保护有： | 过负荷保护 | 断相保护 | 缺相保护 | 三相不平衡保护 | A¦B¦C¦D | 多选题
正确选用自动转换开关，除了考虑额定工作电压、额定工作电流、频率、相数外，还需考虑的条件有 | 额定限制短路电流 | 转换条件 | 使用类别 | 转换时间 | A¦B¦C¦D | 多选题
低压电器的工作制通常分为（）应根据不同要求选择其技术参数。 | 8小时工作制 | 不间断工作制 | 短时工作制 | 断续周期工作制 | A¦B¦C¦D | 多选题
UPS按其设计原理和工作方式可分为 | 离线式UPS | 在线式UPS | 在线互动式UPS | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
( )是不能切断短路电流的开关电器。 | 铁壳开关 | 组合开关 | 接触器 | 胶盖刀开关 | A¦B¦C¦D | 多选题
用得最普遍的两种户外供电网络结构？ | 母线 | 电缆 | 架空线 | 电线 | B¦C | 多选题
工厂供电的基本要求？ | 安全 | 可靠 | 灵活 | 经济 | A¦B¦D | 多选题
国标中正确的阻燃电缆表示符号 | ZR | ZA | ZB | ZC | A¦B¦C¦D | 多选题
户外电缆的主要敷设型式 | 直埋 | 地下排管中敷设 | 桥架敷设 | 电缆隧道 | A¦B¦D | 多选题
工厂厂区高压配电电压一般为 | 3KV | 10KV | 20KV | 35KV | B¦D | 多选题
美国常用的电压标准？ | 120V | 240V | 110V | 208V | A¦B | 多选题
造成短路的主要原因 | 电气设备绝缘损坏 | 有关人员误操作 | 环境变化 | 鸟兽为害事故 | A¦B¦D | 多选题
短路的几种形式 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | A¦B¦C¦D | 多选题
总降压变电所位置的选择原则 | 接近负荷中心 | 环境影响 | 考虑电源进线的方向 | 尽量减少故障影响波及面 | A¦B¦C | 多选题
车间变电所的几种类型 | 独立变电所 | 附设变电所 | 车间内变电所 | 露天变电所 | A¦B¦C¦D | 多选题
高压电网配电的几种方式 | 独立式 | 树干式 | 放射式 | 环式 | B¦C¦D | 多选题
放射式配电方式的优点包括 | 本线路上的故障不影响其他用户 | 降低投资费用 | 容易继电保护的整定 | 可靠性较高 | A¦C¦D | 多选题
国际推荐的电压等级为 | 220V | 400V | 277V | 480V | B¦C¦D | 多选题
符合国家标准的几种三相电力变压器的联结组别 | Yy0 | Yd1 | YNd11 | Yy2 | A¦C | 多选题
预算定额的作用 | 编制施工图预算、确定和控制建筑安装工程造价的基础 | 设计方案进行技术经济比较、技术经济分析的依据 | 施工企业进行经济活动分项的参考依据 | 编制标底、投标报价的基础 | A¦B¦C¦D | 多选题
预算定额中规定的人工消耗量包括 | 基本用工 | 超运距用工 | 辅助用工 | 人工幅度差 | A¦B¦C¦D | 多选题
空调机组、冷水机组的常用品牌有 | 开利Carrier | 特灵Trane | 麦克维尔McQuay | 约克York | A¦B¦C¦D | 多选题
特气管道常用机具有： | 全自动焊机及电源稳压器 | 平口机 | 内窥镜 | 专用锉刀 | A¦B¦C¦D | 多选题
EP/BA低碳不锈钢管的预制、点固、组装、焊接作业应在空气洁净度等级6级的洁净室内进行，作业人员应持证上岗，作业时应着 | 洁净工作服 | 口罩 | 布手套 | 乳胶手套 | A¦B¦D | 多选题
空调水系统的形式常用的有 | 闭式和开式系统 | 两管、三管和四管制系统 | 定流量和变流量系统 | 同程式和异程式系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
水环真空泵选择 泵的类型主要由工作所需的_____而定 | 气量 | 温度 | 真空度 | 排气压力 | A¦C¦D | 多选题
空气调节系统的组成 | 被调节对象 | 空气处理设备 | 空气输送管道 | 空气分配装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
冷水机组按压缩机形式可分为 | 活塞式 | 螺杆式 | 离心式 | 开式 | A¦B¦C | 多选题
制冷循环过程包括 | 蒸发 | 压缩 | 冷凝 | 节流 | A¦B¦C¦D | 多选题
空压系统主要包含 | 空压机 | 干燥机 | 储气罐 | 过滤器 | A¦B¦C¦D | 多选题
新风量确定的原则是以下哪几种? | 满足人员卫生要求 | 补充局部排风量 | 保证空调房间的正压要求 | 满足节能要求 | A¦B¦C | 多选题
自控系统的组成主要有 | 工作站或HMI | plc及扩展模块 | 现场执行设备及传感器 | 管线 | A¦B¦C¦D | 多选题
中央空调自控系统的主要功能一般包括 | 冷冻系统监控 | 门禁系统 | 热交换系统监控 | 空调机组监控 | A¦C¦D | 多选题
应急照明可使用以下哪种开关控制 | 单联单控开关 | 单恋双控开关 | 带消防应急功能的声光控开关 | 双联双控开关 | B¦C¦D | 多选题
灯具的光学特性可以包含以下哪些 | 光强分布 | 灯具效率 | 遮光角 | 利用系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
灯具按防爆等级可分为 | 隔爆型灯具 | 增安型灯具 | 正压型灯具 | 粉尘防爆型灯具 | A¦B¦C¦D | 多选题
专业照明软件的优点有 | 理论成熟，计算准确 | 能够建立场景，生成效果图 | 生成各种图表 | 灯具数据库多样 | A¦B¦C¦D | 多选题
眩光主要分为哪几种类型 | 不适型眩光 | 光适应型眩光 | 丧能型眩光 | 舒适型散光 | A¦B¦C | 多选题
影响电能质量的因素,主要考虑以下几个方面：电压偏差、电压闪变与波动、电压骤降与中断和（） | 频率偏差 | 谐波与间谐波 | 三相电压不平衡 |  | A¦B¦C | 多选题
根据电机的功率和实际的需要，电机启动方式主要有直接启动、接触器直接启动、变频器启动和（） | 星-三角启动 | 降压启动 | 软启动器启动 | 双速风机启动 | A¦C¦D | 多选题
变频器的电路一般由（）部分组成 | 整流 | 中间直流环节 | 逆变 | 控制 | A¦B¦C¦D | 多选题
第二类防雷建筑物防直击雷的避雷网（带）网格尺寸不应大于（）。 | 10m×8m | 10m×l0m | 12m×8m | 12m×10m | B¦C | 多选题
低压系统的接地形式有（）。 | TT | TN-S | TN-C-S | IT | A¦B¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
继电保护的一般要求（ ） | 选择性 | 速动性 | 灵敏性 | 可靠性 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列属于动力照明配电箱安装质量主控项目的是： | 柜、台、屏相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全 | 柜、箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠 | 盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰 | 柜、箱（盘）间线路的线间、线对地的绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1 MΩ | B¦C¦D | 多选题
母线安装参考的国家规范和标准包括： | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 建筑安装分项工程施工工艺规程 | 建筑电气通用图集 | 封闭式、插接式母线安装作业指导书 | A¦B¦C | 多选题
灯具安装完毕，各个支路的绝缘电阻摇测合格后，允许通电试运行，通电试运行下述说法正确的是： | 通电时间为24小时 | 通电后每8小时仔细检查和记录电流、电压值一次，全程共记录四次 | 检查灯具的控制是否灵活、准确； | 检查开关与灯具控制顺序相对应，如果发现问题必须断电，然后查找原因进行修复 | A¦B¦C¦D | 多选题
钢导管电线管路，有下列情况之一者中间应增设拉线盒或接线盒，其位置应便于穿线： | 管路长度每超过30m，无弯曲 | 管路长度每超过20m，有一个弯曲 | 管路长度每超过15m，有两个弯曲 | 管路长度每超过8m， 有三个弯曲 | A¦B¦C¦D | 多选题
电缆在支架上的敷设应符合下列要求： | 控制电缆在普通支架上,不宜超过 1 层;桥架上不宜超过 3 层。 | 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过 1 层;桥架上不宜超过 2 层。 | 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m 用绑带扎牢。 | 电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于 0.5m,交叉时不应小于 0.3m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。 | A¦B¦C | 多选题
接地体连接采用搭接焊时，其焊接长度如下： | 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。 | 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。 | 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 | 镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，在其接触部位两侧进行焊接，不应将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 | A¦B¦C | 多选题
插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符合下列要求： | 暗装和工业用插座距地面不应低于0.3 米 | 特殊场所暗装插座不应小于0.15 米 | 在有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应小于0.5米 | 在儿童活动场所采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8 米 | A¦B¦D | 多选题
所有断路器都具有（）。 | 过载保护 | 短路保护 | 欠压保护 | 漏电保护 | A¦B | 多选题
常用的安全电压为? | 12V | 18V | 24V | 36V | A¦C¦D | 多选题
建筑内消防应急照明灯具的照度描述正确的是 | 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx； | 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx | 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度 | A¦B¦C¦D | 多选题
智能化照明控制系统具有的特点： | 系统集成性 | 智能化 | 网络化 | 使用方便 | A¦B¦C¦D | 多选题
照明控制系统的基本类型 | 点（灯）控制型 | 区域控制型 | 网络控制型 | 节能控制型 | A¦B¦C¦D | 多选题
直管荧光灯灯管一般有（）几种 | T5 | T8 | T10 | T12 | A¦B¦D | 多选题
试运行的条件？ | 各项安装工作均已完毕，并经检验合格，达到试运要求。 | 试运的工程或设备的设计施工图、合格证、产品说明书、安装记录、调试报告等资料齐全。 | 与试运有关的机械、管道、仪表、自控等设备和联锁装置等均己安装调试完毕，并符合使用条件。 | 现场清理完毕，无任何影响试运的障碍，拆除设备上的各种临时接线，恢复所有被临时拆开的线头和联接点，检查所有端子有无松动现象。 | A¦B¦C¦D | 多选题
低压电气动力设备的试验报告单内容一般包括以下哪些项目。 | 设备设计选型记录； | 电气设备交接试验记录； | 接地电阻、绝缘电阻测试记录。 | 空载和负载试运行情况记录 | B¦C¦D | 多选题
送电准备工作有哪些？ | 对远距离操作设备进行检验时，在设备附近应设专人监视其动作情况，并配备对讲电话。 | 工作场所应有适当的照明装置，在需要读取仪表指示数的地方，必须有足够的照明。 | 在大楼各主要通道口张贴楼内所有电器均带电、注意安全，不得随意操作电闸的告示。 | 通知业主、监理及其他相关单位，在试验过程中按规定做好检查记录并归档。 | A¦B¦C¦D | 多选题
试调工作是安装工程中最重要环节，试调报告是证明安装质量和设备质量达到安全可靠使用的技术鉴定,对调试报告有哪些要求？ | 试调人员根据实际试验结果，应在试运行前整理编写就绪。 | 每项试调结果由试调人员填写结论；总的系统试调由试调负责人提出结论性意见。 | 新安装的电气设备交接试验应按规定项目进行。不得自行改变国家规定的试验项目。 | 试调时，应按图纸设计要求进行调整和数据整定。如要更改原设计，必须经有关单位同意批准方可执行，并在试验报告中说明修改情况。 | A¦B¦C¦D | 多选题
接地接零的检查有哪些？ | 各设备接地点应接触良好，牢固可靠且标识明显。 | 禁止用一根导线做各处的串联接地。 | 不允许将一部分电气设备金属外壳采用保护接地，将另一部分电气设备金属外壳采用保护接零。 | 装有电器的可开启门，门和框架的不用再专设置接地端子。 | A¦B¦C¦D | 多选题
对已送电或需检修的回路按开关的分合状态分别挂上哪些标示牌。 | 已送电 | 禁止合闸 | 专人看管 | 安全用电 | A¦B | 多选题
HOOK-UP整体流程包括哪些工作？ | 系统设计 | 需求总表 | 布局 | 搬入计划 | A¦B¦C¦D | 多选题
常规由哪些单位共同对HOOK UP工作进行测试，以确保正常运作。 | 业主 | 设备供应商/制造商 | 施工单位 | 第三方检测单位 | A¦B¦C | 多选题
HOOK-UP常规提供的种类除了电、基础、工艺冷却水、自来水、纯水、化学品、真空、大宗气体还包括下面哪些系统？ | 生产用材料 | 特殊气体 | 废水 | 排气 | B¦C¦D | 多选题
二次配（HOOK-UP)电气施工一般 由什么引至设备机台控制箱或接线端子的配电工程，以滿足设备运转的电力需求 | 插座 | 变压器 | 工艺母线插接箱 | 工艺配电盘 | C¦D | 多选题
通过对各专业图纸的查看弄清楚什么是做好空间理所必须的。 | 建筑物的空间结构 | 电气专业 | 各专业的管线排布 | 暖通专业 | A¦B | 多选题
什么是空间管理开始之前要做的一项很重要的工作，这一步工作如果做的细做的彻底会大大提高后面空间管理的效率。 | 拷贝图纸 | 专业图纸 | 图纸拆分 | 简化处理 | C¦D | 多选题
空间管理的目的有哪些？ | 提前解决设计中存在的管线冲突，减少现场的返工 | 使各专业管线布局合理、整齐、美观 | 最大限度地满足业主的空间需求 | 满足规范要求 | A¦B¦C | 多选题
综合管线平面图与综合管线剖面图是相辅相承的，做图的过程中不分先后，实际上是要同时进行的，剖面图上管线位置调整好后也需对平面图上管线的位置进行调整，什么一定要与剖面图上的信息对应起来。 | 图纸大小 | 平面图位置 | 标高 | 比例 | B¦C | 多选题
在详细了解各专业图纸的基础上，如果发现有的哪些专业管线布置存在不合理的问题，应及时提出优化方案，以保证空间管理工作顺利进行。 | 尺寸过大，影响管线布置 | 与其它专业冲突太多 | 管线太多，导致空间不够 | 走向不合理，影响管线布置 | A¦B¦C¦D | 多选题
变更洽商、现场签证单通常有哪些？ | 图纸会审图差 | 设计变更 | 现场签证单 | 工程洽商记录 | A¦B¦C¦D | 多选题
电气专业竣工资料包含哪几大类资料？ | 隐蔽工程验收记录 | 施工记录 | 建筑电气分部、子分部、检验批工程质量验收记录 | 施工试验记录 | A¦B¦C | 多选题
电气专业竣工图包含那几大类？ | 建筑电气（包括电力、电讯、电视系统等）综合竣工图 | 室外照明、电力、电讯、电视竣工图 | 电气工程专业竣工图 | 智能化工程专业竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
竣工图有哪些要求？ | 必须全面、准确，必须是蓝图， | 有审图中心印章、竣工图章、消防审查图章等必备印章， | 必须在竣工图纸上标注变更情况、甩项情况， | 特别是同步有另外的电气内装修单位时，必须界定清楚施工分界点。 | A¦B¦C¦D | 多选题
隐蔽工程验收记录不仅仅包含一下哪几项内容？ | 电缆头制作、接线和线路绝隐蔽验收记录 | 导管敷设隐蔽验收记录 | 等电位工程隐蔽验收记录 | 电气接地装置隐蔽验收记录 | B¦C¦D | 多选题
电力监控系统由哪几部分组成 | 系统管理层 | 网络通讯层 | 现场监控层 | 末端设备层 | A¦B¦C | 多选题
闭路电视监控系统由以下几部分组成 | 前端摄像部分 | 红外对射部分 | 终端控制部分 | 录像部分 | A¦C¦D | 多选题
巡更系统分为以下几个类别 | 分散式 | 离线式 | 集中式 | 在线式 | B¦D | 多选题
市场上的对讲系统主要用于以下区域 | 生活小区 | 工业厂房 | 部分写字楼 | 高级写字楼 | A¦C¦D | 多选题
综合布线的管理子系统包括以下设备 | 机柜 | 集线器 | 信息点集线面板 | 语音点(如110型)集线面板 | A¦B¦C¦D | 多选题
高压柜的实验报告通常包括以下内容及其他实验 | 绝缘试验 | 主回路电阻测量和温升试验 | 动、稳定电流试验 | 关合和开断能力试验 | A¦B¦C¦D | 多选题
变压器试验包括以下内容 | 检查变压器的三相结线组别 | 测量绕组的直流电阻 | 绕组的交流耐压试验 | 测量与铁芯绝缘的各紧固定的绝缘电阻 | A¦B¦C¦D | 多选题
一个电路的组成一般由那四个基本要素组成 | 电源 | 用电设备 | 开关控制设备 | 导线 | A¦B¦C¦D | 多选题
【题干缺失】（原单元格为#VALUE!） | 无噪声接地 | 保护接地 | 抗干扰接地 | 防雷接地 | A¦C¦D | 多选题
常见的配电系统有以下几种 | 放射式配电系统 | 树干式配电系统 | 链式配电系统 | 环式配电系统 | A¦B¦C | 多选题
目前常见的配电方式有 | 树干式 | 放射式 | 混合式 | 总线式 | A¦B¦C | 多选题
可以用来作为电缆电线保护管的有 | 普利卡金属管 | PVC导管 | 钢导管 | 水煤气管 | A¦B¦C¦D | 多选题
低压开关柜由以下几个部分组成 | 功能单元 | 进线单元 | 母线 | 柜体 | A¦C¦D | 多选题
电气设备包括 | 电机 | 变压器 | 电器 | 保护装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
空调机组、冷水机组的常用品牌有 | 开利Carrier | 特灵Trane | 麦克维尔McQuay | 约克York | A¦B¦C¦D | 多选题
空调水系统的形式常用的有 | 闭式和开式系统 | 两管、三管和四管制系统 | 定流量和变流量系统 | 同程式和异程式系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
空气调节系统的组成 | 被调节对象 | 空气处理设备 | 空气输送管道 | 空气分配装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
冷水机组按压缩机形式可分为 | 活塞式 | 螺杆式 | 离心式 | 开式 | A¦B¦C | 多选题
制冷循环过程包括 | 蒸发 | 压缩 | 冷凝 | 节流 | A¦B¦C¦D | 多选题
室内给水系统的供水方式包括 | 室外给水水管网直接供水 | 高位水箱供水 | 水泵和高位水箱供水 | 气压水箱供水方式 | A¦B¦C¦D | 多选题
空压机的常用品牌有 | Atlas Copco阿特拉斯，瑞典 | IR Ingersoll Land英格索兰 英国 | Grundfos PA¦CO格兰富 | Quincy昆西美国 | A¦B¦D | 多选题
PLC工作过程分为哪几个阶段 | 输入处理 | 程序处理 | 输出处理 | 通讯 | A¦B¦C | 多选题
PLC系统的通讯方式一般有 | MODBUS | BA¦CNET | Profibus-DP | 以太网 | A¦B¦C¦D | 多选题
常用灯具品牌有 | 飞利浦 | 松下 | 欧司朗 | 西门子 | A¦B¦C | 多选题
一个工作场所设计照明系统时应该考虑哪些内容？ | 满足照明度要求 | 安装位置应符合需要及行业标准 | 选择合适的灯具 | 功率，配线直径及开关选型适当 | A¦B¦C¦D | 多选题
应急照明可使用以下哪种开关控制 | 单联单控开关 | 单恋双控开关 | 带消防应急功能的声光控开关 | 双联双控开关 | B¦C¦D | 多选题
灯具的光学特性可以包含以下哪些 | 光强分布 | 灯具效率 | 遮光角 | 利用系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
灯具按防爆等级可分为 | 隔爆型灯具 | 增安型灯具 | 正压型灯具 | 粉尘防爆型灯具 | A¦B¦C¦D | 多选题
属于输入采样的是 | 风机状态 | 过滤器堵塞报警 | 变频器故障报警 | 变频器启停信号 | A¦B¦C | 多选题
影响电能质量的因素,主要考虑以下几个方面：电压偏差、电压闪变与波动、电压骤降与中断和（） | 频率偏差 | 谐波与间谐波 | 三相电压不平衡 |  | A¦B¦C | 多选题
根据电机的功率和实际的需要，电机启动方式主要有直接启动、接触器直接启动、变频器启动和（） | 星-三角启动 | 降压启动 | 软启动器启动 | 双速风机启动 | A¦C¦D | 多选题
变频器的电路一般由（）部分组成 | 整流 | 中间直流环节 | 逆变 | 控制 | A¦B¦C¦D | 多选题
第二类防雷建筑物防直击雷的避雷网（带）网格尺寸不应大于（）。 | 10m×8m | 10m×l0m | 12m×8m | 12m×10m | B¦C | 多选题
低压系统的接地形式有（）。 | TT | TN-S | TN-C-S | IT | A¦B¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列属于动力照明配电箱安装质量主控项目的是： | 柜、台、屏相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全 | 柜、箱的金属框架及基础型钢必须接地(PE)可靠 | 盘面标志牌、标志框齐全、正确、清晰 | 柜、箱（盘）间线路的线间、线对地的绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1 MΩ | B¦C¦D | 多选题
母线安装参考的国家规范和标准包括： | 建筑电气工程施工质量验收规范 | 建筑安装分项工程施工工艺规程 | 建筑电气通用图集 | 封闭式、插接式母线安装作业指导书 | A¦B¦C | 多选题
电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆在梯架、托盘的填充率下述说法正确的是： | 动力电缆可取40%-50% | 控制电缆可取50%-70% | 宜预留10%-25%工程发展余量 | 从经济角度考虑，发热是不大的电缆可按100%填充率考虑 | A¦B¦C | 多选题
接地体连接采用搭接焊时，其焊接长度如下： | 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。 | 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。 | 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 | 镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，在其接触部位两侧进行焊接，不应将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 | A¦B¦C | 多选题
插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符合下列要求： | 暗装和工业用插座距地面不应低于0.3 米 | 特殊场所暗装插座不应小于0.15 米 | 在有易燃、易爆气体及粉尘的场所不应小于0.5米 | 在儿童活动场所采用普通插座时，其安装高度不应低于1.8 米 | A¦B¦D | 多选题
低压断路器按照使用类别可分为A类和B类断路器，其中B类断路器具备的保护特性有 | 过载长延时 | 短路短延时 | 短路瞬动 | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
低压电器是指额定电压为多少伏以下的电器 | 交流1000V | 直流1500V | 交流380V | 直流1000V | A¦B | 多选题
低压断路器按用途分为几种类型？ | 配电保护 | 电动机保护 | 家用或类似用途 | 剩余电流保护 | A¦B¦C¦D | 多选题
工程中常用的适合于比较频繁启停的电机保护线路由以下几种元件组合 | 热继电器 | 电动机保护型断路器 | 接触器 | 仅有瞬动保护的断路器 | A¦C¦D | 多选题
低压电器选用的一般要求有 | 额定电压应不小于回路的工作电压 | 额定电流应不小于回路的计算工作电流 | 设备的遮断电流应不小于短路电流 | 热稳定保证值应不小于计算值 | A¦B¦C¦D | 多选题
中间继电器一般根据（）进行选择 | 负载电流的类型 | 电压等级 | 触头数量 | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
自动转换开关（ATSE）按照功能特点可以分为 | PC级 | CB级 | CP级 | B¦C级 | A¦B | 多选题
用于电动机保护的断路器，应具备（）和（）两段保护性能即可 | 过载长延时 | 短路短延时 | 短路瞬时 | 以上都不是 | A¦C | 多选题
变频器选择时必须了解变频器所驱动负载的特性，常将其分为（）、（）、（）等三种负载。 | 恒转矩负载 | 恒功率负载 | 风机、泵类负载 | 恒速负载 | A¦B¦C | 多选题
低压电器的工作制通常分为（）应根据不同要求选择其技术参数。 | 8小时工作制 | 不间断工作制 | 短时工作制 | 断续周期工作制 | A¦B¦C¦D | 多选题
UPS按其设计原理和工作方式可分为 | 离线式UPS | 在线式UPS | 在线互动式UPS | 以上都不是 | A¦B¦C | 多选题
（）是不能切断短路电流的开关电器。 | 铁壳开关 | 组合开关 | 接触器 | 胶盖刀开关 | A¦B¦C¦D | 多选题
用得最普遍的两种户外供电网络结构？ | 母线 | 电缆 | 架空线 | 电线 | B¦C | 多选题
工厂供电的基本要求？ | 安全 | 可靠 | 灵活 | 经济 | A¦B¦D | 多选题
国标中正确的阻燃电缆表示符号 | ZR | ZA | ZB | ZC | A¦B¦C¦D | 多选题
户外电缆的主要敷设型式 | 直埋 | 地下排管中敷设 | 桥架敷设 | 电缆隧道 | A¦B¦D | 多选题
工厂厂区高压配电电压一般为 | 3KV | 10KV | 20KV | 35KV | B¦D | 多选题
美国常用的电压标准？ | 120V | 240V | 110V | 208V | A¦B | 多选题
造成短路的主要原因 | 电气设备绝缘损坏 | 有关人员误操作 | 环境变化 | 鸟兽为害事故 | A¦B¦D | 多选题
短路的几种形式 | 三相短路 | 两相短路 | 单相接地短路 | 两相接地短路 | A¦B¦C¦D | 多选题
总降压变电所位置的选择原则 | 接近负荷中心 | 环境影响 | 考虑电源进线的方向 | 尽量减少故障影响波及面 | A¦B¦C | 多选题
车间变电所的几种类型 | 独立变电所 | 附设变电所 | 车间内变电所 | 露天变电所 | A¦B¦C¦D | 多选题
高压电网配电的几种方式 | 独立式 | 树干式 | 放射式 | 环式 | B¦C¦D | 多选题
放射式配电方式的优点包括 | 本线路上的故障不影响其他用户 | 降低投资费用 | 容易继电保护的整定 | 可靠性较高 | A¦C¦D | 多选题
国际推荐的电压等级为 | 220V | 400V | 277V | 480V | B¦C¦D | 多选题
符合国家标准的几种三相电力变压器的联结组别 | Yy0 | Yd1 | YNd11 | Yy2 | A¦C | 多选题
常用的安全电压为? | 12V | 18V | 24V | 36V | A¦C¦D | 多选题
建筑内消防应急照明灯具的照度描述正确的是 | 疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx； | 人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx | 楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明，仍应保证正常照明的照度 | A¦B¦C¦D | 多选题
智能化照明控制系统具有的特点： | 系统集成性 | 智能化 | 网络化 | 使用方便 | A¦B¦C¦D | 多选题
照明控制系统的基本类型 | 点（灯）控制型 | 区域控制型 | 网络控制型 | 节能控制型 | A¦B¦C¦D | 多选题
直管荧光灯灯管一般有（）几种 | T5 | T8 | T10 | T12 | A¦B¦D | 多选题
电力监控系统由哪几部分组成 | 系统管理层 | 网络通讯层 | 现场监控层 | 末端设备层 | A¦B¦C | 多选题
闭路电视监控系统由以下几部分组成 | 前端摄像部分 | 红外对射部分 | 终端控制部分 | 录像部分 | A¦C¦D | 多选题
巡更系统分为以下几个类别 | 分散式 | 离线式 | 集中式 | 在线式 | B¦D | 多选题
市场上的对讲系统主要用于以下区域 | 生活小区 | 工业厂房 | 部分写字楼 | 高级写字楼 | A¦C¦D | 多选题
综合布线的管理子系统包括以下设备 | 机柜 | 集线器 | 信息点集线面板 | 语音点(如110型)集线面板 | A¦B¦C¦D | 多选题
高压柜的实验报告通常包括以下内容及其他实验 | 绝缘试验 | 主回路电阻测量和温升试验 | 动、稳定电流试验 | 关合和开断能力试验 | A¦B¦C¦D | 多选题
变压器试验包括以下内容 | 检查变压器的三相结线组别 | 测量绕组的直流电阻 | 绕组的交流耐压试验 | 测量与铁芯绝缘的各紧固定的绝缘电阻 | A¦B¦C¦D | 多选题
一个电路的组成一般由那四个基本要素组成 | 电源 | 用电设备 | 开关控制设备 | 导线 | A¦B¦C¦D | 多选题
电气符号代表何含义 | 无噪声接地 | 保护接地 | 抗干扰接地 | 防雷接地 | A¦C¦D | 多选题
常见的配电系统有以下几种 | 放射式配电系统 | 树干式配电系统 | 链式配电系统 | 环式配电系统 | A¦B¦C | 多选题
对设计方案进行比较，主要是通过定额对不同方案所需（）的消耗量等进行比较。 | 人工 | 材料 | 机械 | 管理费 | A¦B¦C | 多选题
按专业性质分，预算定额可分为 | 建筑工程定额 | 劳动定额 | 安装工程定额 | 全国统一定额 | A¦C | 多选题
电动机降压启动的方式包括 | 星三角 | 自耦变压器 | 变频器 | 电阻和电抗法 | A¦B¦D | 多选题
照明的功率密度和以下参数有关 | 平均照度 | 光效 | 利用系数 | 维护系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
计量单位建筑产品的基本构造要素的直接工程费单价组成包括 | 人工费 | 措施费 | 材料费 | 施工机械使用费 | A¦C¦D | 多选题
单位工程预算造价包括 | 间接费 | 利润 | 税金 | 单位工程直接费 | A¦B¦C¦D | 多选题
照明配电箱（盘）验收应符合 | 导线连接紧密，不伤芯线，不断股 | 同一端子上导线连接不应多于3根，防松垫圈等齐全 | 分别设置零线和保护地线汇流排 | 带漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30毫安 | A¦C | 多选题
有下列情况的电动机，应抽芯检查 | 出场时间已超过制造厂保证期限 | 无保证期限的已超过出厂时间一年以上 | 外壳锈蚀、螺栓松动 | 外观检查、电气试验有异常情况 | A¦B¦D | 多选题
新风量确定的原则是以下哪几种? | 满足人员卫生要求 | 补充局部排风量 | 保证空调房间的正压要求 | 满足节能要求 | A¦B¦C | 多选题
空调机组、冷水机组的常用品牌有 | 开利Carrier | 特灵Trane | 麦克维尔McQuay | 约克York | A¦B¦C¦D | 多选题
空调水系统的形式常用的有 | 闭式和开式系统 | 两管、三管和四管制系统 | 定流量和变流量系统 | 同程式和异程式系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
空气调节系统的组成 | 被调节对象 | 空气处理设备 | 空气输送管道 | 空气分配装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
冷水机组按压缩机形式可分为 | 活塞式 | 螺杆式 | 离心式 | 开式 | A¦B¦C | 多选题
制冷循环过程包括 | 蒸发 | 压缩 | 冷凝 | 节流 | A¦B¦C¦D | 多选题
空压系统主要包含 | 空压机 | 干燥机 | 储气罐 | 过滤器 | A¦B¦C¦D | 多选题
水环真空泵选择 泵的类型主要由工作所需的（ ）而定 | 气量 | 温度 | 真空度 | 排气压力 | A¦C¦D | 多选题
特气管道常用机具有： | 全自动焊机及电源稳压器 | 平口机 | 内窥镜 | 专用锉刀 | A¦B¦C¦D | 多选题
EP/BA低碳不锈钢管的预制、点固、组装、焊接作业应在空气洁净度等级6级的洁净室内进行，作业人员应持证上岗，作业时应着 | 洁净工作服 | 口罩 | 布手套 | 乳胶手套 | A¦B¦D | 多选题
PLC工作过程分为哪几个阶段 | 输入处理 | 程序处理 | 输出处理 | 通讯 | A¦B¦C | 多选题
PLC系统的通讯方式一般有 | MODBUS | BA¦CNET | Profibus-DP | 以太网 | A¦B¦C¦D | 多选题
应急照明可使用以下哪种开关控制 | 单联单控开关 | 单恋双控开关 | 带消防应急功能的声光控开关 | 双联双控开关 | B¦C¦D | 多选题
灯具的光学特性可以包含以下哪些 | 光强分布 | 灯具效率 | 遮光角 | 利用系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
灯具按防爆等级可分为 | 隔爆型灯具 | 增安型灯具 | 正压型灯具 | 粉尘防爆型灯具 | A¦B¦C¦D | 多选题
专业照明软件的优点有 | 理论成熟，计算准确 | 能够建立场景，生成效果图 | 生成各种图表 | 灯具数据库多样 | A¦B¦C¦D | 多选题
人工光源主要有 | 白炽灯 | 阳光 | 荧光灯 | 高压放电灯 | A¦C¦D | 多选题
智能照明的目的是 | 通过合理的管理达到节约能源、便于操作管理 | 给用户提供舒适的工作环境 | 便于消防切断 |  | A¦B | 多选题
智能照明常用的品牌有 | A¦BB的I-BUS | 埃克苏的DALI | 奇胜的C-BUS | 路创LUTRON | A¦B¦C¦D | 多选题
影响电能质量的因素,主要考虑以下几个方面：电压偏差、电压闪变与波动、电压骤降与中断和（） | 频率偏差 | 谐波与间谐波 | 三相电压不平衡 |  | A¦B¦C | 多选题
根据电机的功率和实际的需要，电机启动方式主要有直接启动、接触器直接启动、变频器启动和（） | 星-三角启动 | 降压启动 | 软启动器启动 | 双速风机启动 | A¦C¦D | 多选题
变频器的电路一般由（）部分组成 | 整流 | 中间直流环节 | 逆变 | 控制 | A¦B¦C¦D | 多选题
第二类防雷建筑物防直击雷的避雷网（带）网格尺寸不应大于（）。 | 10m×8m | 10m×l0m | 12m×8m | 12m×10m | B¦C | 多选题
低压系统的接地形式有（）。 | TT | TN-S | TN-C-S | IT | A¦B¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道，在压力试验前，下列资料需经建设单位复查代用文件 | 管道组成件的质量证明书 | 管道组成件的检验或试验记录 | 焊接检验及热处理记录 | 管子加工记录 | A¦B¦C¦D | 多选题
室内给水系统的主要控制点有哪些？ | 水量 | 水压 | 水质 | 水温 | A¦B¦C | 多选题
室内排水系统的排水方式有哪几种？ | 合流 | 重力流 | 分流 | 压力流 | A¦C | 多选题
手动水灭火系统可以分为？ | 消火栓系统 | 消防枪灭火系统 | 消防炮灭火系统 | 气体灭火系统 | A¦B¦C | 多选题
下列哪种系统属于气体灭火系统范畴？ | 泡沫灭火系统 | 蒸汽灭火系统 | 气溶胶灭火系统 | 卤代烃1314灭火系统 | A¦B¦C | 多选题
下列那种系统属于热水开水供应系统？ | 水温调节供应系统 | 局部热水供应系统 | 集中热水供应系统 | 区域热水供应系统 | B¦C¦D | 多选题
关于屋面雨水排水系统，下列说法正确的是？ | 重力流多为外排水 | 重力流多为内排水 | 压力流多为外排水 | 压力流多为内排水 | A¦D | 多选题
下列哪种水质不能用于固态电子器件、厚膜和薄膜电路、印刷电路、真空管等的制作？ | 软化水 | 纯化水 | RO水 | 超纯水 | A¦B¦C | 多选题
下列哪种设备不属于离子去除设备？ | 反渗透装置 | 复床交换器 | 脱气塔 | 抛光混床 | A¦B¦C | 多选题
工艺冷却水系统包括？ | 循环水泵 | 换热器 | 稳压罐 | 过滤器 | A¦B¦C¦D | 多选题
膜法制取设备工艺流程包含哪些？ | 原水超滤 | 反渗透 | EDI | 混床 | A¦B¦C | 多选题
下列属于离子去除装置的有哪些？ | 反渗透装置 | 复床 | 混床 | EDI | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪几项属于CP2010对注射水水质要求的项目 | 总有机碳 | 重金属 | 细菌内毒素 | 微生物限 | A¦B¦C¦D | 多选题
对于制药用注射水系统的构成，通常包括哪些内容 | 纯水制备单元 | 多效蒸馏水机 | 流量计 | 循环泵 | B¦C¦D | 多选题
根据CP2010，纯化水可以由如下方法制备 | 蒸馏法 | 离子交换法 | 反渗透法 | 其它适宜的方法 | A¦B¦C¦D | 多选题
2010版GMP文件发布以后，国内现行的配套验证指南文件包括 | 无菌制剂GMP实施指南 | 空调系统GMP实施指南 | 水系统GMP实施指南 | 高纯水检查指南 | A¦B¦C | 多选题
建筑屋面雨水一般由下列哪些项目组成？ | 透气管 | 出户管 | 悬吊管 | 雨水斗 | B¦C¦D | 多选题
下列关于建筑雨水系统管径及坡度哪些说法正确？ | 建筑外墙雨落水管最小管径为DN75 | 室内雨水排水立管最小管径为DN100 | 满管虹吸雨水悬吊管最小管径为DN50 | 埋地管最小管径为DN150 | A¦B¦C | 多选题
对于采用水泵从贮水池吸水直接供水的给水管网，泵的最小扬程应该为下列哪几项之和？ | 最不利配水点与贮水池最低水位高差 | 最不利配水点的自由水压 | 最不利路径的沿程阻力 | 最不利路径的局部阻力 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列选项中，给水系统用水量均匀的建筑为哪些？ | 工业企业间 | 住宅 | 旅馆 | 洗衣房 | A¦D | 多选题
关于消防系统高位水箱容积设置，下列哪些说法是正确的？ | 当室内消防用水量大于等于25L/s，经计算消防水箱储水量大于12m3，仍可采用12m3 | 当室内消防用水量小于25L/s，经计算消防水箱储水量大于18m3，仍可采用18m3 | 一类高层民用公共建筑不应小于18m3 | 二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于12m3 | C¦D | 多选题
下述哪些材质的管材可以在超纯水管道中使用？ | CL-PVC | PVDF | SUS316L | HDPE | A¦B¦C | 多选题
废水处理方法主要有以下哪几项？ | 机械过滤法 | 化学处理法 | 生物处理法 | 物理处理法 | A¦B¦C | 多选题
下述哪些处理法属于物理处理法 | 筛滤 | 沉淀 | 中和 | 反渗透 | A¦B¦D | 多选题
工艺冷却水系统的过滤器设置一般分两级设置，两级设置的主要原则是？ | 前端过滤器一般选用5um，99%过滤要求的不锈钢过滤器 | 末端过滤器选择根据末端工艺设备的水质要求确定 | 末端过滤器3um | 前端过滤器一般选用10um，95%过滤要求的不锈钢过滤器 | A¦B | 多选题
典型的工艺冷却水系统主要由哪几部分组成 | 低温水箱 | 热交换器 | 循环水泵及管路系统 | 温度压力控制系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水的循环形式主要有哪几种形式? | 闭式循环系统 | 有水箱的开式循环系统 | 直接排放 |  | A¦B | 多选题
电子厂房的PCW系统用水及补水一般采用什么水？ | 自来水 | RO水 | 超纯水 | 没有要求 | B¦C | 多选题
下述有关玻璃钢及塑料材料设备安装说法正确的是哪几项？ | 平底设备底部宜垫厚度为20mm厚细砂或大于等于5mm的橡胶板 | 设备固定采用化学锚栓，紧固螺母采用双螺母，但螺母不宜拧得过紧 | 设备与基础的缝隙应采用密封胶等柔性材料填实 | 非承压水箱应做满水试验 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述有关罐体设备描述说法正确的是哪几项？ | 设备的安装方向应符合设计要求，窥视镜易于观察，人孔易于操作开启； | 附件、平台、梯子等与设备连接时，需采用电焊等产生高温的连接方式连接 | 设备的安装应平稳，固定螺栓的型号、规格、数量应符合设计要求 | 设备安装底板的周边应打密封胶密封； | A¦C¦D | 多选题
关于滤料的填充以下说法正确的是？ | 安装前核对填料的型号、数量应符合设计文件要求 | 具备足够的填装空间，需设专用填装及检修平台，不得踩踏管路； | 锰砂等滤料需要用清水洗干净，无烟煤装入后先清洗几次，在投用 。 | 滤料安装时，按照设计安装级配进行填装，可在罐体内壁做出各层设计的顶高线，以避免乱层现象 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述关于螺旋输送机说法正确的是？ | 螺旋输送机的固定应牢固，并保证与格栅机落料口和垃圾筒之间的正确连接，防止垃圾洒落 | 螺旋叶片和槽体应正确配合无卡阻现象 | 螺旋输送机的传动应平稳，过载装置的动作应灵敏可靠 | 螺旋输送机安装允许偏差应符合相应规定 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述有关闸门的安装说法正确的是？ | 闸门安装应牢固，密封面应严密，闸门框与构筑物之间应采取有效封闭措施，不得渗漏，闸门标高及垂直度应符合设计要求； | 启闭机开启应灵活，无卡阻和抖动现象。限位装置应灵敏、准确、可靠 | 启闭机中心与闸门板推力吊耳中心应位于同一垂线 | 设备安装前，密封面不需要清洗干净 | A¦B¦C | 多选题
清洗钝化操作前施工现场应具备的条件包括： | 清洗钝化操作规程已经经过建设单位和监理单位的批准 | 控制系统单点测试已经完成 | 压力试验已经完成，且结果合格 | 非钝化部件已经安全隔离 | A¦C¦D | 多选题
洁净管道单线图上标注的内容应当包括： | 长度 | 标高 | 焊口号 | 规格 | A¦B¦C¦D | 多选题
手工TIG焊接的焊接参数主要取决于 | 焊接材料 | 管道壁厚 | 焊接环境 | 氩气纯度 | A¦B | 多选题
以下关于坡度测量，正确的是 | 坡度测量应在管道保温后进行 | 在每一个方向的转变处应测量坡度 | 坡度测量应在环境温度和工作压力下进行 | 在可能水平的管段处应测量坡度 | B¦D | 多选题
排水透气管的作用 | 有害气体排至大气中，以免影响室内的环境卫生 | 减轻立管内的气压变化幅度 | 防止洁具的水封受到破坏 | 保证水流通畅 | A¦B¦C¦D | 多选题
隔油池主要由哪几部分组成 | 杂物隔离池 | 油脂分离池 | 清水池 | 不含杂物和油脂的废水池 | A¦B¦D | 多选题
室外排水管道敷设时遇到软土地基的做法是什么？ | 管道敷设在回填土上 | 管道敷设在新填的路堤上 | 用深层搅拌桩处理软基 | 与道路基础同时处理 | A¦B¦C¦D | 多选题
室外给排水管道的敷设深度的基本原则要求是什么？ | 覆土厚度不小于500mm | 道路部分的埋深不得小于700mm | 当地的冻土层以下 | 根据情况现场确定 | A¦B¦C | 多选题
铸铁管柔性接口分哪几种形式 | 卡箍式 | 承插柔性 | 法兰机械式A型 | 法兰机械式B型 | A¦B¦C¦D | 多选题
室外管道预埋地沟的开挖分那几个步骤 | 确定开挖的槽底宽度、放坡坡度和开挖顺序 | 定位放线 | 修边和清底 | 分段和分层下挖 | A¦B¦C¦D | 多选题
如果建筑给水的引入管只有一根时，下列哪种情况下必须设置水表旁通管 | 设有消火拴的建筑物 | 断水可能影响生产的建筑 | 不允许断水的建筑物 | 所有建筑物 | A¦B¦C | 多选题
下列哪些组件应该包含在自动喷淋灭火系统里面？ | 喷淋泵 | 喷头 | 管网 | 报警装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
气体灭火系统按照应用方式分类，应该包含下列哪些系统？ | 全淹没灭火系统 | 局部应用灭火系统 | 单元独立灭火系统 | 组合分配灭火系统 | A¦B | 多选题
高压二氧化碳灭火系统的储存装置由下列哪些部件组成？ | 灭火剂储瓶组 | 金属高压软管 | 集流管 | 选择阀 | A¦B¦C¦D | 多选题
屋面虹吸雨水系统一般由下列哪些组件组成？ | 虹吸式雨水斗 | 无坡度悬吊管 | 悬吊装置立管 | 雨水出户管 | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水系统中一般由下列哪些组件构成？ | 水箱和水泵 | 过滤器和换热器 | 电气控制和传感器 | RO补水装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
关于水泵接合器安装叙述错误的有： | 消防水泵接合器应靠近机动车道，距建筑门窗小于5m | 水泵接合器与室外消火栓或消防水池距离应为15~20m | 地下禁止安装消防水泵接合器 | 水泵接合器需要悬挂明显标志在水泵接合器端口 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列（）是气体灭火系统工程施工前应具备的条件之一 | 经批准的施工图、设计说明书及其设计变更通知单等设计文件应齐全。 | 系统及其主要组件的使用、维护说明书应齐全。 | 系统组件与主要材料齐全，其品种、规格、型号符合设计要求。 | 防护区、保护对象及灭火剂储存容器间的设置条件与设计相符 | A¦B¦C¦D | 多选题
气体灭火系统的下列（）上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌，并应便于观察 | 灭火剂储存装置 | 驱动气瓶 | 容器阀 | 选择阀 | B¦D | 多选题
虹吸雨水系统验收主要项目有： | 雨水斗的安装 | 雨水管道 | 溢流口溢流装置 | 固定件验收 | A¦B¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
为业主提供二次配管服务时，工艺冷却水系统压力超过工艺设备使用压力时应选择减压措施，选用减压措施时需要考虑的因素有（） | 系统压力和使用压力的差值 | 安装在管道上的位置 | 材质 | 压力 | A¦B¦D | 多选题
室内给水系统由哪几部分组成？ | 室外引入管 | 水表 | 管道系统 | 配水装置和附件 | A¦B¦C¦D | 多选题
室内排水系统由那几部分组成？ | 废水收集器 | 排水管道和通气管 | 清通、抽升设备 | 软水器 | A¦B¦C | 多选题
大空间消防炮自动灭火系统不属于那种系统？ | 消防炮灭火系统 | 手动水灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 气体灭火系统 | A¦B¦D | 多选题
气体灭火系统是指灭火剂以哪种形态存在于压力容器内，以喷射状态灭火？ | 絮状体 | 液化气 | 气体 | 液体 | B¦C¦D | 多选题
以下哪些特点描述的是热水开水供应系统？ | 热损失比较大 | 距离热源远 | 热水分散制备 | 配水点较少 | C¦D | 多选题
超纯水要求水中的电解质在什么范围（25℃）？ | 大于18MΩ*cm | 小于16MΩ*cm | 接近18.2MΩ*cm | 接近16.8Ω*cm | A¦C | 多选题
膜法制取设备工艺流程包含哪些？ | 原水超滤 | 反渗透 | EDI | 混床 | A¦B¦C | 多选题
下列属于离子去除装置的有哪些？ | 反渗透装置 | 复床 | 混床 | EDI | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水系统包括？ | 循环水泵 | 换热器 | 稳压罐 | 过滤器 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪几项属于CP2010对注射水水质要求的项目 | 总有机碳 | 重金属 | 细菌内毒素 | 微生物限 | A¦B¦C¦D | 多选题
对于制药用纯水系统的构成，通常包括哪些内容 | 纯水制备单元 | 多效蒸馏水机 | 流量计 | 循环泵 | A¦C¦D | 多选题
根据CP2010，纯化水可以由如下方法制备 | 蒸馏法 | 离子交换法 | 反渗透法 | 其它适宜的方法 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列选项中，给水系统用水量均匀的建筑为哪些？ | 工业企业间 | 住宅 | 旅馆 | 洗衣房 | A¦D | 多选题
关于消防系统高位水箱容积设置，下列哪些说法是正确的？ | 当室内消防用水量大于等于25L/s，经计算消防水箱储水量大于12m3，仍可采用12m3 | 当室内消防用水量小于25L/s，经计算消防水箱储水量大于18m3，仍可采用18m3 | 一类高层民用公共建筑不应小于18m3 | 二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于12m3 | C¦D | 多选题
关于建筑排水管径的描述，下列哪项描述是合理的？ | 小便槽或连接3个及3个以上小便器时，其污水支管管径不宜小于75mm | 公共餐饮业厨房内的排水时，当计算管径为DN75时，则应该取DN75 | 浴池的泄水管宜采用100mm | 多层住宅厨房间的排水立管管径不宜小于75mm | A¦C¦D | 多选题
建筑排水UPVC排水计算中，粗糙度已知，还需哪些参数可计算出管径（提示：根据公式计算或水力计算表）。 | 秒流量 | 坡度 | 充满度 | 水深 | A¦B¦C | 多选题
降温池容积计算时需要事先确定哪列参数？ | 每班定期排污量 | 所拍污水温度及允许排放温度 | 冷却用水温度 | 不均衡混合系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
通过以下哪几种方法可有效的去除水中的余氯？ | 活性炭吸附 | 加亚硫酸氢钠 | 加柠檬酸 | 加双氧水 | A¦B | 多选题
下述有关抛光混床的说法真确的是哪几个选项？ | 产水可达到电阻率18.2 MΩ•cm | 抛光树脂可再生使用 | 设在EDI之后 | 定期需要反洗 | A¦C | 多选题
以下可作为酸性废水的投药中和药剂的有？ | 石灰 | 石灰石 | 大理石 | 碳酸钠氨 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪些设备是可以作为除油处理的设施？ | 隔油池 | 除油罐 | 中和池 | 气浮设备 | A¦B¦D | 多选题
工艺冷却水系统的过滤器设置一般分两级设置，两级设置的主要原则是？ | 前端过滤器一般选用5um，99%过滤要求的不锈钢过滤器 | 末端过滤器选择根据末端工艺设备的水质要求确定 | 末端过滤器3um | 前端过滤器一般选用10um，95%过滤要求的不锈钢过滤器 | A¦B | 多选题
工艺冷却水系统的主要调试内容有那几方面 | 水泵的变频调试 | 泄压阀、背压阀、温控阀等关键阀件的调试 | 单台机台的调试 | 自动控制系统的调试 | A¦B¦C | 多选题
典型的工艺冷却水系统主要由哪几部分组成 | 低温水箱 | 热交换器 | 循环水泵及管路系统 | 温度压力控制系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
介质的什么物理性质影响其传热效率 | 密度 | 粘度 | 比热容 | 导热系数 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述有关PVDF管道焊接，说法正确的是哪几项？ | 管道切割使用专用割刀切割，并用焊机附带的焊口切削机切削焊口，切削后达到焊口平整，无伤痕，无毛刺 | 测定外侧双重焊道谷底至管表面的距离K，K值应大于0。 | 焊道的幅宽b应根据壁厚，在限值以内为合格 | 全圆周均匀呈双重焊道。 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述有关罐体设备描述说法正确的是哪几项？ | 设备的安装方向应符合设计要求，窥视镜易于观察，人孔易于操作开启； | 附件、平台、梯子等与设备连接时，需采用电焊等产生高温的连接方式连接 | 设备的安装应平稳，固定螺栓的型号、规格、数量应符合设计要求 | 设备安装底板的周边应打密封胶密封； | A¦C¦D | 多选题
关于滤料的填充以下说法正确的是？ | 安装前核对填料的型号、数量应符合设计文件要求 | 具备足够的填装空间，需设专用填装及检修平台，不得踩踏管路； | 3 锰砂等滤料需要用清水洗干净，无烟煤装入后先清洗几次，在投用 。 | 滤料安装时，按照设计安装级配进行填装，可在罐体内壁做出各层设计的顶高线，以避免乱层现象 | A¦B¦C¦D | 多选题
当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时，经建设单位同意，可同时采用下列方法代替 | 所有焊缝（包括附着件上的焊缝），用液体渗透法或磁粉法进行检验； | 管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，可不必做实验 | 对接焊缝用100％射线照相进行检验 | 直接试水通车，不必做实验 | A¦C | 多选题
下述有关曝气设备安装说法正确的是哪几项？ | 微孔爆气管的接点应紧密，管路基础应牢固、无泄漏； | 系统安装完毕后，微孔爆气器管路应吹扫干净，出气空不应堵塞； | 微孔爆气装置应做清水爆气试验，保持出气均匀； | 表面爆气设备和升降调节装置应灵敏可靠，并有锁紧装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
污水处理系统联动试车达到下列要求视为合格 | 按试车方案或设计要求对系统进行连续、稳定的操作，无异常情况； | 开、停车及系统的工作负荷升降正常； | 试车期间发现的隐患、缺陷已经消除； | 试车时间符合规定要求 | A¦B¦C¦D | 多选题
必须进行清洗钝化作业的情况包括？ | URS及设计文件规定 | 客户指定要求 | 在已完成清洗及钝化作业的管道系统内焊接连入新的系统组件后 | 洁净气体系统 | A¦B¦C | 多选题
洁净管道单线图上标注的内容应当包括？ | 长度 | 标高 | 焊口号 | 规格 | A¦B¦C¦D | 多选题
手工TIG焊接的焊接参数主要取决于 | 焊接材料 | 管道壁厚 | 焊接环境 | 氩气纯度 | A¦B | 多选题
洁净气体品质测试的主要内容包括哪些？ | 尘埃粒子测试 | 噪声测试 | 含水量测试 | 含油量测试 | A¦C¦D | 多选题
为了确保焊接质量，以下需要制作焊样进行确认的操作是？ | 每种壁厚和管径的材料正式施焊前 | 每班开始前和结束后 | 更换焊机、管道规格、管子批号和氩气瓶后 | 每焊接20道口后 | A¦B¦C | 多选题
排水透气管的作用 | 有害气体排至大气中，以免影响室内的环境卫生 | 减轻立管内的气压变化幅度 | 防止洁具的水封受到破坏 | 保证水流通畅 | A¦B¦C¦D | 多选题
污废水提升排放系统中的集水池的容积选择原则 | 水泵自动启动时，集水池容积不小于最大一台泵5min的出水量，水泵每小时启动次数不超过6次 | 水泵自动启动时，集水池容积不小于最大一台泵10min的出水量，水泵每小时启动次数不超过5次 | 水泵手动启动时，生活污水集水池容积不大于3h平均小时污水量，工业废水按工艺要求定 | 水泵手动启动时，生活污水集水池容积不大于6h平均小时污水量，工业废水按工艺要求定 | A¦D | 多选题
化粪池的设置原则 | 建筑物背面靠近卫生间的地方 | 池壁距建筑物外墙不宜小于5 m | 距离地下水取水构筑物不得小于30m | 池壁、 池底应防止渗漏。 | A¦B¦C¦D | 多选题
隔油池主要由哪几部分组成 | 杂物隔离池 | 油脂分离池 | 清水池 | 不含杂物和油脂的废水池 | A¦B¦D | 多选题
室外排水管道敷设时遇到软土地基的做法是什么？ | 管道敷设在回填土上 | 管道敷设在新填的路堤上 | 用深层搅拌桩处理软基 | 与道路基础同时处理 | A¦B¦C¦D | 多选题
室内排水设计施工需要考虑最重要的问题是 | 确保立管内通水能力 | 管道布置美观 | 防止水封破坏 | 管道走向 | A¦C | 多选题
室内排水立管的设计布置原则 | 靠近排水量大，水中杂质多，最脏的排水点 | 不得穿过卧室且不宜靠近与卧室相邻的内墙 | 靠近外墙，以减少埋地管长度，便于清通和维修 | 底层和最高层必须设设检查口， 且间距不大于10m，检查口中心至地面距离为1m，并应高于该层溢流水位最低的卫生器具上边缘0.15m | A¦B¦C¦D | 多选题
无负压给水设备的主要优点有 | 与室外管网直接串联，减少了中间污染环节 | 可以供给不允许停水的用户使用 | 通过市政管网的余压叠加，节约能耗 | 适合外网供水压力及供水量不足的地方使用 | A¦C | 多选题
如果建筑给水的引入管只有一根时，下列哪种情况下必须设置水表旁通管 | 设有消火拴的建筑物 | 断水可能影响生产的建筑 | 不允许断水的建筑物 | 所有建筑物 | A¦B¦C | 多选题
下列哪些组件应该包含在自动喷淋灭火系统里面？ | 喷淋泵 | 喷头 | 管网 | 报警装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
气体灭火系统按照应用方式分类，应该包含下列哪些系统？ | 全淹没灭火系统 | 局部应用灭火系统 | 单元独立灭火系统 | 组合分配灭火系统 | A¦B | 多选题
高压二氧化碳灭火系统的储存装置由下列哪些部件组成？ | 灭火剂储瓶组 | 金属高压软管 | 集流管 | 选择阀 | A¦B¦C¦D | 多选题
屋面虹吸雨水系统一般由下列哪些组件组成？ | 虹吸式雨水斗 | 无坡度悬吊管 | 悬吊装置立管 | 雨水出户管 | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水系统自动控制系统的调试时，哪列哪些参数需要得到控制和保证？ | 温度 | 压力 | 流速 | 水质 | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水系统最重要保证循环介质的（） | 水质 | 水压 | 水温 | 水锤 | A¦B¦C | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
工业废水物理处理法包括哪几项？ | 重力分离法 | 离心分离法 | 离子置换法 | 过滤法 | A¦B¦D | 多选题
下列哪几项可以组成完整的工艺冷却水系统？ | 离心分离设备和加药装置 | 水泵和过滤器 | 定压罐和换热器 | 换热器和新风机组 | B¦C | 多选题
纯水系统中，多介质过滤器是为了去除水中的哪些物质？ | 颗粒 | 悬浮物 | 氯离子 | 胶体 | A¦B¦D | 多选题
下列哪种系统属于气体灭火系统范畴？ | 泡沫灭火系统 | 蒸汽灭火系统 | 气溶胶灭火系统 | 卤代烃1314灭火系统 | A¦B¦C | 多选题
下列哪项可以利用高速旋转的物体产生的离心力场以分离废水中的悬浮固体？ | 隔油池 | 回转式吸泥机 | 离心机 | 水力旋流器 | C¦D | 多选题
工艺冷却水系统包括？ | 循环水泵 | 换热器 | 稳压罐 | 过滤器 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列属于离子去除装置的有哪些？ | 反渗透装置 | 复床 | 混床 | EDI | A¦B¦C¦D | 多选题
下列描述中哪项属于蝶阀的特点？ | 启闭方便迅速，调节性能好 | 启闭力矩较大 | 全开时阀座通道有效流通面积较大，流体阻力较小 | 低压密封性能好 | A¦C¦D | 多选题
对于制药用纯水系统，通常在IQ和OQ验证阶段需要确认的详细内容会包括以下哪几项 | 竣工图 | 材质证明 | 管道坡度 | 清洗和钝化 | A¦B¦C¦D | 多选题
根据CP2010，纯化水可以由如下方法制备 | 蒸馏法 | 离子交换法 | 反渗透法 | 其它适宜的方法 | A¦B¦C¦D | 多选题
根据CP2010，制药用水包括 | 自来水 | 纯化水 | 注射水 | 纯蒸汽 | B¦C | 多选题
建筑消防系统具有多种不同的形式，其中下列哪些系统属于自动喷水灭火系统？ | 消火栓系统 | 湿式系统 | 预作用系统 | 二氧化碳灭火系统 | B¦C | 多选题
对于一个新的项目，消火栓系统水泵扬程校核时，需要哪些参数？ | 消防水泵的水头损失 | 最不利消火栓口处所需的水压 | 最不利点消火栓与消防水池最低水位或系统入口管水平中心线高差产生的静水压力 | 计算管路沿程和局部水头损失之和 | B¦C¦D | 多选题
建筑屋面雨水一般由下列哪些项目组成？ | 透气管 | 出户管 | 悬吊管 | 雨水斗 | B¦C¦D | 多选题
下列关于建筑雨水系统管径及坡度哪些说法正确？ | 建筑外墙雨落水管最小管径为DN75 | 室内雨水排水立管最小管径为DN100 | 满管虹吸雨水悬吊管最小管径为DN50 | 埋地管最小管径为DN150 | A¦B¦C | 多选题
对于采用水泵从贮水池吸水直接供水的给水管网，泵的最小扬程应该为下列哪几项之和？ | 最不利配水点与贮水池最低水位高差 | 最不利配水点的自由水压 | 最不利路径的沿程阻力 | 最不利路径的局部阻力 | A¦B¦C¦D | 多选题
多介质过滤器可以去除以下哪种物质？ | 颗粒 | 悬浮物 | 离子 | 胶体 | A¦B¦D | 多选题
废水处理方法主要有以下哪几项？ | 机械过滤法 | 化学处理法 | 生物处理法 | 物理处理法 | A¦B¦C | 多选题
工艺冷却水中冷源设备的选择依据是什么 | 工艺冷却水的温度 | 工艺冷却水的负荷流量 | 工艺冷却水的水质 | 系统循环方式 | A¦B | 多选题
工艺冷却水的循环形式主要有哪几种形式? | 闭式循环系统 | 有水箱的开式循环系统 | 直接排放 |  | A¦B | 多选题
电子厂房的PCW系统用水及补水一般采用什么水？ | 自来水 | RO水 | 超纯水 |  | B¦C | 多选题
下述有关CLEAN PVC管道的连接，说法错误的是？ | 不能在地面直接作业 | 管口需用塑料袋进行正确的保护 | 可用锔子切割管子 | 管口可用棉布保护 | A¦B | 多选题
下述有关PP管道焊接前的准备工作，说法正确的是哪几项？ | 配备管型号的管切断器（管割刀） | 周围环境保持清洁、不起尘， | 保持环境温度，不得低于0℃ | 配备洁净手套及洗洁精 | A¦B¦C | 多选题
下述有关玻璃钢及塑料材料设备安装说法正确的是哪几项？ | 平底设备底部宜垫厚度为20mm厚细砂或大于等于5mm的橡胶板 | 设备固定采用化学锚栓，紧固螺母采用双螺母，但螺母不宜拧得过紧 | 设备与基础的缝隙应采用密封胶等柔性材料填实 | 非承压水箱应做满水试验 | A¦B¦C¦D | 多选题
下述哪种材质的管道一般不可用在酸碱废水上？ | PVDF | PPH | 铸铁管 | 镀锌管道 | C¦D | 多选题
下述有关设备吊装注意事项说法正确的是？ | 在装卸、吊装过程中要平稳，防止碰擦和划伤，在摩擦处放置软质垫。 | 为防止贮罐起吊时摆动失控，应在贮罐上系引导绳。 | 设备吊装前复核设备重量，安排合适起重机械，小型贮罐水平搬运时可采用叉车、液压车等运输方式 | 吊装时注意罐类设备的方向，复核图纸 | A¦B¦C¦D | 多选题
对于制药用注射水系统的构成，通常包括哪些内容 | 纯水制备单元 | 多效蒸馏水机 | 流量计 | 循环泵 | B¦C¦D | 多选题
清洗钝化操作前施工现场应具备的条件包括： | 清洗钝化操作规程已经经过建设单位和监理单位的批准 | 控制系统单点测试已经完成 | 压力试验已经完成，且结果合格 | 非钝化部件已经安全隔离 | A¦C¦D | 多选题
纯水、注射水及纯蒸汽系统调试前应当具备的条件包括 | 控制系统单点测试已经完成 | 配套公用工程系统已经调试完成可以正常使用 | 纯水制备装置、蒸馏水机及纯蒸汽发生器已经经过调试，且调试结果合格，可以持续产生符合要求的介质 | 系统清洗钝化工作已完成，且结果合格 | A¦B¦C¦D | 多选题
通常，焊接记录日志包含的信息包括 | 焊机打印记录 | 焊接检查数据 | 焊缝编号 | 焊工签名 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下关于坡度测量，正确的是 | 坡度测量应在管道保温后进行 | 在每一个方向的转变处应测量坡度 | 坡度测量应在环境温度和工作压力下进行 | 在可能水平的管段处应测量坡度 | B¦D | 多选题
给水系统管材主要有哪几种？ | 薄壁不锈钢管 | 镀锌管 | PPR管 | 碳钢无缝管 | A¦B¦C | 多选题
生活给水小口径阀门一般采用什么材质？ | 不锈钢 | 铜质 | PPR阀门 | 铸铁 | A¦B¦C | 多选题
铸铁管柔性接口分哪几种形式 | 卡箍式 | 承插柔性 | 法兰机械式A型 | 法兰机械式B型 | A¦B¦C¦D | 多选题
室外管道预埋地沟的开挖分那几个步骤 | 确定开挖的槽底宽度、放坡坡度和开挖顺序 | 定位放线 | 修边和清底 | 分段和分层下挖 | A¦B¦C¦D | 多选题
室外给排水管道的敷设深度的基本原则要求是什么？ | 覆土厚度不小于500mm | 道路部分的埋深不得小于700mm | 当地的冻土层以下 | 根据情况现场确定 | A¦B¦C | 多选题
如果建筑给水的引入管只有一根时，下列哪种情况下必须设置水表旁通管 | 设有消火拴的建筑物 | 断水可能影响生产的建筑 | 不允许断水的建筑物 | 所有建筑物 | A¦B¦C | 多选题
排水透气管的作用 | 有害气体排至大气中，以免影响室内的环境卫生 | 减轻立管内的气压变化幅度 | 防止洁具的水封受到破坏 | 保证水流通畅 | A¦B¦C¦D | 多选题
室内消火栓箱由下列哪些部件组成？ | 水枪 | 水带 | 消火栓 | 末端试水装置 | A¦B¦C | 多选题
气体灭火系统按照应用方式分类，应该包含下列哪些系统？ | 全淹没灭火系统 | 局部应用灭火系统 | 单元独立灭火系统 | 组合分配灭火系统 | A¦B | 多选题
高压二氧化碳灭火系统的储存装置由下列哪些部件组成？ | 灭火剂储瓶组 | 金属高压软管 | 集流管 | 选择阀 | A¦B¦C¦D | 多选题
屋面重力雨水系统一般由下列哪些项目组成？ | 雨水斗 | 悬吊管 | 立管 | 出户管 | A¦B¦C¦D | 多选题
工艺冷却水系统中一般由下列哪些组件构成？ | 水箱和水泵 | 过滤器和换热器 | 电气控制和传感器 | RO补水装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
气体灭火系统工程的管材、管道连接件的外观质量除应符合设计规定外，尚应符合下列规定（） | 镀锌层不得有脱落、破损等缺陷。 | 螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象。 | 法兰盘密封面不得有缺损、裂痕。 | 密封垫片应完好无划痕。 | A¦B¦C¦D | 多选题
气体灭火系统工程验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上，由建设单位组织（ ）人员共同进行。 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 土建单位 | A¦B¦C | 多选题
喷淋系统，DN100以上的镀锌钢管通常采用何种连接方式 | 卡套 | 法兰 | 焊接 | 特种管件 | A¦B¦D | 多选题
虹吸雨水连接管和悬吊管之间通常采用（）连接 | 45°弯头 | 90°弯头 | 45°三通 | 90°三通 | A¦C | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
洁净室排风系统中，防止室外空气通过排风管倒灌的措施有 | 安装止回阀 | 安装电动密闭阀 | 安装多叶调节阀 | 排风机组带中效过滤器 |  | 多选题
空调风系统设计中，通常新风量设计需考虑 | 满足人员卫生要求 | 满足排风量要求 | 满足最小新风比要求 | 满足室内压差需求 |  | 多选题
通风管道的验收标准，下列哪几项规定正确 | 圆形风管以外径为准 | 矩形风管以外边长为准 | 圆形风道以外径为准 | 矩形风道以外边长为准 |  | 多选题
通风机安装应符合有关规定，下列哪几项为正确 | 型号规格应符合设计规定，其出口方向应正确 | 叶轮旋转应平稳，停转后应每次停留在同一位置 | 固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全措施 |  | 多选题
风管系统中管段中的流动阻力包括 | 沿程阻力 | 部件阻力 | 系统阻力 | 局部阻力 |  | 多选题
空调机组压差开关可用于监视 | 风机运行状态 | 过滤器阻力 | 风管实际动压值 | 风管实际静压值 |  | 多选题
洁净室净化空调系统的室内热、湿符合主要包括 | 围护结构的热湿负荷 | 室内人员的热湿符合 | 室内照明的热负荷 | 室内物品的热负荷 |  | 多选题
洁净室选用FFU时，对其性能要求是 | 具有一定的断面风速 | 断面风速均匀度 | 送风噪声值 | 机外余压值 |  | 多选题
洁净室用空气处理设备选择时，要充分考虑洁净室HVA¦C系统的以下哪些特点 | 处理风量大 | 系统阻力大 | 处理参数功能多 | 机械露点高 |  | 多选题
洁净室净化空调系统设计计算有以下哪些平衡计算 | 功率平衡计算 | 风量平衡计算 | 水力平衡计算 | 热湿平衡计算 |  | 多选题
为了空调系统节能，应对空调房间内的（ ）进行合理选定。 | 室内的温度和相对湿度 | 室内空气的洁净度 | 新风量和对室内温度设定值的自动再调 | 室内空气的流速 |  | 多选题
风管常用的加固形式有（ ）。 | 角钢加固 | 增加钢板厚度 | 立筋 | 楞筋 |  | 多选题
下列材料中（ ）可作为防火阀转动件。 | 黄铜 | 不锈钢 | 铸铁 | 镀锌铁件 |  | 多选题
图（a）中的静压、动压和全压分别是： | 160Pa | 20Pa | 140Pa | 180Pa |  | 多选题
图（b）中的静压、动压和全压分别是： | 150Pa | 30Pa | 160Pa | 180Pa |  | 多选题
湿空气的主要状态参数有哪些？ | 温度 | 相对湿度 | 焓 | 大气压力 |  | 多选题
空调房间冷（热）负荷计算的基本依据有哪些？ | 室外空气计算参数 | 室内温湿度标准 | 送风温差 | 温湿度精度 |  | 多选题
计算维护结构传热量需要的参数有哪些？ | 传热系数 | 厚度 | 面积 | 温差 |  | 多选题
酸碱废气的排放管路可以使用哪些材质的风管？ | 镀锌钢板 | 有机玻璃钢 | 不锈钢内衬特氟龙 | PP风管 |  | 多选题
关于离心风机出口的接出风管描述正确的有哪些？ | 顺叶轮旋转方向接出弯头 | 出口与弯头的距离宜大于等于出口长边的1.5~2.5倍 | 出口立即向叶轮旋转的反方向连接弯管 | 出口与弯头的距离偏小时可以在弯头内设置导流片弥补 |  | 多选题
关于风机试运转描述正确的有？ | 风机通电前应先手动盘车。 | 先点动，确认旋转方向正确后启动风机 | 在额定转速下试运行时间不得少于2小时 | 试运转需要测量轴承温升 |  | 多选题
洗涤塔有和两种型式 | 逆流 | 顺流 | 横流 | 混合流 |  | 多选题
根据除尘机理常将除尘器分以下类别: | 机械除尘器 | 过滤式除尘器 | 湿式除尘器 | 电除尘器 |  | 多选题
传热的类型及影响因素包含以下内容： | 热传导 | 辐射 | 压力 | 对流 |  | 多选题
材料送审是指向业主或监理提交的工程选用设备及材料的详细参数资料，包括下列哪些内容： | 品牌性能 | 材质数量 | 安装位置 | 生产厂家资质证明文件 |  | 多选题
现场签证的产生原因有以下几种 | 设计变更 | 业主变更 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 |  | 多选题
洁净度测试主要观察每立方米空间内多大粒径尘埃颗粒的数量。 | 0.5μm | 2μm | 2.5μm | 5μm |  | 多选题
属于空调调节的受控参数是： | 温湿度 | 清洁度 | 风速 | 压差 |  | 多选题
表征湿空气的主要参数是： | 密度 | 含湿量 | 相对湿度 | 焓 |  | 多选题
焓湿图上体现的几条主要的线是： | 等温线 | 等相对湿度线、等湿线 | 等焓线 | 热湿比线 |  | 多选题
构成房间冷负荷的主要因素是： | 围护结构得热 | 房间设备散热 | 人体散热湿 | 照明 |  | 多选题
空调的送风量如何确定： | 余热和送风焓差的比 | 显热和送风温差的比 | 余湿和送风的含湿量差值的比 | 都不是 |  | 多选题
空气的热湿处理途径主要有： | 等湿冷却 | 减湿冷却 | 等湿增温 | 等温增湿、等焓增湿。 |  | 多选题
空气处理设备具备的功能单元是： | 传热 | 传质 | 输送单元 | 过滤 |  | 多选题
按处理室内负荷的介质分类，空调系统分为： | 全风系统 | 风-水系统 | 全水系统 | 冷媒系统（直膨系统） |  | 多选题
属于单风道变风量系统的组成部分的单元是： | 变频风机 | 末端调节装置 | 管网 | 自控系统 |  | 多选题
表征空气过滤器的主要指标是： | 过滤效率 | 阻力 | 容尘量 | 耐热性 |  | 多选题
属于蒸发式制冷系统部件的是 | 压缩机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 节流装置 |  | 多选题
属于蒸发式制冷循环过程的是 | 绝热压缩 | 等压冷凝 | 绝热节流 | 等压蒸发 |  | 多选题
通风工程处理和控制的污染物 | 粉尘 | 有害气体 | 余热 | 余湿 |  | 多选题
排风系统设施的组成包括： | 排风罩 | 管路 | 净化装置 | 通风机 |  | 多选题
净化装置（废气处理设备）包括： | 除尘装置 | 吸收装置 | 吸附装置 | 催化转化装置 |  | 多选题
流体的流态分为： | 层流状态 | 临界状态 | 紊流状态 | 其它 |  | 多选题
敞开式冷却水系统水泵的布置方式可以分为？ | 前置水泵 | 后置水泵 | 混合水泵 | 双级水泵 |  | 多选题
冷却塔的选择原则包括： | 热力性能满足使用要求 | 满足厂方提供的技术资料和产品性能 | 运行可靠，叶片强度满足要求和耐腐蚀 | 运行噪音满足环保要求 |  | 多选题
下面的那些情形宜设置独立的空气调节系统 | 使用时间不同的空气调节区 | 温湿度基数和精度不同，洁净度不同等空气调节区 | 空气中含有易燃易爆的空气调节区 | 同一时间分别供冷和供热的空气调节区 |  | 多选题
下面的应切入或采用全新风系统的情形： | 夏季回风焓值高于室外空气焓值 | 排风量大于按负荷计算的送风量 | 室内散发有害物质，或防火防爆不允许空气循环使用 | 采用风机盘管或循环机组，要求统一供应新风的情形。 |  | 多选题
关于补水系统的描述正确的是： | 补水点宜设在水泵的吸入口处 | 补水泵的扬程高于补水点静止压力30-50kpa。 | 水泵小时流量为系统水容量的5%-10% | 严寒及寒冷地区的热水系统补水泵宜设备用泵 |  | 多选题
关于冷却塔的选用和布置描述正确的是： | 进出水温及温差、（夏季空气调节室外计算湿球温度下的）循环水量，满足制冷机的要求 | 供暖室外计算温度0℃以下的地区，冬季运行的冷却塔应有防冻措施。 | 布置在通风良好的区域，远离高温有害气体，避免飘逸水影响周围环境。 | 冷却塔材质的防火要求、噪声控制要求 |  | 多选题
冷却塔的补水量是根据什么计算得来的？ | 蒸发水量 | 飘逸水量 | 排污水量 | 泄水水量 |  | 多选题
通风机的安装应符合下列要求。 | 型号、规格，进出风方向 | 叶轮旋转平稳，不卡壳 | 安装风机的螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 必须安装有减震装置 |  | 多选题
无机玻璃钢风管的应用场合主要使用在： | 送、排风系统 | 普通空调系统 | 洁净空调系统 | 防、排烟系统 |  | 多选题
复合风管的种类包括： | 酚醛铝箔 | 聚氨酯铝箔 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 |  | 多选题
湿空气的成分包含什么 | 空气 | 灰尘 | 水蒸气 | 微生物 |  | 多选题
空气调节主要包含什么？ | 温度 | 湿度 | 洁净度 | 流动速度 |  | 多选题
湿空气参数包含什么？ | 干球温度、湿球温度 | 相对湿度 | 露点温度 | 含湿量、焓 |  | 多选题
新风风量确定的原则之一是： | 满足人员需求 | 满足房间压差要求 | 满足房间温度要求 | 满足房间湿度要求 |  | 多选题
房间送风方式有： | 上送下回 | 上送上回 | 下送上回 | 中送风 |  | 多选题
空气过滤器主要包括那三类 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 亚高效过滤器 | 高效过滤器 |  | 多选题
制冷系统由哪几部分组成？ | 压缩机 | 冷凝器 | 节流部件 | 蒸发器 |  | 多选题
根据疏水器的作用原理不同，可分为 | 机械型疏水器 | 热动力型疏水器 | 热静力型疏水器 |  |  | 多选题
支架规格与下面哪几项有关？ | 管道以及介质总重量 | 支架形式 | 支架跨度 | 膨胀螺栓规格 |  | 多选题
敞开式冷却水系统水泵的布置方式可以分为？ | 前置水泵 | 后置水泵 | 混合水泵 | 双级水泵 |  | 多选题
冷却塔的选择原则包括： | 热力性能满足使用要求 | 满足厂方提供的技术资料和产品性能 | 运行可靠，叶片强度满足要求和耐腐蚀 | 运行噪音满足环保要求 |  | 多选题
冷却塔的补水量是根据什么计算得来的？ | 蒸发水量 | 飘逸水量 | 排污水量 | 泄水水量 |  | 多选题
通风机的安装应符合下列要求: | 型号、规格，进出风方向 | 叶轮旋转平稳，不卡壳 | 安装风机的螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 必须安装有减震装置 |  | 多选题
无机玻璃钢风管的应用场合主要使用在： | 送、排风系统 | 普通空调系统 | 洁净空调系统 | 防、排烟系统 |  | 多选题
复合风管的种类包括： | 酚醛铝箔 | 聚氨酯铝箔 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 |  | 多选题
空调箱按照新风处理方式可分为 | 全新风空调箱 | 新风回风空调箱 | 全回风空调箱 | 二次回风空调箱 |  | 多选题
洁净室新风风量计算需考虑以下几点 | 漏出风量 | 漏入风量 | 排气量 | 维持人员健康所需风量 |  | 多选题
二次回风适用于以下哪几种场所 | 恒温恒湿一般空调系统 | 千级以下恒温恒湿洁净空调系统 | 千级以上恒温恒湿洁净空调系统 | 恒温空调系统 |  | 多选题
有水箱的工艺冷却水调试重点 | 管道灌水及排气 | 持压泄压阀及背压阀的设定 | 温度控制精度 | 补水量测试 |  | 多选题
水泵安装重点 | 基层尺寸及螺栓点确认 | 基层减震以及惰性平台的设置 | 检修空间的考虑 | 正反转调试 |  | 多选题
碳钢管道安装重点 | 支吊架型式及间距选择 | 吊装及搬运方案确定 | 焊接工艺确定 | 后续清洗、调试方案 |  | 多选题
下列哪些属于安装高效过滤器需要注意的事项 | 安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准 | 对送风口进行检漏，安装时可以根据各台送风口的阻力大小来进行合理的调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。 | 净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。 | 安装前需要对洁净室进行全方位的清洁，同时也需要清洗好产品。如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，再次净化空调系统必须试运转连续运转2h以上，再一次清洁处理。 |  | 多选题
高效过滤器密封方式下列有哪些 | 采用密封垫 | 采用液槽密封 | 采用双环密封条 | 双环密封 |  | 多选题
橡塑保温材料的特点 | 导热系数低 | 阻燃性能好 | 安装方便，外形美观 | 抗振特性 |  | 多选题
以下哪些矩形风管需要采取加固措施? | 风管边长大于630mm | 保温风管边长大于800mm | 管段长度大于1250mm | 总表面积大于4㎡ |  | 多选题
风管的加固型式有哪些? | 楞筋 | 立筋 | 角钢加固 | 管内支撑 |  | 多选题
在通风风管的施工过程中，明装风管的垂直度要求？ | 允许偏差2∕1000 | 允许偏差1∕1000 | 总偏差不大于20mm | 总偏差不大于20mm |  | 多选题
变风量系统的控制包括以下哪些？ | 房间温度控制 | 送风量控制 | 新排风风量、送回风风量匹配的控制 | 湿度控制 |  | 多选题
空间气流分部形式有哪些？ | 上送下回 | 上送上回 | 中送风 | 下送上回 |  | 多选题
共板法兰成形角度？ | 法兰与风管本体、小折边角度应为90° | 法兰与风管本体、小折边角度应小于90° | 允许偏差△≯1.0mm | 允许偏差△≯0.5mm |  | 多选题
矩形风管安装制作支吊架时需注意哪些问题？ | 支、吊架不得安装在风口、检查孔、法兰及自控机构等处 | 支、吊架可以安装在阀门上 | 距离风口或插接管不宜小于200mm | 距离风口或插接管不宜小于150mm |  | 多选题
变风量空调系统新风量控制的方式主要有 | 在回风总管或主要房间内设置CO2探测器，以CO2浓度作为新风量调节对象 | 在新风总管上设置VAV box | 在新风总管上设置CAV box |  |  | 多选题
水头损失可分为哪些类型： | 沿程损失 | 动力损失 | 局部损失 | 势能损失 |  | 多选题
水泵机组振动和产生噪声的原因可能有 | 水泵产生汽蚀 | 地脚螺栓松动 | 水泵安装位置过高 | 输送流体容重过大 |  | 多选题
泵试运转前，下列哪些工作是正确的（ ） | 临时拆除安全、保护装置。 | 各紧固连接部位不应松动 | 盘车应灵活、正常； | 润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净，保持通畅； |  | 多选题
材料、设备等供货周期确认与下面哪些因数有关。 | 业主 | 设计院 | 材料设备供货商 | 现场情况 |  | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 |  | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 |  | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 |  | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 |  | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 |  | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 |  | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 |  | 多选题
洁净室排风系统中，防止室外空气通过排风管倒灌的措施有 | 安装止回阀 | 安装电动密闭阀 | 安装多叶调节阀 | 排风机组带中效过滤器 | A¦B¦D | 多选题
通风管道的验收标准，下列哪几项规定正确 | 圆形风管以外径为准 | 矩形风管以外边长为准 | 圆形风道以外径为准 | 矩形风道以外边长为准 | A¦B | 多选题
通风机安装应符合有关规定，下列哪几项为正确 | 型号规格应符合设计规定，其出口方向应正确 | 叶轮旋转应平稳，停转后应每次停留在同一位置 | 固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全措施 | A¦C¦D | 多选题
组合式空调机组内的风机隔振装置的类型与风机转速有关，宜选用弹簧隔振器的风机，其转速可以是下列哪些项 | 720 r/min | 960 r/min | 1450 r/min | 2900 r/min | A¦B¦C | 多选题
仅夏季使用的一次回风空调系统，使用组合式空调机组（有检修要求的功能段均自带检修门）,下列（ ）是符合要求的选择 | 新风段+过滤段+预冷段+混合段+表冷段+风机段 | 混合段+过滤段+加热段+表冷段+风机段 | 混合段+过滤段+加热段+加湿段+风机段 | 混合段+过滤段+表冷段+风机段 | A¦D | 多选题
风管系统中管段中的流动阻力包括 | 沿程阻力 | 部件阻力 | 系统阻力 | 局部阻力 | A¦D | 多选题
空调机组压差开关可用于监视 | 风机运行状态 | 过滤器阻力 | 风管实际动压值 | 风管实际静压值 | A¦B | 多选题
洁净室净化空调系统的室内热、湿符合主要包括 | 围护结构的热湿负荷 | 室内人员的热湿符合 | 室内照明的热负荷 | 室内物品的热负荷 | A¦B¦C | 多选题
洁净室选用FFU时，对其性能要求是 | 具有一定的断面风速 | 断面风速均匀度 | 送风噪声值 | 机外余压值 | A¦B¦C¦D | 多选题
洁净室用空气处理设备选择时，要充分考虑洁净室HVA¦C系统的以下哪些特点 | 处理风量大 | 系统阻力大 | 处理参数功能多 | 机械露点高 | A¦B¦C | 多选题
洁净室净化空调系统设计计算有以下哪些平衡计算 | 功率平衡计算 | 风量平衡计算 | 水力平衡计算 | 热湿平衡计算 | B¦C¦D | 多选题
为了空调系统节能，应对空调房间内的（ ）进行合理选定。 | 室内的温度和相对湿度 | 室内空气的洁净度 | 新风量和对室内温度设定值的自动再调 | 室内空气的流速 | A¦C | 多选题
风管常用的加固形式有（ ）。 | 角钢加固 | 增加钢板厚度 | 立筋 | 楞筋 | A¦C¦D | 多选题
下列材料中（ ）可作为防火阀转动件。 | 黄铜 | 不锈钢 | 铸铁 | 镀锌铁件 | A¦B¦D | 多选题
图（a）中的静压、动压和全压分别是： | 160Pa | 20Pa | 140Pa | 180Pa | A¦B¦C | 多选题
图（b）中的静压、动压和全压分别是： | 150Pa | 30Pa | 160Pa | 180Pa | A¦B¦D | 多选题
湿空气的主要状态参数有哪些？ | 温度 | 相对湿度 | 焓 | 大气压力 | A¦B¦C¦D | 多选题
空调房间冷（热）负荷计算的基本依据有哪些？ | 室外空气计算参数 | 室内温湿度标准 | 送风温差 | 温湿度精度 | A¦B | 多选题
计算维护结构传热量需要的参数有哪些？ | 传热系数 | 厚度 | 面积 | 温差 | A¦C¦D | 多选题
酸碱废气的排放管路可以使用哪些材质的风管？ | 镀锌钢板 | 有机玻璃钢 | 不锈钢内衬特氟龙 | PP风管 | B¦C¦D | 多选题
关于离心风机出口的接出风管描述正确的有哪些？ | 顺叶轮旋转方向接出弯头 | 出口与弯头的距离宜大于等于出口长边的1.5~2.5倍 | 出口立即向叶轮旋转的反方向连接弯管 | 出口与弯头的距离偏小时可以在弯头内设置导流片弥补 | A¦B¦D | 多选题
关于风机试运转描述正确的有？ | 风机通电前应先手动盘车。 | 先点动，确认旋转方向正确后启动风机 | 在额定转速下试运行时间不得少于2小时 | 试运转需要测量轴承温升 | A¦B¦C¦D | 多选题
洗涤塔有和两种型式 | 逆流 | 顺流 | 横流 | 混合流 | A¦C | 多选题
根据除尘机理常将除尘器分以下类别: | 机械除尘器 | 过滤式除尘器 | 湿式除尘器 | 电除尘器 | A¦B¦C¦D | 多选题
传热的类型及影响因素包含以下内容： | 热传导 | 辐射 | 压力 | 对流 | A¦B¦D | 多选题
材料送审是指向业主或监理提交的工程选用设备及材料的详细参数资料，包括下列哪些内容： | 品牌性能 | 材质数量 | 安装位置 | 生产厂家资质证明文件 | A¦B¦C¦D | 多选题
现场签证的产生原因有以下几种 | 设计变更 | 业主变更 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 | A¦B¦C¦D | 多选题
洁净度测试主要观察每立方米空间内多大粒径尘埃颗粒的数量。 | 0.5μm | 2μm | 2.5μm | 5μm | A¦D | 多选题
表征湿空气的主要参数是： | 密度 | 含湿量 | 相对湿度 | 焓 | A¦B¦C¦D | 多选题
焓湿图上体现的几条主要的线是： | 等温线 | 等相对湿度线、等湿线 | 等焓线 | 热湿比线 | A¦B¦C¦D | 多选题
构成房间冷负荷的主要因素是： | 围护结构得热 | 房间设备散热 | 人体散热湿 | 照明 | A¦B¦C¦D | 多选题
空调的送风量如何确定： | 余热和送风焓差的比 | 显热和送风温差的比 | 余湿和送风的含湿量差值的比 | 都不是 | A¦B¦C | 多选题
空气的热湿处理途径主要有： | 等湿冷却 | 减湿冷却 | 等湿增温 | 等温增湿、等焓增湿。 | A¦B¦C¦D | 多选题
空气处理设备具备的功能单元是： | 传热 | 传质 | 输送单元 | 过滤 | A¦B¦C¦D | 多选题
按处理室内负荷的介质分类，空调系统分为： | 全风系统 | 风-水系统 | 全水系统 | 冷媒系统（直膨系统） | A¦B¦C¦D | 多选题
属于单风道变风量系统的组成部分的单元是： | 变频风机 | 末端调节装置 | 管网 | 自控系统 | A¦B¦C¦D | 多选题
属于环保冷媒的是 | R22 | R134a | R410A | R407C | B¦C¦D | 多选题
净化装置（废气处理设备）包括： | 除尘装置 | 吸收装置 | 吸附装置 | 催化转化装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
流体的流态分为： | 层流状态 | 临界状态 | 紊流状态 | 其它 | A¦B¦C | 多选题
风机和水泵的性能曲线主要体现了那几个参数的关系 | 压力 | 流量 | 效率 | 轴功率 | A¦B¦C¦D | 多选题
冷却塔的冷却范围由什么决定？ | 冷却塔热容量 | 冷却塔尺寸 | 热负荷 | 水流量 | C¦D | 多选题
锅炉给水泵的扬程的选择应符合以下哪些原则？ | 锅炉设计使用压力下安全阀的开启压力 | 给水系统的压损 | 适当的富余量 | 给水系统的水位差 | A¦B¦C¦D | 多选题
下面的那些情形宜设置独立的空气调节系统 | 使用时间不同的空气调节区 | 温湿度基数和精度不同，洁净度不同等空气调节区 | 空气中含有易燃易爆的空气调节区 | 同一时间分别供冷和供热的空气调节区 | A¦B¦C¦D | 多选题
下面的应切入或采用全新风系统的情形： | 夏季回风焓值高于室外空气焓值 | 排风量大于按负荷计算的送风量 | 室内散发有害物质，或防火防爆不允许空气循环使用 | 采用风机盘管或循环机组，要求统一供应新风的情形。 | A¦B¦C¦D | 多选题
关于补水系统的描述正确的是： | 补水点宜设在水泵的吸入口处 | 补水泵的扬程高于补水点静止压力30-50kpa。 | 水泵小时流量为系统水容量的5%-10% | 严寒及寒冷地区的热水系统补水泵宜设备用泵 | A¦B¦C¦D | 多选题
关于冷却塔的选用和布置描述正确的是： | 进出水温及温差、（夏季空气调节室外计算湿球温度下的）循环水量，满足制冷机的要求 | 供暖室外计算温度0℃以下的地区，冬季运行的冷却塔应有防冻措施。 | 布置在通风良好的区域，远离高温有害气体，避免飘逸水影响周围环境。 | 冷却塔材质的防火要求、噪声控制要求 | A¦B¦C¦D | 多选题
某一电子洁净室改造项目，设计房间温湿度为24±2°C，50±10%，无冷热源及蒸汽供应，选用哪种空调系统比较合适？ | 新风机+组合空调机 | 组合空调机+风机过滤单元 | 组合空调+高效 | 恒温空调 | C¦D | 多选题
复合风管连接宜采用什么连接方式？ | 承插阶梯粘结 | 插件连接 | 铆接连接 | 法兰连接 | A¦B¦D | 多选题
防腐和绝热施工完成后，应按照设计要求进行标识，当设计无要求时，应符合下列规定： | 直管段上标识间隔为10m | 管道标识采用文字和箭头 | 文字注明介质类型 | 空调冷热水管道宜采用红色 | A¦B¦C | 多选题
不锈钢特氟龙风管主要应用于什么场合的风管系统？ | 洁净空调 | 酸碱排风 | 有毒气体 | 热排风 | B¦C¦D | 多选题
新风风量确定的原则之一是： | 满足人员需求 | 满足房间压差要求 | 满足房间温度要求 | 满足房间湿度要求 | A¦B | 多选题
房间送风方式有： | 上送下回 | 上送上回 | 下送上回 | 中送风 | A¦B¦C¦D | 多选题
空气过滤器主要包括那三类 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 亚高效过滤器 | 高效过滤器 | A¦B¦D | 多选题
制冷系统由哪几部分组成？ | 压缩机 | 冷凝器 | 节流部件 | 蒸发器 | A¦B¦C¦D | 多选题
根据疏水器的作用原理不同，可分为 | 机械型疏水器 | 热动力型疏水器 | 热静力型疏水器 |  | A¦B¦C | 多选题
支架规格与下面哪几项有关？ | 管道以及介质总重量 | 支架形式 | 支架跨度 | 膨胀螺栓规格 | A¦B¦C | 多选题
冷却塔的冷却范围由什么决定？ | 冷却塔热容量 | 冷却塔尺寸 | 热负荷 | 水流量 | C¦D | 多选题
锅炉给水泵的扬程的选择应符合以下哪些原则？ | 锅炉设计使用压力下安全阀的开启压力 | 给水系统的压损 | 适当的富余量 | 给水系统的水位差 | A¦B¦C¦D | 多选题
某一电子洁净室改造项目，设计房间温湿度为24±2°C，50±10%，无冷热源及蒸汽供应，选用哪种空调系统比较合适？ | 新风机+组合空调机 | 组合空调机+风机过滤单元 | 组合空调+高效 | 恒温空调 | C¦D | 多选题
复合风管连接宜采用什么连接方式？ | 承插阶梯粘结 | 插件连接 | 铆接连接 | 法兰连接 | A¦B¦D | 多选题
防腐和绝热施工完成后，应按照设计要求进行标识，当设计无要求时，应符合下列规定： | 直管段上标识间隔为10m | 管道标识采用文字和箭头 | 文字注明介质类型 | 空调冷热水管道宜采用红色 | A¦B¦C | 多选题
不锈钢特氟龙风管主要应用于什么场合的风管系统？ | 洁净空调 | 酸碱排风 | 有毒气体 | 热排风 | B¦C¦D | 多选题
空调箱按照新风处理方式可分为 | 全新风空调箱 | 新风回风空调箱 | 全回风空调箱 | 二次回风空调箱 | A¦B¦C | 多选题
洁净室新风风量计算需考虑以下几点 | 漏出风量 | 漏入风量 | 排气量 | 维持人员健康所需风量 | A¦B¦C¦D | 多选题
二次回风适用于以下哪几种场所 | 恒温恒湿一般空调系统 | 千级以下恒温恒湿洁净空调系统 | 千级以上恒温恒湿洁净空调系统 | 恒温空调系统 | A¦B | 多选题
下列哪些属于安装高效过滤器需要注意的事项 | 安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准 | 对送风口进行检漏，安装时可以根据各台送风口的阻力大小来进行合理的调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。 | 净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。 | 安装前需要对洁净室进行全方位的清洁，同时也需要清洗好产品。如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，再次净化空调系统必须试运转连续运转2h以上，再一次清洁处理。 | A¦B¦C | 多选题
高效过滤器密封方式下列有哪些 | 采用密封垫 | 采用液槽密封 | 采用双环密封条 | 双环密封 | A¦B¦C¦D | 多选题
橡塑保温材料的特点 | 导热系数低 | 阻燃性能好 | 安装方便，外形美观 | 抗振特性 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪些矩形风管需要采取加固措施? | 风管边长大于630mm | 保温风管边长大于800mm | 管段长度大于1250mm | 总表面积大于4㎡ | A¦B¦C¦D | 多选题
风管的加固型式有哪些? | 楞筋 | 立筋 | 角钢加固 | 管内支撑 | A¦B¦C¦D | 多选题
在通风风管的施工过程中，明装风管的垂直度要求？ | 允许偏差2∕1000 | 允许偏差1∕1000 | 总偏差不大于20mm | 总偏差不大于20mm | A¦C | 多选题
变风量系统的控制包括以下哪些？ | 房间温度控制 | 送风量控制 | 新排风风量、送回风风量匹配的控制 | 湿度控制 | A¦B¦C | 多选题
空间气流分部形式有哪些？ | 上送下回 | 上送上回 | 中送风 | 下送上回 | A¦B¦C¦D | 多选题
共板法兰成形角度？ | 法兰与风管本体、小折边角度应为90° | 法兰与风管本体、小折边角度应小于90° | 允许偏差△≯1.0mm | 允许偏差△≯0.5mm | A¦D | 多选题
矩形风管安装制作支吊架时需注意哪些问题？ | 支、吊架不得安装在风口、检查孔、法兰及自控机构等处 | 支、吊架可以安装在阀门上 | 距离风口或插接管不宜小于200mm | 距离风口或插接管不宜小于150mm | A¦C | 多选题
变风量空调系统新风量控制的方式主要有 | 在回风总管或主要房间内设置CO2探测器，以CO2浓度作为新风量调节对象 | 在新风总管上设置VAV box | 在新风总管上设置CAV box |  | A¦B¦C | 多选题
水头损失可分为哪些类型： | 沿程损失 | 动力损失 | 局部损失 | 势能损失 | A¦C | 多选题
泵与风机的Q-H性能曲线的形式有（ ） | 流线型 | 平坦型 | 陡降型 | 驼峰型 | B¦C¦D | 多选题
流动相似指的是两个流动系统所有对应点的对应物理量之比相等，具体地说，就是要满足（ ）。 | 几何相似 | 运动相似 | 动力相似 | 形态相似 | A¦B¦C | 多选题
水泵机组振动和产生噪声的原因可能有 | 水泵产生汽蚀 | 地脚螺栓松动 | 水泵安装位置过高 | 输送流体容重过大 | A¦B | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（ ） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（ ） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（ ） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
湿空气的成分包含什么 | 空气 | 灰尘 | 水蒸气 | 微生物 | A¦C | 多选题
空气调节主要包含什么？ | 温度 | 湿度 | 洁净度 | 流动速度 | A¦B¦C¦D | 多选题
湿空气参数包含什么？ | 干球温度、湿球温度 | 相对湿度 | 露点温度 | 含湿量、焓 | A¦B¦C¦D | 多选题
房间送风方式有： | 上送下回 | 上送上回 | 下送上回 | 中送风 | A¦B¦C¦D | 多选题
空气过滤器主要包括那三类 | 初效过滤器 | 中效过滤器 | 亚高效过滤器 | 高效过滤器 | A¦B¦D | 多选题
洁净室排风系统中，防止室外空气通过排风管倒灌的措施有 | 安装止回阀 | 安装电动密闭阀 | 安装多叶调节阀 | 排风机组带中效过滤器 | A¦B¦D | 多选题
空调风系统设计中，通常新风量设计需考虑 | 满足人员卫生要求 | 满足排风量要求 | 满足最小新风比要求 | 满足室内压差需求 | A¦B¦C¦D | 多选题
通风管道的验收标准，下列哪几项规定正确 | 圆形风管以外径为准 | 矩形风管以外边长为准 | 圆形风道以外径为准 | 矩形风道以外边长为准 | A¦B | 多选题
通风机安装应符合有关规定，下列哪几项为正确 | 型号规格应符合设计规定，其出口方向应正确 | 叶轮旋转应平稳，停转后应每次停留在同一位置 | 固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全措施 | A¦C¦D | 多选题
组合式空调机组内的风机隔振装置的类型与风机转速有关，宜选用弹簧隔振器的风机，其转速可以是下列哪些项 | 720 r/min | 960 r/min | 1450 r/min | 2900 r/min | A¦B¦C | 多选题
仅夏季使用的一次回风空调系统，使用组合式空调机组（有检修要求的功能段均自带检修门）,下列（ ）是符合要求的选择 | 新风段+过滤段+预冷段+混合段+表冷段+风机段 | 混合段+过滤段+加热段+表冷段+风机段 | 混合段+过滤段+加热段+加湿段+风机段 | 混合段+过滤段+表冷段+风机段 | A¦D | 多选题
风管系统中管段中的流动阻力包括 | 沿程阻力 | 部件阻力 | 系统阻力 | 局部阻力 | A¦D | 多选题
空调机组压差开关可用于监视 | 风机运行状态 | 过滤器阻力 | 风管实际动压值 | 风管实际静压值 | A¦B | 多选题
洁净室净化空调系统的室内热、湿符合主要包括 | 围护结构的热湿负荷 | 室内人员的热湿符合 | 室内照明的热负荷 | 室内物品的热负荷 | A¦B¦C | 多选题
洁净室选用FFU时，对其性能要求是 | 具有一定的断面风速 | 断面风速均匀度 | 送风噪声值 | 机外余压值 | A¦B¦C¦D | 多选题
洁净室用空气处理设备选择时，要充分考虑洁净室HVA¦C系统的以下哪些特点 | 处理风量大 | 系统阻力大 | 处理参数功能多 | 机械露点高 | A¦B¦C | 多选题
洁净室净化空调系统设计计算有以下哪些平衡计算 | 功率平衡计算 | 风量平衡计算 | 水力平衡计算 | 热湿平衡计算 | B¦C¦D | 多选题
为了空调系统节能，应对空调房间内的（ ）进行合理选定。 | 室内的温度和相对湿度 | 室内空气的洁净度 | 新风量和对室内温度设定值的自动再调 | 室内空气的流速 | A¦C | 多选题
风管常用的加固形式有（ ）。 | 角钢加固 | 增加钢板厚度 | 立筋 | 楞筋 | A¦C¦D | 多选题
下列材料中（ ）可作为防火阀转动件。 | 黄铜 | 不锈钢 | 铸铁 | 镀锌铁件 | A¦B¦D | 多选题
图（a）中的静压、动压和全压分别是： | 160Pa | 20Pa | 140Pa | 180Pa | A¦B¦C | 多选题
图（b）中的静压、动压和全压分别是： | 150Pa | 30Pa | 160Pa | 180Pa | A¦B¦D | 多选题
湿空气的主要状态参数有哪些？ | 温度 | 相对湿度 | 焓 | 大气压力 | A¦B¦C¦D | 多选题
空调房间冷（热）负荷计算的基本依据有哪些？ | 室外空气计算参数 | 室内温湿度标准 | 送风温差 | 温湿度精度 | A¦B | 多选题
计算维护结构传热量需要的参数有哪些？ | 传热系数 | 厚度 | 面积 | 温差 | A¦C¦D | 多选题
酸碱废气的排放管路可以使用哪些材质的风管？ | 镀锌钢板 | 有机玻璃钢 | 不锈钢内衬特氟龙 | PP风管 | B¦C¦D | 多选题
关于离心风机出口的接出风管描述正确的有哪些？ | 顺叶轮旋转方向接出弯头 | 出口与弯头的距离宜大于等于出口长边的1.5~2.5倍 | 出口立即向叶轮旋转的反方向连接弯管 | 出口与弯头的距离偏小时可以在弯头内设置导流片弥补 | A¦B¦D | 多选题
关于风机试运转描述正确的有？ | 风机通电前应先手动盘车。 | 先点动，确认旋转方向正确后启动风机 | 在额定转速下试运行时间不得少于2小时 | 试运转需要测量轴承温升 | A¦B¦C¦D | 多选题
洗涤塔有和两种型式 | 逆流 | 顺流 | 横流 | 混合流 | A¦C | 多选题
根据除尘机理常将除尘器分以下类别: | 机械除尘器 | 过滤式除尘器 | 湿式除尘器 | 电除尘器 | A¦B¦C¦D | 多选题
材料送审是指向业主或监理提交的工程选用设备及材料的详细参数资料，包括下列哪些内容： | 品牌性能 | 材质数量 | 安装位置 | 生产厂家资质证明文件 | A¦B¦C¦D | 多选题
现场签证的产生原因有以下几种 | 设计变更 | 业主变更 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 | A¦B¦C¦D | 多选题
洁净度测试主要观察每立方米空间内多大粒径尘埃颗粒的数量。 | 0.5μm | 2μm | 2.5μm | 5μm | A¦D | 多选题
属于空调调节的受控参数是： | 温湿度 | 清洁度 | 风速 | 压差 | A¦B¦C¦D | 多选题
表征空气过滤器的主要指标是： | 过滤效率 | 阻力 | 容尘量 | 耐热性 | A¦B¦C | 多选题
属于蒸发式制冷系统部件的是 | 压缩机 | 蒸发器 | 冷凝器 | 节流装置 | A¦B¦C¦D | 多选题
属于蒸发式制冷循环过程的是 | 绝热压缩 | 等压冷凝 | 绝热节流 | 等压蒸发 | A¦B¦C¦D | 多选题
通风工程处理和控制的污染物 | 粉尘 | 有害气体 | 余热 | 余湿 | A¦B¦C¦D | 多选题
排风系统设施的组成包括： | 排风罩 | 管路 | 净化装置 | 通风机 | A¦B¦C¦D | 多选题
直膨式空调机组的分类包括哪几种？ | 多联机 | 分体空调 | 吊顶式空调机 | 风机盘管 | A¦B¦C | 多选题
按照冷却塔的通风方式分类，冷却塔分为几类？ | 自然通风 | 机械通风 | 混合通风 |  | A¦B¦C | 多选题
冷却塔的补水量是根据什么计算得来的？ | 蒸发水量 | 飘逸水量 | 排污水量 | 泄水水量 | A¦B¦C | 多选题
房间换气次数的计算是根据房间的什么计算？ | 层高 | 面积 | 体积 | 送风量 | A¦B¦C¦D | 多选题
通风机的安装应符合下列要求。 | 型号、规格，进出风方向 | 叶轮旋转平稳，不卡壳 | 安装风机的螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 必须安装有减震装置 | A¦B¦C | 多选题
无机玻璃钢风管的应用场合主要使用在： | 送、排风系统 | 普通空调系统 | 洁净空调系统 | 防、排烟系统 | A¦D | 多选题
复合风管的种类包括： | 酚醛铝箔 | 聚氨酯铝箔 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 | A¦B¦C | 多选题
直膨式空调机组的分类包括哪几种？ | 多联机 | 分体空调 | 吊顶式空调机 | 风机盘管 | A¦B¦C | 多选题
按照冷却塔的通风方式分类，冷却塔分为几类？ | 自然通风 | 机械通风 | 混合通风 |  | A¦B¦C | 多选题
冷却塔的补水量是根据什么计算得来的？ | 蒸发水量 | 飘逸水量 | 排污水量 | 泄水水量 | A¦B¦C | 多选题
房间换气次数的计算是根据房间的什么计算？ | 层高 | 面积 | 体积 | 送风量 | A¦B¦C¦D | 多选题
通风机的安装应符合下列要求。 | 型号、规格，进出风方向 | 叶轮旋转平稳，不卡壳 | 安装风机的螺栓应拧紧，并有防松动措施 | 必须安装有减震装置 | A¦B¦C | 多选题
无机玻璃钢风管的应用场合主要使用在： | 送、排风系统 | 普通空调系统 | 洁净空调系统 | 防、排烟系统 | A¦D | 多选题
复合风管的种类包括： | 酚醛铝箔 | 聚氨酯铝箔 | 玻璃纤维 | 聚氯乙烯 | A¦B¦C | 多选题
有水箱的工艺冷却水调试重点 | 管道灌水及排气 | 持压泄压阀及背压阀的设定 | 温度控制精度 | 补水量测试 | A¦B¦C¦D | 多选题
水泵安装重点 | 基层尺寸及螺栓点确认 | 基层减震以及惰性平台的设置 | 检修空间的考虑 | 正反转调试 | A¦B¦C¦D | 多选题
碳钢管道安装重点 | 支吊架型式及间距选择 | 吊装及搬运方案确定 | 焊接工艺确定 | 后续清洗、调试方案 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列哪些属于安装高效过滤器需要注意的事项 | 安装前首先重要一点，高效送风口的尺寸效率要求，必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准 | 对送风口进行检漏，安装时可以根据各台送风口的阻力大小来进行合理的调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。 | 净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理，记住有裂缝的地方必须严格处理好。 | 安装前需要对洁净室进行全方位的清洁，同时也需要清洗好产品。如净化空调系统中的灰尘，应进行清扫清除，再次净化空调系统必须试运转连续运转2h以上，再一次清洁处理。 | A¦B¦C | 多选题
高效过滤器密封方式下列有哪些 | 采用密封垫 | 采用液槽密封 | 采用双环密封条 | 双环密封 | A¦B¦C¦D | 多选题
橡塑保温材料的特点 | 导热系数低 | 阻燃性能好 | 安装方便，外形美观 | 抗振特性 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪些矩形风管需要采取加固措施? | 风管边长大于630mm | 保温风管边长大于800mm | 管段长度大于1250mm | 总表面积大于4㎡ | A¦B¦C¦D | 多选题
风管的加固型式有哪些? | 楞筋 | 立筋 | 角钢加固 | 管内支撑 | A¦B¦C¦D | 多选题
在通风风管的施工过程中，明装风管的垂直度要求？ | 允许偏差2∕1000 | 允许偏差1∕1000 | 总偏差不大于20mm | 总偏差不大于20mm | A¦C | 多选题
变风量系统的控制包括以下哪些？ | 房间温度控制 | 送风量控制 | 新排风风量、送回风风量匹配的控制 | 湿度控制 | A¦B¦C | 多选题
空间气流分部形式有哪些？ | 上送下回 | 上送上回 | 中送风 | 下送上回 | A¦B¦C¦D | 多选题
共板法兰成形角度？ | 法兰与风管本体、小折边角度应为90° | 法兰与风管本体、小折边角度应小于90° | 允许偏差△≯1.0mm | 允许偏差△≯0.5mm | A¦D | 多选题
矩形风管安装制作支吊架时需注意哪些问题？ | 支、吊架不得安装在风口、检查孔、法兰及自控机构等处 | 支、吊架可以安装在阀门上 | 距离风口或插接管不宜小于200mm | 距离风口或插接管不宜小于150mm | A¦C | 多选题
变风量空调系统新风量控制的方式主要有 | 在回风总管或主要房间内设置CO2探测器，以CO2浓度作为新风量调节对象 | 在新风总管上设置VAV box | 在新风总管上设置CAV box |  | A¦B¦C | 多选题
水头损失可分为哪些类型： | 沿程损失 | 动力损失 | 局部损失 | 势能损失 | A¦C | 多选题
水泵机组振动和产生噪声的原因可能有 | 水泵产生汽蚀 | 地脚螺栓松动 | 水泵安装位置过高 | 输送流体容重过大 | A¦B | 多选题
泵试运转前，下列哪些工作是正确的（ ） | 临时拆除安全、保护装置。 | 各紧固连接部位不应松动 | 盘车应灵活、正常； | 润滑、水封、轴封、密封冲洗、冷却、加热、液压、气动等附属系统的管路应冲洗干净，保持通畅； | B¦C¦D | 多选题
材料、设备等供货周期确认与下面哪些因数有关。 | 业主 | 设计院 | 材料设备供货商 | 现场情况 | C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
厨柜应包括（）等。 | 灶具柜 | 洗涤柜 | 调料柜 | 餐具储藏柜、粮食储藏柜 | A¦B¦C¦D | 多选题
陶瓷锦砖又名马赛克，具有（）的特点 | 色泽稳定 | 耐污染 | 面层薄 | 自重大 | A¦B¦C | 多选题
LED光源的特点有（）。 | 寿命长 | 光效高 | 无辐射 | 低功耗 | A¦B¦C¦D | 多选题
开关按安装方法分，包括（）等 | 双联开关 | 暗装式开关 | 半暗装式开关 | 明装式开关 | B¦C¦D | 多选题
风口按型式分类，包括（） | 百叶风口 | 散流器 | 旋流风口 | 送风口 | A¦B¦C | 多选题
建筑中使用的室内消火栓设备通常由（）等组成。 | 水带 | 水枪 | 喷淋头 | 拴阀 | A¦B¦D | 多选题
按材料燃烧性能分级，等属于不燃材料 | 木工板 | 矿棉板 | 大理石 | 花岗石 | C¦D | 多选题
根据加工方法及形成的装饰质感不同，可将花岗石饰面板分为（） | 剁斧板材 | 机刨板材 | 粗磨板材 | 磨光板材 | A¦B¦C¦D | 多选题
中空玻璃的特性有哪些？ | 保温绝热 | 强度高 | 隔声 | 防结露 | A¦C¦D | 多选题
建筑涂料有哪些特点？ | 简便、经济、基本上不增加建筑物自重 | 施工效率高、翻新维修方便 | 涂膜色彩丰富 | 装饰质感好 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列属于建筑工程资料的内容有（） | 工程准备阶段资料 | 监理资料 | 施工资料 | 工程后评估资料 | A¦B¦C | 多选题
施工管理资料包括（） | 施工安全日志 | 工程开/复工报告 | 工程竣工报告 | 工程质量保修书 | B¦C¦D | 多选题
单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录由（）签字，并加盖岗位资格章。 | 专业监理工程师 | 施工单位项目经理 | 总监理工程师 | 建设单位项目负责人 | B¦C | 多选题
防水材料质量证明文件有（） | 出厂合格证 | 质量检测报告 | 准用证（推广应用许可证） | 复检报告 | A¦B¦D | 多选题
铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂质量合格证和试验报告。试验报告上需注明（）等技术性能检测指标。 | 气密性 | 水密性 | 抗风压强度 | 耐久性 | A¦B¦C | 多选题
幕墙工程验收时应提交的资料有（） | 幕墙工程竣工图 | 幕墙工程所用各种材料的合格证书等质量证明文件 | 施工总平面布置图 | 结构计算书、设计说明 | A¦B¦D | 多选题
建筑装饰设计主要依据包括： | 人体尺度及人体活动空间范围 | 家具设备尺寸及其使用空间范围 | 建筑结构、构造形式及设备条件 | 现行设计标准、规范等 | A¦B¦C¦D | 多选题
依据建筑类型的不同，建筑装饰设计可分为（） | 居住建筑装饰设计 | 公共建筑装饰设计 | 工业建筑装饰设计 | 农业建筑装饰设计 | A¦B¦C¦D | 多选题
高层建筑内，（）其本身是独立的防火单元应保证井道外部火灾不得侵入,内部火灾不得外传。 | 管道井 | 走廊 | 电缆井 | 垃圾井 | A¦C¦D | 多选题
户外灯有（） | 感应灯 | 路灯 | 庭院灯 | 灯 | B¦C | 多选题
按照采用的龙骨材料不同，分为（）吊顶等。 | 木龙骨 | 石膏板 | 轻钢龙骨 | 格栅 | A¦C | 多选题
楼面恒荷载主要由（）组成。 | 建筑面层恒荷载 | 结构层恒荷载 | 顶棚恒荷载 | 房间内物品产生的荷载。 | A¦B¦C | 多选题
特种门包括（） | 防火门 | 卷帘门 | 提升门 | 双开门 | A¦B¦C | 多选题
建筑装饰常用的涂料有（） | 氟碳漆 | 乳胶漆 | 环氧漆 | 美术漆 | A¦B¦D | 多选题
水准仪是水准测量所使用的仪器，它主要由（）等部分组成。 | 量尺 | 望远镜 | 水准器 | 基座 | B¦C¦D | 多选题
装饰抹灰是指在建筑墙面涂抹（）等。 | 水刷石 | 干粘石 | 斩假石 | 拉毛灰、洒毛灰 | A¦B¦C¦D | 多选题
塑料门窗框与墙洞口之间的伸缩缝内腔应采用（）等材料分层填塞。 | 闭孔泡沫塑料 | 发泡聚苯乙烯 | 水泥砂浆 | 混凝土 | A¦B | 多选题
卷材防水层施工做法，有（） | 冷粘法 | 自粘法 | 热熔法 | 焊接法 | A¦B¦C¦D | 多选题
通常隔墙使用的轻钢龙骨为C型隔墙龙骨，其中分为（）等系列： | C50系列 | C75系列 | C100系列 | C200系列 | A¦B¦C | 多选题
预制板块材饰面：常用的预制板块材主要有（）等。 | 水磨石 | 水刷石 | 斩假石 | 人造大理石 | A¦B¦C¦D | 多选题
幕墙施工需要进行的试验,包括（） | 后置埋件拉拨性能检测 | 幕墙抗风压性能，空气渗透性、雨水渗透性、平面变形性能检测 | 双组份硅硐结构胶的混匀性试验、拉断试验 | 防雷装置测试、淋水性试验（易漏部位） | A¦B¦C¦D | 多选题
幕墙工程隐蔽验收内容，包括（） | 预埋件（后置） | 构件接连点 | 原材料检验报告 | 幕墙防雷装置 | A¦B¦D | 多选题
消防验收对（）级燃烧性能的地面、墙面、顶面材料及保温材料要求进行复检。 | A1 | A2 | B1 | B2 | C¦D | 多选题
质量控制资料包含：（）、电梯、智 能建筑几个分部。 | 建筑结构 | 给排水 | 电气 | 通风与空调 | A¦B¦C¦D | 多选题
木材具有很多优点，但也存在缺点，主要缺点有： | 吸湿性 | 各向异性和变异性 | 易燃 | 易腐蚀 | A¦B¦C¦D | 多选题
以下哪些是特种玻璃？ | 中空玻璃 | 吸热玻璃 | 热反射玻璃 | 变色玻璃 | A¦B¦C¦D | 多选题
幕墙产品按面板材料可分为（）。 | 玻璃幕墙 | 金属板幕墙 | 石材幕墙 | 组合幕墙等 | A¦B¦C¦D | 多选题
吊顶工程，下列施工方法正确的有（） | 主龙骨应平行房间短向布置 | 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm。 | 纸面石膏板的长边应平行于主龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上 | 吊杆长度大于1500mm时，应设置反向支撑 | B¦D | 多选题
木门窗安装的质量要求是（） | 必须安装牢固，开关灵活、关闭严密、无倒翘 | 表面整洁，不得有刨痕、锤印 | 木窗上的槽、孔边缘整齐、无毛刺 | 木门窗必须进行抗风压性能复验 | A¦B¦C | 多选题
轻质隔墙按构造方式和所用材料的种类不同可分为（） | 活动隔墙 | 板材隔墙 | 骨架隔墙 | 玻璃隔墙 | A¦B¦C¦D | 多选题
轻质隔墙的特点（） | 自重轻 | 墙身薄 | 拆装方便 | 保温好 | A¦B¦C | 多选题
瓷质饰面砖空鼓的原因是（） | 面砖浸水不足 | 基层不平整 | 结合层不饱满 | 面砖强度不足 | A¦C | 多选题
下列各项属于节能型玻璃的有（） | 夹层玻璃 | 着色玻璃 | 钢化玻璃 | 中空玻璃 | B¦D | 多选题
可以来判定釉面内墙砖分为优等品和合格品两个等级的根据主要有（） | 边直度 | 直角度 | 表面平整度 | 吸水率 | A¦B¦C | 多选题
依据建筑防水材料的外观形态，一般可将建筑防水材料分为（）等类 | 防水卷材 | 防水涂料 | 柔性防水材料 | 刚性防水材料 | A¦B¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
窗帘盒分为明装窗帘盒和暗装窗帘盒两种，窗帘轨道有（）等几种，拉窗帘可以手动或电动。 | 单轨 | 双轨 | 三轨 | 四轨 | A¦B¦C | 多选题
曲面屋顶，如（）等。 这类屋顶多用于较大跨度的公共建筑。 | 拱结构 | 薄壳结构 | 悬索结构 | 网架结构屋顶 | A¦B¦C¦D | 多选题
开关按连接方式分：（）。 | 单极开关 | 双控开关 | 接触开关 | 双极开关 | A¦B¦D | 多选题
风口按材质分类：包括（）等等 | 铝合金 | 钢制 | A¦BS | 木质 | A¦B¦C¦D | 多选题
主要供水设施指（），它用于保证室内消防供水设施在扑救火灾时有可靠的和充足的水量和水压。 | 消防水箱 | 固定消防水泵 | 消防水池 | 管道系统 | B¦C | 多选题
室内消火栓按出水口型式可分为：（） | 单出口室内消火栓 | 双出口室内消火栓 | 三出口室内消火栓 | 多出口室内消火栓 | A¦B | 多选题
消防控制室应设置在（），其出口直通室外或距室外安全出口不超过20m； | 二楼 | 一楼 | 地下一层 | 地下二层 | B¦C | 多选题
点支承玻璃幕墙：包括（）等 | 钢桁架式 | 玻璃肋式 | 拉杆式 | 拉索式 | A¦B¦C¦D | 多选题
普通玻璃的特性包括： | 抗压强度较高、但抗拉强度只有抗压强度的十分之一左右，是典型的脆性材料。 | 具有很好的透光透视性能 | 隔声性能 | 略具保温性能 | A¦B¦C¦D | 多选题
按照形式分类，风口有（） | 百叶风口 | 散流器 | 喷口 | 孔板风口 | A¦B¦C¦D | 多选题
灯具需要哪些标记？ | 产品质量合格证明 | 中文标识的产品名称，生产厂名与厂址 | 生产日期与使用期限 | 使用不当可能造成本身及人、物安全的产品，需有警告说明 | A¦B¦C¦D | 多选题
LED灯光源的特点有（） | 寿命长 | 光效高 | 无辐射 | 高功耗 | A¦B¦C | 多选题
下列关于建筑装饰材料复验取样的说法中，正确的有（） | 对同一厂家的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组进行复验 | 对材料质量发生争议时，应进行见证检测 | 对同一类型的进场材料，应至少抽取三组样品进行复验 | 在抽取样品时，应首先选取有疑问的样品 | A¦B¦D | 多选题
钢化玻璃的性能包括（） | 机械强度高 | 抗冲击性好 | 热稳定行好 | 易切割、磨削 | A¦B¦C | 多选题
建筑外门窗的（）应符合设计要求 | 气密性、保温性 | 中空玻璃露点 | 玻璃遮阳系数 | 可见光透视比 | A¦B¦C¦D | 多选题
建筑涂料按溶剂特性可分为（）等几类 | 溶剂型涂料 | 胶凝性涂料 | 水溶性涂料 | 聚酯型涂料 | A¦C¦D | 多选题
防火卷帘以开启方式分:（）。 | 下垂式防火卷帘 | 侧拉式防火卷帘 | 水平防火卷帘 | 平开防火卷帘 | A¦B¦C | 多选题
建筑装饰的设计要素主要有（）等，它们既相对独立，又互相联系。 | 空间 | 光影 | 色彩 | 陈设、技术 | A¦B¦C¦D | 多选题
建筑防火分区作用： 包括：（） | 阻止烟雾散发 | 阻止火势蔓延 | 为人员物资的疏散提供条件 | 为火灾扑救提供条件 | B¦C¦D | 多选题
室内消火栓按照结构形式可分为（） | 直角出口型室内消火栓 | 旋转型室内消火栓 | 减压型室内消火栓 | 减压稳压型室内消火栓 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列给排水管道和燃气管道安装要求中，符合规范规定的有（） | 严禁生活饮用水管道与大便器（槽）直接连接 | 严禁燃气引入管道穿过建筑物基础 | 燃气管道的立管可以敷设在浴室或厕所中 | 排水管道不得布置在食堂操作位置的上方，无法避免时应采取防护措施 | A¦D | 多选题
建筑幕墙与各楼层外沿间的防火构造，正确的做法有（） | 防火层应采用不然或难燃材料，厚度不应小于100mm | 防火材料应采用单层铝板承托，厚度不应小于3mm | 成托板与楼板、幕墙之间的缝隙应采用防火密封胶密封 | 防火材料不应与玻璃直接接触 | A¦C¦D | 多选题
门窗的三性检测 指对门窗（）的检测 | 防火性能 | 气密性 | 水密性 | 抗风压性能 | B¦C¦D | 多选题
矿棉板吊顶，常用罩面板有（）等。 | 纸面石膏板 | 石棉水泥板 | 矿棉吸音板 | 浮雕板和钙塑凹凸板 | A¦B¦C¦D | 多选题
涂膜防水层施工方法有:（） | 抹压法 | 涂刷法 | 涂刮法 | 机械喷涂法 | A¦B¦C¦D | 多选题
空心玻璃砖隔墙安装方法有：（） | 砌筑法 | 热熔法 | 胶筑法 | 抹压法 | A¦C | 多选题
橱柜台面包括（）等，台面材料是橱柜的重要组成部分。 | 花岗岩台顶面 | 不锈钢台面 | 耐火板台面 | 高分子人造石板台面 | A¦B¦C¦D | 多选题
壁纸裱糊工程：边缘翘起：主要原因是（），干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。 | 接缝处胶刷的少 | 局部没刷胶 | 边缝没压实 | 涂胶过多 | A¦B¦C | 多选题
明框幕墙的中空玻璃应采用（）胶。 | 硅硐密封 | 聚硫密封 | 丁基密封 | 硅硐中性密封 | B¦C | 多选题
隐框玻璃幕墙可分为（）几类 | 内嵌式幕墙 | 外扣式幕墙 | 整体式幕墙 | 分离式幕墙 | C¦D | 多选题
特种门安装工程，包括（） | 防火门 | 卷帘门 | 钢质门 | 防爆门 | A¦B¦D | 多选题
金属幕墙工程使用的铝合金型材，应进行（）项目的检验。 | 壁厚 | 膜厚 | 硬度 | 表面质量 | A¦B¦C¦D | 多选题
饰面板（砖）工程需做的试验记录和报告：包括（） | 室外工程用花岗石的放射性 | 粘帖用水泥的凝结时间、安定性、抗压强度试验 | 外墙陶瓷面砖的吸水率 | 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性 | B¦C¦D | 多选题
竣工图章的基本内容应包括：（）。 | “竣工图”字样 | 施工单位、编制人、审核人、 | 技术负责人、编制日期、 | 监理单位、现场监理、总监 | A¦B¦C¦D | 多选题
吊顶工程施工前应进行防火或防锈处理的是（) | 石膏板 | 预埋件 | 型钢吊杆 | 木饰面板 | B¦C¦D | 多选题
裱糊工程应该在（）已经做完后在进行施工。 | 顶棚喷浆 | 门窗油漆 | 地面 | 墙面抹灰 | A¦B¦C | 多选题
裱糊的原则是（） | 先垂直面后水平面 | 先细部后大面 | 保证垂直后对花接缝 | 先大面后细部 | A¦B¦C | 多选题
在常用内墙涂料中，乙丙内墙乳胶漆不宜用于（） | 会议室墙面 | 卫生间顶棚 | 浴室墙面 | 厨房顶棚 | B¦C¦D | 多选题
关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。 | 砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁 | 沉降缝两侧结构的基础可不分开 | 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力 | 圈梁可以增加房屋结构的整体性 | A¦C¦D | 多选题
建筑地面变形缝应按设计要求设置，并应符合（）等要求 | 沉降缝、伸缩缝应贯通建筑地面的各构造层 | 室内地面的水泥混凝土垫层，应设置纵向和横向伸缩缝 | 毛地板铺设时，与墙之间不应留有缝隙 | 实木地板面层铺设时，面板与墙之间应留 8~12mm缝隙 | A¦B¦D | 多选题
裱糊工程对各拼幅的质量要求是（） | 不空鼓、无气泡 | 横平竖直 | 拼接处花纹、图案应吻合 | 1.5m处正视不显拼缝 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列各项中，幕墙工程应对（）材料及其性能指标进行复验。 | 铝塑板的剥离强度 | 石材的弯曲强度；寒冷地区石材的耐冻融性 | 花岗石的放射性 | 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用密封胶的污染性 | A¦B¦D | 多选题
下列做法符合吊顶工程施工要求的是（） | 主龙骨吊点间距无设计要求时，其间距应小于1.2M | 应按房间短向跨度的1‰～3‰起拱 | 当吊杆长度大于1.5m时，应增加吊杆直径 | 安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开。并不在同一根龙骨上接缝 | A¦B¦C¦D | 多选题
当用（）等做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密 | 木板 | 大理石 | 瓷砖 | 复合材料 | B¦C | 多选题
下列楼梯面层施工符合技术要求的是（） | 水泥混凝土面层：楼层梯段相邻踏步高度相差不应大于10mm，每踏步两端宽度差不应大于10mm | 水泥混凝土面层旋转楼梯梯段的每踏两端宽度的允许偏差为8mm | 水磨石面层：旋转楼梯的每踏两端的允许偏差为5mm | 花岗岩面层：楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm | A¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
窗台板的做法，包括（） | 木饰面板 | 水泥 | 天然石材 | 人造石 | A¦B¦C¦D | 多选题
外排水是指雨水管装设在室外的一种排水方案，外排水方案可归纳成以下几种（） | 挑檐沟外排水 | 自由落水 | 女儿墙外排水 | 女儿墙挑檐沟外排水 | A¦C¦D | 多选题
风口分类，按用途分类：（） | 送风口 | 回风口 | 排风口 | 旋流风口 | A¦B¦C | 多选题
天然石材：在精装修工程中主要用到（）等 | 花岗岩 | 大理石 | 红岩 | 板岩 | A¦B¦D | 多选题
马赛克按材质不同分为：（）等 | 陶瓷马赛克 | 玻璃马赛克 | 金属马赛克 | 石材马赛克 | A¦B¦C¦D | 多选题
材料燃烧性能分级包括（） | 不燃材料 | 难燃材料 | 易燃材料 | 可燃材料 | A¦B¦C¦D | 多选题
框支承玻璃幕墙：按幕墙形式可分为（） | 明框幕墙 | 隐框 | 半隐框 | 单元式幕墙 | A¦B¦C | 多选题
隔墙按其构造方式可以分为（） | 轻钢龙骨隔墙 | 砌块式隔墙 | 立筋式隔墙 | 板材式隔墙 | B¦C¦D | 多选题
以下哪些为安全玻璃？ | 钢化玻璃 | 夹层玻璃 | 浮法玻璃 | 夹丝玻璃 | A¦B¦D | 多选题
建筑装饰材料按燃烧性能情况分为： | 不燃性 | 难燃性 | 可燃性 | 易燃性 | A¦B¦C¦D | 多选题
天然石材类饰面板主要有（）类型 | 大理石 | 花岗石 | 石英 | 石灰岩 | A¦B | 多选题
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）将建筑工程分为（） | 单位工程 | 分部工程 | 检验批 | 子单位工程 | A¦B¦C | 多选题
施工资料按专业和组卷可分为（）等进行资料分类管理。 | 土建工程 | 分包工程 | 水电设备安装工程 | 装饰工程 | A¦C | 多选题
在工地上俗称为“灰”的材料是（） | 石灰 | 石膏 | 水泥 | 砂 | A¦B¦C | 多选题
属于特殊防火分区的有（） | 窗间墙 | 疏散走道 | 井道 | 楼梯间 | B¦C¦D | 多选题
常用的测量仪器有（） | 光学经纬仪 | 水准仪 | 激光垂直仪 | 全站仪 | A¦B¦C¦D | 多选题
根据研究对象的不同，建筑装饰设计可分为（） | 室内设计 | 建筑外部装饰设计 | 工业建筑装饰设计 | 民用建筑装饰设计 | A¦B | 多选题
防火门的分类，按其所用的材料分类，包括（） | 木质防火门 | 钢质防火门 | 电动防火门 | 复合材料防火门 | A¦B¦D | 多选题
在装饰设计中使用最多的人体构造尺寸有（）、膝盖高度、膝弯高度、大腿厚度、臀部至膝弯长度、肘间宽度等 | 身高 | 坐高 | 臀部至膝盖长度 | 臀部的宽度 | A¦B¦C¦D | 多选题
建筑装饰设计按照建筑类型分为（） | 居住建筑装饰设计 | 公共建筑装饰设计 | 工业建筑装饰这几 | 农业建筑装饰设计 | A¦B¦C¦D | 多选题
下列是活荷载的有（） | 吊车荷载 | 积灰荷载 | 安装检修荷载 | 楼梯栏杆荷载 | A¦B¦C | 多选题
以下哪些是建筑装饰的设计要求 | 空间 | 线条 | 色彩 | 陈设 | A¦C¦D | 多选题
墙面贴灰饼、冲筋：首先是用与抹灰层相同砂浆贴灰饼，其目的是 （） | 与墙面基层结合 | 找墙面的平整度 | 找墙面的垂直度 | 找墙面的缺陷 | B¦C | 多选题
轻钢龙骨吊顶具有（）等多种优点，广泛用于公共建筑及商业建筑的吊顶。 | 设置灵活 | 装拆方便 | 具有质量轻 | 强度高 | A¦B¦C¦D | 多选题
地下防水工程，卷材外防水设置方法包括（） | 外防外贴法 | 外防后贴法 | 外防前贴法 | 外防内贴法 | A¦D | 多选题
点支承玻璃幕墙包括：（） | 钢桁架式 | 玻璃肋式 | 拉杆式 | 拉索式 | A¦B¦C¦D | 多选题
骨架隔墙：常用的主要是（） | 木龙骨板材隔墙 | 条板隔墙 | 轻钢龙骨板材隔墙 | 立筋式隔墙 | A¦C | 多选题
轻钢龙骨隔墙的骨架一般由（）和各种配套件组成。 | 沿顶龙骨 | 沿地龙骨 | 竖向龙骨 | 横撑龙骨及加强龙骨 | A¦B¦C¦D | 多选题
天然石材：主要有（）作为铺设地面、飘窗、踏步、墙裙等大面积使用。 | 花岗石 | 大理石 | 页岩 | 板岩 | A¦B | 多选题
饰面砖从使用部位上来分主要有（） | 外墙砖 | 内墙砖 | 特殊部位的艺术造型砖 | 抛光砖 | A¦B¦C | 多选题
明设窗帘合有（）几种做法: | 上面不盖板 | 侧面不盖板 | 顶、侧是板 | 侧面用胶合板 | A¦C¦D | 多选题
窗台板的种类有（） | 木窗台板 | 天然石材窗台板 | 人造石窗台板 | 水泥窗台板 | A¦B¦C¦D | 多选题
细部工程试验记录、报告：橱柜、窗帘盒、窗台板、散热器罩、楼梯扶手、护栏、花饰等制作与安装所使用材料需对（）进行检测。 | 钢材强度 | 木材的燃烧性能等级和含水率 | 花岗石的放射性 | 人造木板的甲醛合量 | B¦C¦D | 多选题
检验批、分项工程 ：由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织，施工单位（）参与验收。 | 专业质量负责人 | 专业技术负责人 | 项目总工 | 项目负责人 | A¦B | 多选题
根据抹灰质量的不同，一般抹灰有哪几个标准？ | 特殊抹灰 | 普通抹灰 | 中级抹灰 | 高级抹灰 | B¦C¦D | 多选题
屋面工程应符合下列（）基本要求。 | 与外墙立面形成整体装饰效果 | 具有良好的排水功能和阻止水侵入建筑物内的作业。 | 适应主体结构的受力变形和温差变形。 | 承受风、雪荷载的作用不产生破坏。 | B¦C¦D | 多选题
屋面排水坡度可以在（）表示。 | 建筑总平面图 | 建筑平面图 | 建筑立面图 | 建筑剖面图 | B¦D | 多选题
竣工图资料的分类（） | 综合竣工图 | 室外专业竣工图 | 施工检测资料 | 施工测量记录 | A¦B | 多选题
地下水泥砂浆防水层施工前，基层表面应（） | 坚实 | 平整 | 光滑 | 充分湿润 | A¦B¦D | 多选题
下列水泥混凝土散水、明沟的伸缩缝设置符合要求的是（） | 房屋转角处应做45度缝 | 散水、明沟和台阶与建筑物连接处应设缝处理 | 缝的宽度为15～20mm | 缝内填嵌水泥砂浆 | A¦B¦C | 多选题
防止水泥砂浆地面起砂的措施有（） | 控制水灰比 | 防止过早上人 | 水泥的安定性需合格 | 所用砂浆以细砂为宜 | A¦B¦C | 多选题
防水卷材的主要性能除防水性外，还包括（）等 | 防污染性 | 柔韧性 | 温度稳定性 | 机械力学性 | B¦C¦D | 多选题
抹灰工程应注意的质量问题有（） | 门窗框两边塞灰不严，墙体预埋木砖间距过大或木砖松动，经门窗反复开关振动，将门窗框两边的灰振裂、振空。故应重视门窗框塞缝工序，宜设专人负责。 | 抹完罩面灰后，压光跟得太紧，灰浆没有收水，故压光后多余的水气化后产生起泡现象。 | 抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正：抹灰前应认真挂线，做灰饼和冲筋，阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。 | 要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆。铝合金门窗框必须有保护膜，并保持到竣工清擦玻璃时为止。 | A¦B¦C | 多选题
门窗工程质量检查方法正确的有（） | 检查门窗框的正、侧面垂直度用1m垂直检测尺检查 | 检查门窗扇与门框间的缝隙大小用塞尺检查 | 检查门扇与地面间的缝隙大小用塞尺检查 | 检查门窗槽口对角线长度差采用塞尺检查 | A¦B¦C | 多选题
关于饰面砖施工质量标准描述准确的有（） | 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 | 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位可以任意使用 | 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 | 有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确。坡度应符合设计要求。 | A¦C¦D | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | A¦B¦D | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | A¦B¦C¦D | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | A¦B¦C¦D | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | B¦C¦D | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | A¦B¦C¦D | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | A¦B¦C | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | A¦B¦C¦D | 多选题
PVC隔墙的使用的PVC板颜色分为无色和黄色，施工中怎样判断使用哪种颜色的PVC板 | 设计规定 | 工艺要求 | 根据灯光判断 | 工艺设备的感光性能 | ABCD | 多选题
高架地板荷载数据位置点在那个位置点 | 地板中心点 | 地板边缘1/2处 | 地板对角线1/4点 | 地板任何位置点 | ABC | 多选题
高架地板施工的重要工作是什么 | 基准线确定、标高确定 | 异型板铺设 | 收边处理 | 面板整板铺设 | ABC | 多选题
高架地板基准线确定的原则 | 机台孔洞少的位置 | 现场的中间位置 | 材料搬入方便的位置 | 现场视线通畅的位置 | ABCD | 多选题
钢结构高架的的组成型式 | 钢梁安装、脚架（横梁、垫片）安装、地板安装 | 地脚螺栓安装、钢梁安装、地板安装 | 支腿安装在楼板或地板上，高架地板安装在支腿上 | 脚架（支腿）安装、钢梁安装、地板安装 | ABD | 多选题
H钢安装技术中，为减小钢梁的安装误差采取的办法有 | 基准线两侧定位辅助安装基准线 | 辅助安装基准线的距离基准线30m | 辅助基准线采用安装基准线进行校核复测 | 采用主梁柱的中心线进行复测 | ABCD | 多选题
环氧面漆施工叙述正确的是 | 环氧面漆刚施工完成，发现地面上有掉落的垃圾，马上去清理掉，以免对环氧面漆的施工质量产生影响 | 对蚊虫较多的区域，喷洒药水，防止蚊虫掉到地面上造成缺陷 | 环氧面漆施工完成后，养护36小时以上才可上人行走 | 面漆施工前要彻底封闭施工区域，包括吊顶上也不允许施工，限制人员行走 | BD | 多选题
防静电环氧自流平地面导电铜箔叙述正确的是 | 使用宽 10 ^-25mm,厚0.05 -0.0 8m。的导电铜箔 | 导电铜箔按6mX6二网格敷设于基层地面 | 用 导 电 胶 将铜箱粘贴在基层地面上，铜箔粘贴应平整、牢固。可使用橡胶轧辊从铜箔条中心部位向两端碾展 | 铜箔与接地端子连结处用锡焊焊接或用螺栓压接牢固。 | CD | 多选题
聚氨酯涂层对墙、柱、顶棚基层的要求 | 混凝土基层无松散，空鼓，起壳，起砂等分层现象（避免环氧材料施工后，出现中间分层的情况） | 混凝土基层清洁，无油迹，无水迹 | 混凝土基层表面含水率＜6% | 混凝土基层强度＞C25 | ABCD | 多选题
承重机台施工顺序描述准确的是 | 基台地板钢板和侧面钢板焊接固定，焊接时要有防排烟的措施 | 机台上的工艺管道预留孔洞可按照图纸中工艺管道的位置进行安装 | 机台完成面的高度可按照高架地板的标高进行确认 | 机台的定位线可按照高架地板的基准线施工作为机台定位的基准 | ABCD | 多选题
华夫板结构浇筑混凝土时对FRP保护措施正确的是 | 压送管路下方须铺模板及轮胎，使管路重力不致破坏FRP模板 | 浇筑时，水泥喷头不能正对模板，要在冲击面处加装挡板 | 施工中若管帽掉落，可不必复原 | 捣实时，捣实棒不能碰到FRP模板 | ABD | 多选题
钢结构的缺点有哪些 | 易腐蚀 | 不耐火 | 易断裂 | 钢材较贵 | ABCD | 多选题
下列说法正确的是 | 洁净室按其气流状态来区分，主要分为乱流洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室 | 辅流洁净室应属于单向流 | 洁净室空态是指各种功能完备、设备安装妥当，可以按照设定使用或正在使用的洁净室（设施），但是设施内没有操作人员 | 印制板基本结构有三方面：绝缘层、导体层、保护层 | AD | 多选题
TFT-LCD液晶面板生产工艺主要包括哪些？ | ARRAY（阵列） | CF（彩膜） | CELL（成盒） | MODULE（模块） | ABCD | 多选题
开关按连接方式分为 | 三极开关 | 双极开关 | 双控开关 | 单极开关 | BCD | 多选题
开关插座的底盒深度有哪几种？ | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ABD | 多选题
彩钢板墙体拼接方式有（） | 企口 | 中置铝式 | 三件可拆式 | 弹片式 | ABCD | 多选题
PVC隔墙龙骨目前经常使用的规格有（） | 35*40 | 40*40 | 45*50 | 50*50 | BC | 多选题
单层彩钢板盲板的折边型式有哪几种 | 四折边 | 六折边 | 八折边 | 十六折边 | ABC | 多选题
洁净室密闭门根据材质可分为哪几种 | 逃生门 | 钢质门 | 木门 | 玻璃门 | BCD | 多选题
彩钢板吊顶由哪几部分组成 | 吊挂系统 | 龙骨 | 彩钢板 | 铝料 | ABCD | 多选题
环氧地坪施工的现场环境要求有 | 施工环境（地面）温度不应小于8℃ | 相对湿度≤85％ | 应具备全封闭施工环境，不得与其它施工单位交叉施工 | 远离火源，施工区域直径30m内不得有明火、电焊等 | ABCD | 多选题
风淋室根据使用对象不同可分为 | 人淋室 | 货淋室 | 风淋通道 | 货淋通道 | ABCD | 多选题
传递窗按工作原理可分 | 电子连锁传递窗 | 风淋式传递窗 | 机械连锁传递窗 | 普通传递窗 | BD | 多选题
设计规范中下列说法正确的是 | 洁净室内可以使用木材和石膏板作为表面装饰材料 | 建筑底层的地面应设置防潮层 | 吊顶的吊挂件不得作为管线或设备的吊架，管线和设备的吊架不得吊挂吊顶 | 当单扇门宽度大于800mm时，门扇和门框的铰链不应少于3付 | BC | 多选题
校核吊顶支吊架应考虑哪些荷载 | 吊顶自重 | 检修上人重量 | 龙骨重量 | 管线重量 | ABC | 多选题
洁净管制原则是（） | 控制外部灰尘的流入 | 清理内部产生的灰尘 | 加强洁净管理 | 控制内部产生的灰尘 | ABD | 多选题
硬化剂地面施工准备（）主要材料 | 油脂清洗剂 | 渗透型液体密封硬化剂 | 环氧胶泥（A﹑B组分） | 灌缝胶（A﹑B组分） | ABCD | 多选题
下列说法正确的是？ | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 常开防火门还包括电磁门吸、弱电消防联动装置等 | 卷帘门安装前，建筑没有预埋件或有预埋件但不符合安装技术要求时，应增设厚度等于或大于大小支架钢板厚度的钢板垫板 | 由于洁净室气压、洁净度等要求高时，不宜设置开启式安全门时，就必须设置固定式逃生玻璃门 | ABCD | 多选题
卷帘门负荷试车及调试步骤正确的是 | 首先，用手动运行，再电动运行数次 | 观察判断运行状态，并作相应的调整，直至运行无卡死、阻滞、限位不准及异常噪声，卷帘运行顺畅为止 | 无误后，拉动开闭机手动速放功能的可靠性 | 工程要求时，应安装温控自动释放装置，且易熔片应固定在外表面易受火的空向位置 | ABCD | 多选题
洁净密闭门的优点有哪些？ | 规格较少，不可以根据用户的要求设计，制造 | 门扇轻，钢性好，密闭性能佳 | 表面平整，光滑，耐腐，不易积尘 | 具有隔音，保温，防火 | BCD | 多选题
下列风口的种类有哪些是送风口 | 孔板送风口 | 旋流送风口 | 喷射式送风口 | 散流器 | ABCD | 多选题
下列选项对FFU特点特点描述正确的是 | 箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便 | 内部装置扩散板．风压扩散均匀，出风面风速平均稳定 | 便于整体运行集中控制 | 高度低，系统设计时可节省气室空间 | ABCD | 多选题
下列选项对环氧彩砂地坪特点描述正确的是 | 颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好 | 高清洁性，无连续接痕 | 耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生 | 表面平整度差 | ABC | 多选题
下列选项对FFU龙骨吊顶施工步骤描述正确的是 | FFU龙骨预制时，保护膜不可撕除，内六角螺丝需紧固，预组面积适中即可 | 将预制好的FFU龙骨整体吊装上吊杆预组好的T型螺丝上，方型调节器偏移十字接头中心150mm，将T型螺丝和凸缘止滑螺母锁紧 | 当龙骨施工一片区域后，要进行龙骨的水平调整，用雷射水平仪和接收器进行调整，水平差不得高于吊顶标高2mm，不得低于吊顶标高 | 当吊顶天花安装结束后，需全区调整天花水平度，控制在4mm内且无负偏差 | ABC | 多选题
下列选项对双层FFU龙骨吊顶施工注意事项描述正确的是 | 龙骨地面组装，龙骨组装大小大概为3*3格，尽量让安装后的龙骨边框为完整的，不能单根龙骨伸出来，容易折断 | 柱子收边要重点考虑，特别注意边上龙骨要有可靠吊点，倒斜边柱子要进行龙骨与斜边间三角部位的密封 | FFU龙骨的调平要有足够重视，在安装过程中，安装完成后，盲板和FFU安装完成后都得进行调平，最后进行检查验收 | 对有标高不一样的区域，考虑FFU安装空间是否足够 | ABCD | 多选题
下列选项对彩钢板吊顶须注意事项描述正确的是 | 吊杆要垂直受力 | 与龙骨相交的各类管线，在交接处切断龙骨 | 结合灯具、高效送风口、排风口等设备的实物样品进行留洞；安装完成后之间的间隙要进行密封处理 | 吊顶板在高效送风口处必须做预制加固框架处理 | ACD | 多选题
暗龙骨彩钢板吊顶施工应注意 | 铝料下料应保证连接严密无缝隙 | 吊顶风口、灯具、喷淋等定位准确 | 吊顶风口应在工厂做好开口四周加固，风口开口尺寸准确 | 吊顶十字缝需均匀 | ABCD | 多选题
防火分区一般采用什么进行分隔？ | 防火墙 | 防火卷帘加冷却水幕 | 闭式喷水系统 | 防火分隔水幕 | ABCD | 多选题
防火分区垂直方向一般采用什么进行分隔？ | 耐火楼板 | 上下楼层之间的窗间墙 | 上下楼层之间的封闭 | 防烟楼梯间 | ABCD | 多选题
固定挡烟垂壁常用的材质有哪些 | 高温夹丝防火玻璃型 | 挡烟布型 | 双层夹胶玻璃型 | 防火彩钢板型 | ABCD | 多选题
全站仪具有以下功能： | 角度测量 | 距离测量 | 三维坐标测量 | 导线测量 | ABCD | 多选题
风淋室根据使用对象不同可分为几类？ | 人淋室 | 货淋室 | 风淋通道 | 货淋通道 | ABCD | 多选题
风淋室的技术参数主要有几项？ | 内外径尺寸 | 过滤器效率 | 风机、喷嘴数量 | 喷嘴风速 | ABCD | 多选题
如何对传递窗进行分类 | 电子互锁传递窗 | 机械互锁传递窗 | 自净式传递窗 | 吹淋式传递窗 | ABC | 多选题
标准传递窗订货时参数主要包括 | 内外径尺寸 | 互锁方式 | 内外板材的材质 | 安装高度 | ABC | 多选题
国内常见标准版的模数以下正确的是？ | 1160mm | 1180mm | 1000mm | 1200mm | ABD | 多选题
关于顶板上送回风口及灯具排版说法正确的是？ | 洞口的位置尽量避开墙板，结构柱，工艺设备上方及工艺设备穿顶板管道 | 风口及灯具排布时以灯具的位置优先考虑，风口位置待灯具排布完成后再进行布置 | 洞口排布时注意考虑夹层内管道的走向及标高，防止后期风口和灯具无法安装 | 小房间排布风口时尽量居中，排布送风时特别注意尽量排布在距离回风口较远的位置 | ACD | 多选题
以下材料属于弹片式隔墙系统的有？ | 弹片 | 天轨 | 中置铝 | 板缝赛条 | ABD | 多选题
轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺流程顺序错误的是？ | 放线、安装天地轨、安装横向龙骨、竖向龙骨分档、安装门洞口加固框、墙内管线安装、安装一侧面板、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、竖向龙骨分档、安装横向龙骨、安装门洞口加固框、安装一侧面板、墙内管线安装、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、安装横向龙骨、竖向龙骨分档、安装门洞口加固框、安装一侧面板、岩棉填充、墙内管线安装、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、竖向龙骨分档、安装横向龙骨、安装一侧面板、安装门洞口加固框、墙内管线安装、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | ACD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
对于环氧薄涂性能特点叙述正确的是 | 防尘、防潮、耐磨 | 便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉 | 附着力强、柔韧性好、耐冲击 | 厚度0.2-0.3㎜ | ABCD | 多选题
PVC隔墙的使用的PVC板颜色分为无色和黄色，施工中怎样判断使用哪种颜色的PVC板 | 设计规定 | 工艺要求 | 根据灯光判断 | 工艺设备的感光性能 | ABCD | 多选题
高架地板荷载数据位置点在那个位置点 | 地板中心点 | 地板边缘1/2处 | 地板对角线1/4点 | 地板任何位置点 | ABC | 多选题
高架地板施工的重要工作是什么 | 基准线确定、标高确定 | 异型板铺设 | 收边处理 | 面板整板铺设 | ABC | 多选题
高架地板基准线确定的原则 | 机台孔洞少的位置 | 现场的中间位置 | 材料搬入方便的位置 | 现场视线通畅的位置 | ABCD | 多选题
钢结构高架的的组成型式 | 钢梁安装、脚架（横梁、垫片）安装、地板安装 | 地脚螺栓安装、钢梁安装、地板安装 | 支腿安装在楼板或地板上，高架地板安装在支腿上 | 脚架（支腿）安装、钢梁安装、地板安装 | ABD | 多选题
H钢安装技术中，为减小钢梁的安装误差采取的办法有 | 基准线两侧定位辅助安装基准线 | 辅助安装基准线的距离基准线30m | 辅助基准线采用安装基准线进行校核复测 | 采用主梁柱的中心线进行复测 | ABCD | 多选题
环氧面漆施工叙述正确的是 | 环氧面漆刚施工完成，发现地面上有掉落的垃圾，马上去清理掉，以免对环氧面漆的施工质量产生影响 | 对蚊虫较多的区域，喷洒药水，防止蚊虫掉到地面上造成缺陷 | 环氧面漆施工完成后，养护36小时以上才可上人行走 | 面漆施工前要彻底封闭施工区域，包括吊顶上也不允许施工，限制人员行走 | BD | 多选题
防静电环氧自流平地面导电铜箔叙述正确的是 | 使用宽 10 ^-25mm,厚0.05 -0.0 8m。的导电铜箔 | 导电铜箔按6mX6二网格敷设于基层地面 | 用 导 电 胶 将铜箱粘贴在基层地面上，铜箔粘贴应平整、牢固。可使用橡胶轧辊从铜箔条中心部位向两端碾展 | 铜箔与接地端子连结处用锡焊焊接或用螺栓压接牢固。 | CD | 多选题
聚氨酯涂层对墙、柱、顶棚基层的要求 | 混凝土基层无松散，空鼓，起壳，起砂等分层现象（避免环氧材料施工后，出现中间分层的情况） | 混凝土基层清洁，无油迹，无水迹 | 混凝土基层表面含水率＜6% | 混凝土基层强度＞C25 | ABCD | 多选题
承重机台施工顺序描述准确的是 | 基台地板钢板和侧面钢板焊接固定，焊接时要有防排烟的措施 | 机台上的工艺管道预留孔洞可按照图纸中工艺管道的位置进行安装 | 机台完成面的高度可按照高架地板的标高进行确认 | 机台的定位线可按照高架地板的基准线施工作为机台定位的基准 | ABCD | 多选题
华夫板结构浇筑混凝土时对FRP保护措施正确的是 | 压送管路下方须铺模板及轮胎，使管路重力不致破坏FRP模板 | 浇筑时，水泥喷头不能正对模板，要在冲击面处加装挡板 | 施工中若管帽掉落，可不必复原 | 捣实时，捣实棒不能碰到FRP模板 | ABD | 多选题
钢结构的缺点有哪些 | 易腐蚀 | 不耐火 | 易断裂 | 钢材较贵 | ABCD | 多选题
下列说法正确的是 | CF生产工艺中RGB三色是指红绿黑 | 辅流洁净室气流组织的基本原理：辅流洁净室应属于非单向流，但又比较接近于单向流的效果，而在构造上又远比单向流简单 | ISO 5级，0.5um粒径的浓度上限值为3520pc/m3 | 乱流（非单向流）洁净室中气流扩散的越快，越均匀，那么稀释的效果越好 | BCD | 多选题
TFT-LCD液晶面板生产工艺主要包括哪些？ | ARRAY（阵列） | CF（彩膜） | CELL（成盒） | MODULE（模块） | ABCD | 多选题
开关按连接方式分为 | 三极开关 | 双极开关 | 双控开关 | 单极开关 | BCD | 多选题
开关插座的底盒深度有哪几种？ | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | ABD | 多选题
彩钢板墙体拼接方式有（） | 企口 | 中置铝式 | 三件可拆式 | 弹片式 | ABCD | 多选题
PVC隔墙龙骨目前经常使用的规格有（） | 35*40 | 40*40 | 45*50 | 50*50 | BC | 多选题
单层彩钢板盲板的折边型式有哪几种 | 四折边 | 六折边 | 八折边 | 十六折边 | ABC | 多选题
洁净室密闭门根据材质可分为哪几种 | 逃生门 | 钢质门 | 木门 | 玻璃门 | BCD | 多选题
彩钢板吊顶由哪几部分组成 | 吊挂系统 | 龙骨 | 彩钢板 | 铝料 | ABCD | 多选题
环氧地坪施工的现场环境要求有 | 施工环境（地面）温度不应小于8℃ | 相对湿度≤85％ | 应具备全封闭施工环境，不得与其它施工单位交叉施工 | 远离火源，施工区域直径30m内不得有明火、电焊等 | ABCD | 多选题
风淋室根据使用对象不同可分为 | 人淋室 | 货淋室 | 风淋通道 | 货淋通道 | ABCD | 多选题
传递窗按工作原理可分 | 电子连锁传递窗 | 风淋式传递窗 | 机械连锁传递窗 | 普通传递窗 | BD | 多选题
设计规范中下列说法正确的是 | 洁净室内可以使用木材和石膏板作为表面装饰材料 | 建筑底层的地面应设置防潮层 | 吊顶的吊挂件不得作为管线或设备的吊架，管线和设备的吊架不得吊挂吊顶 | 当单扇门宽度大于800mm时，门扇和门框的铰链不应少于3付 | BC | 多选题
校核吊顶支吊架应考虑哪些荷载 | 吊顶自重 | 检修上人重量 | 龙骨重量 | 管线重量 | ABC | 多选题
洁净管制原则是（） | 控制外部灰尘的流入 | 清理内部产生的灰尘 | 加强洁净管理 | 控制内部产生的灰尘 | ABD | 多选题
硬化剂地面施工准备（）主要材料 | 油脂清洗剂 | 渗透型液体密封硬化剂 | 环氧胶泥（A﹑B组分） | 灌缝胶（A﹑B组分） | ABCD | 多选题
下列说法正确的是？ | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 常开防火门还包括电磁门吸、弱电消防联动装置等 | 卷帘门安装前，建筑没有预埋件或有预埋件但不符合安装技术要求时，应增设厚度等于或大于大小支架钢板厚度的钢板垫板 | 由于洁净室气压、洁净度等要求高时，不宜设置开启式安全门时，就必须设置固定式逃生玻璃门 | ABCD | 多选题
卷帘门负荷试车及调试步骤正确的是 | 首先，用手动运行，再电动运行数次 | 观察判断运行状态，并作相应的调整，直至运行无卡死、阻滞、限位不准及异常噪声，卷帘运行顺畅为止 | 无误后，拉动开闭机手动速放功能的可靠性 | 工程要求时，应安装温控自动释放装置，且易熔片应固定在外表面易受火的空向位置 | ABCD | 多选题
洁净密闭门的优点有哪些？ | 规格较少，不可以根据用户的要求设计，制造 | 门扇轻，钢性好，密闭性能佳 | 表面平整，光滑，耐腐，不易积尘 | 具有隔音，保温，防火 | BCD | 多选题
下列风口的种类有哪些是送风口 | 孔板送风口 | 旋流送风口 | 喷射式送风口 | 散流器 | ABCD | 多选题
下列选项对FFU特点特点描述正确的是 | 箱体和高效过滤器采用分体式设计,安装,更换高效更方便 | 内部装置扩散板．风压扩散均匀，出风面风速平均稳定 | 便于整体运行集中控制 | 高度低，系统设计时可节省气室空间 | ABCD | 多选题
下列选项对环氧彩砂地坪特点描述正确的是 | 颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好 | 高清洁性，无连续接痕 | 耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生 | 表面平整度差 | ABC | 多选题
下列选项对FFU龙骨吊顶施工步骤描述正确的是 | FFU龙骨预制时，保护膜不可撕除，内六角螺丝需紧固，预组面积适中即可 | 将预制好的FFU龙骨整体吊装上吊杆预组好的T型螺丝上，方型调节器偏移十字接头中心150mm，将T型螺丝和凸缘止滑螺母锁紧 | 当龙骨施工一片区域后，要进行龙骨的水平调整，用雷射水平仪和接收器进行调整，水平差不得高于吊顶标高2mm，不得低于吊顶标高 | 当吊顶天花安装结束后，需全区调整天花水平度，控制在4mm内且无负偏差 | ABC | 多选题
下列选项对双层FFU龙骨吊顶施工注意事项描述正确的是 | 龙骨地面组装，龙骨组装大小大概为3*3格，尽量让安装后的龙骨边框为完整的，不能单根龙骨伸出来，容易折断 | 柱子收边要重点考虑，特别注意边上龙骨要有可靠吊点，倒斜边柱子要进行龙骨与斜边间三角部位的密封 | FFU龙骨的调平要有足够重视，在安装过程中，安装完成后，盲板和FFU安装完成后都得进行调平，最后进行检查验收 | 对有标高不一样的区域，考虑FFU安装空间是否足够 | ABCD | 多选题
下列选项对彩钢板吊顶须注意事项描述正确的是 | 吊杆要垂直受力 | 与龙骨相交的各类管线，在交接处切断龙骨 | 结合灯具、高效送风口、排风口等设备的实物样品进行留洞；安装完成后之间的间隙要进行密封处理 | 吊顶板在高效送风口处必须做预制加固框架处理 | ACD | 多选题
暗龙骨彩钢板吊顶施工应注意 | 铝料下料应保证连接严密无缝隙 | 吊顶风口、灯具、喷淋等定位准确 | 吊顶风口应在工厂做好开口四周加固，风口开口尺寸准确 | 吊顶十字缝需均匀 | ABCD | 多选题
防火分区一般采用什么进行分隔？ | 防火墙 | 防火卷帘加冷却水幕 | 闭式喷水系统 | 防火分隔水幕 | ABCD | 多选题
固定挡烟垂壁常用的材质有哪些？ | 高温夹丝防火玻璃型 | 挡烟布型 | 双层夹胶玻璃型 | 防火彩钢板型 | ABCD | 多选题
全站仪具有以下哪些功能？ | 角度测量 | 距离测量 | 三维坐标测量 | 导线测量 | ABCD | 多选题
风淋室的技术参数主要有哪些？ | 内外径尺寸 | 过滤器效率 | 风机、喷嘴数量 | 喷嘴风速 | ABCD | 多选题
风淋室订货时应注意的事项包括哪些？ | 有无底板 | 闭门器品牌及数量 | 风机品牌及数量 | 不锈钢材质 | ABCD | 多选题
风淋传递窗订货时的主要技术参数包含哪些？ | 内外径尺寸 | 互锁方式 | 内外板材的材质 | 喷嘴数量及风速 | ABCD | 多选题
50墙体系统与顶板的连接形式？ | 墙板轴线偏移10-20mm处搭接 | 墙板轴线处搭 | 顶板侧固定于墙板 | 顶板边间距20mm | ABD | 多选题
关于顶板排版以下说法正确的是？ | 遇柱子排版时严禁使柱子位于一块顶板上，顶板将无法安装。 | 注意考虑暗吊龙骨的位置尽量避开主风管，减少二次吊的数量。 | 调整门、窗的位置，使板缝对缝，减少非标板数量；但要注意门、窗调整后是否影响其他专业，如工艺设备位置、更衣家具位置等。 | 单独密闭性房间排版时一定要考虑排布检修孔，建议此孔洞要工厂预制并四周加强。 | ABD | 多选题
以下关于弹片式隔墙系统面板安装描述正确的是？ | 墙体是两面的，需要根据成平保护、开关插座及回风墙数量、穿墙设备、房间压差等因素选择方向先安装一侧面板 | 安装顺序：每道墙的安装必须是只有一个端头，尽量不要两端同时开始安装，防止因为误差导致最后一块面板无法安装。 | 对应图纸将面板安装于需要位置，注意每个弹片均要卡住面板，最后固定面板与天轨，标准板至少要固定一个点 | 回风墙板安装后必须在墙体内部竖向龙骨与面板之间、天轨与面板之间使用密封胶进行密封 | ABD | 多选题
以下关于轻钢龙骨石膏板隔墙施工描述错误的是？ | 按照已放好的位置线安装天地轨，使用射钉或膨胀螺丝将天地轨固定于主体结构上，射钉间距≤900mm，端头至少固定一个。 | 按照选用石膏板的模数预先将竖向龙骨进行分档排布，分档尺寸易为450mm，不足模数的分档应避开门窗边，破边石膏板边避开洞口处。 | 固定石膏板的自攻螺丝的要求：端部间距不应大于200mm，中间部分间距不应大于300mm，螺丝与板边缘的距离应为10-16mm。 | 按照分档位置安装竖向龙骨，龙骨上下两端插入天地轨内，调整垂直度，使用铆钉或螺栓将竖向龙骨与天地轨固定。 | BCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
对于环氧薄涂性能特点叙述正确的是 | 防尘、防潮、耐磨 | 便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉 | 附着力强、柔韧性好、耐冲击 | 厚度0.2-0.3㎜ | ABCD | 多选题
PVC隔墙的使用的PVC板颜色分为无色和黄色，施工中怎样判断使用哪种颜色的PVC板 | 设计规定 | 工艺要求 | 根据灯光判断 | 工艺设备的感光性能 | ABCD | 多选题
高架地板荷载数据位置点在那个位置点 | 地板中心点 | 地板边缘1/2处 | 地板对角线1/4点 | 地板任何位置点 | ABC | 多选题
高架地板施工的重要工作是什么 | 基准线确定、标高确定 | 异型板铺设 | 收边处理 | 面板整板铺设 | ABC | 多选题
高架地板基准线确定的原则 | 机台孔洞少的位置 | 现场的中间位置 | 材料搬入方便的位置 | 现场视线通畅的位置 | ABCD | 多选题
H钢安装技术中，为减小钢梁的安装误差采取的办法有 | 基准线两侧定位辅助安装基准线 | 辅助安装基准线的距离基准线30m | 辅助基准线采用安装基准线进行校核复测 | 采用主梁柱的中心线进行复测 | ABCD | 多选题
环氧面漆施工叙述正确的是 | 环氧面漆刚施工完成，发现地面上有掉落的垃圾，马上去清理掉，以免对环氧面漆的施工质量产生影响 | 对蚊虫较多的区域，喷洒药水，防止蚊虫掉到地面上造成缺陷 | 环氧面漆施工完成后，养护36小时以上才可上人行走 | 面漆施工前要彻底封闭施工区域，包括吊顶上也不允许施工，限制人员行走 | BD | 多选题
防静电环氧自流平地面导电铜箔叙述正确的是 | 使用宽 10 ^-25mm,厚0.05 -0.0 8m。的导电铜箔 | 导电铜箔按6mX6二网格敷设于基层地面 | 用 导 电 胶 将铜箱粘贴在基层地面上，铜箔粘贴应平整、牢固。可使用橡胶轧辊从铜箔条中心部位向两端碾展 | 铜箔与接地端子连结处用锡焊焊接或用螺栓压接牢固。 | CD | 多选题
聚氨酯涂层对墙、柱、顶棚基层的要求 | 混凝土基层无松散，空鼓，起壳，起砂等分层现象（避免环氧材料施工后，出现中间分层的情况） | 混凝土基层清洁，无油迹，无水迹 | 混凝土基层表面含水率＜6% | 混凝土基层强度＞C25 | ABCD | 多选题
承重机台施工顺序描述准确的是 | 基台地板钢板和侧面钢板焊接固定，焊接时要有防排烟的措施 | 机台上的工艺管道预留孔洞可按照图纸中工艺管道的位置进行安装 | 机台完成面的高度可按照高架地板的标高进行确认 | 机台的定位线可按照高架地板的基准线施工作为机台定位的基准 | ABCD | 多选题
洁净厂房的格构梁被设计成倒角的目的是（） | 观感好 | 易施工 | 减少风阻 | 减少尘埃存留 | CD | 多选题
洁净室的基本原理是 | 控制污染源，减少污染发生量 | 迅速有效地排除室内已经发生的污染 | 有效地阻止室外的污染侵入 | 控制室内污染向外扩散 | ABC | 多选题
下列说法不正确的是 | 洁净室按其气流状态来区分，主要分为乱流洁净室、单向流洁净室和辐流洁净室 | 辅流洁净室应属于单向流 | 洁净室空态是指各种功能完备、设备安装妥当，可以按照设定使用或正在使用的洁净室（设施），但是设施内没有操作人员 | 印制板基本结构有三方面：绝缘层、导体层、保护层 | BC | 多选题
洁净室常见的电气配管主要有哪些 | 彩钢板墙体内配管 | 彩钢板吊顶上部配管 | SGP板隔墙配管 | 明配管 | ABCD | 多选题
狭义的电工产品通常仅指建筑电气附件中的（） | 断路器 | 开关 | 综合布线 | 插座 | BD | 多选题
常见的彩钢板墙体内夹芯是（）材料 | 岩棉 | 聚苯板 | 铝蜂窝 | 纸蜂窝 | ACD | 多选题
隔墙用轻钢龙骨由哪些部件组成 | 竖龙骨 | 横龙骨 | 穿心龙骨 | 卡件 | ABCD | 多选题
单层彩钢板盲板的折边型式有哪几种 | 四折边 | 六折边 | 八折边 | 十六折边 | ABC | 多选题
洁净室密闭门根据材质可分为哪几种 | 逃生门 | 钢质门 | 木门 | 玻璃门 | BCD | 多选题
彩钢板吊顶由哪几部分组成 | 吊挂系统 | 龙骨 | 彩钢板 | 铝料 | ABCD | 多选题
环氧地坪施工的现场环境要求有 | 施工环境（地面）温度不应小于8℃ | 相对湿度≤85％ | 应具备全封闭施工环境，不得与其它施工单位交叉施工 | 远离火源，施工区域直径30m内不得有明火、电焊等 | ABCD | 多选题
风淋室根据使用对象不同可分为 | 人淋室 | 货淋室 | 风淋通道 | 货淋通道 | ABCD | 多选题
传递窗按工作原理可分 | 电子连锁传递窗 | 风淋式传递窗 | 机械连锁传递窗 | 普通传递窗 | BD | 多选题
设计规范中下列说法正确的是 | 洁净室内可以使用木材和石膏板作为表面装饰材料 | 建筑底层的地面应设置防潮层 | 吊顶的吊挂件不得作为管线或设备的吊架，管线和设备的吊架不得吊挂吊顶 | 当单扇门宽度大于800mm时，门扇和门框的铰链不应少于3付 | BC | 多选题
校核吊顶支吊架应考虑哪些荷载 | 吊顶自重 | 检修上人重量 | 龙骨重量 | 管线重量 | ABC | 多选题
洁净管制原则是（） | 控制外部灰尘的流入 | 清理内部产生的灰尘 | 加强洁净管理 | 控制内部产生的灰尘 | ABD | 多选题
随浇筑混凝土随施工硬化剂地面对混凝土的要求正确的是 | 混凝土强度等级：不小于C20，最好是C25以上的混凝土 | 混凝土找平层的浇筑厚度至少不小于40mm，最好达到50mm以上 | 混凝土找平层不得采用水泥砂浆作为找平材料（必须选用细石混凝土），否则不能施工硬化剂 | 在施工现场用搅拌机进行搅拌的混凝土坍落度在温度高于20℃时应控制在70-80mm，温度低于20℃时应控制在50-60mm | ABCD | 多选题
下列说法正确的是？ | 门框安装前要确定地面水平面是否平整，保证门扇安装后不与地面摩擦 | 常开防火门还包括电磁门吸、弱电消防联动装置等 | 卷帘门安装前，建筑没有预埋件或有预埋件但不符合安装技术要求时，应增设厚度等于或大于大小支架钢板厚度的钢板垫板 | 由于洁净室气压、洁净度等要求高时，不宜设置开启式安全门时，就必须设置固定式逃生玻璃门 | ABCD | 多选题
卷帘门负荷试车及调试步骤正确的是 | 首先，用手动运行，再电动运行数次 | 观察判断运行状态，并作相应的调整，直至运行无卡死、阻滞、限位不准及异常噪声，卷帘运行顺畅为止 | 无误后，拉动开闭机手动速放功能的可靠性 | 工程要求时，应安装温控自动释放装置，且易熔片应固定在外表面易受火的空向位置 | ABCD | 多选题
洁净密闭门的优点有哪些？ | 规格较少，不可以根据用户的要求设计，制造 | 门扇轻，钢性好，密闭性能佳 | 表面平整，光滑，耐腐，不易积尘 | 具有隔音，保温，防火 | BCD | 多选题
下列选项对环氧彩砂地坪特点描述正确的是 | 颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好 | 高清洁性，无连续接痕 | 耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生 | 表面平整度差 | ABC | 多选题
下列选项对FFU龙骨吊顶施工步骤描述正确的是 | FFU龙骨预制时，保护膜不可撕除，内六角螺丝需紧固，预组面积适中即可 | 将预制好的FFU龙骨整体吊装上吊杆预组好的T型螺丝上，方型调节器偏移十字接头中心150mm，将T型螺丝和凸缘止滑螺母锁紧 | 当龙骨施工一片区域后，要进行龙骨的水平调整，用雷射水平仪和接收器进行调整，水平差不得高于吊顶标高2mm，不得低于吊顶标高 | 当吊顶天花安装结束后，需全区调整天花水平度，控制在4mm内且无负偏差 | ABC | 多选题
下列选项对双层FFU龙骨吊顶施工注意事项描述正确的是 | 龙骨地面组装，龙骨组装大小大概为3*3格，尽量让安装后的龙骨边框为完整的，不能单根龙骨伸出来，容易折断 | 柱子收边要重点考虑，特别注意边上龙骨要有可靠吊点，倒斜边柱子要进行龙骨与斜边间三角部位的密封 | FFU龙骨的调平要有足够重视，在安装过程中，安装完成后，盲板和FFU安装完成后都得进行调平，最后进行检查验收 | 对有标高不一样的区域，考虑FFU安装空间是否足够 | ABCD | 多选题
下列选项对彩钢板吊顶须注意事项描述正确的是 | 吊杆要垂直受力 | 与龙骨相交的各类管线，在交接处切断龙骨 | 结合灯具、高效送风口、排风口等设备的实物样品进行留洞；安装完成后之间的间隙要进行密封处理 | 吊顶板在高效送风口处必须做预制加固框架处理 | ACD | 多选题
暗龙骨彩钢板吊顶施工应注意 | 铝料下料应保证连接严密无缝隙 | 吊顶风口、灯具、喷淋等定位准确 | 吊顶风口应在工厂做好开口四周加固，风口开口尺寸准确 | 吊顶十字缝需均匀 | ABCD | 多选题
水平防火分区是指用什么将各楼层在水平方向分隔出的防火区域 | 防火墙 | 防火门 | 挡烟垂壁 | 防火卷帘 | ABD | 多选题
全站仪具有以下功能： | 角度测量 | 距离测量 | 三维坐标测量 | 导线测量 | ABCD | 多选题
风淋室根据使用对象不同可分为： | 人淋室 | 货淋室 | 风淋通道 | 货淋通道 | ABCD | 多选题
国内常见标准版的模数以下正确的是？ | 1160mm | 1180mm | 1000mm | 1200mm | ABD | 多选题
关于顶板上送回风口及灯具排版说法正确的是？ | 风口及灯具排布时以灯具的位置优先考虑，风口位置待灯具排布完成后再进行布置 | 洞口排布时要综合考虑房间的气流组织及房间照度是否满足设计要求，均匀布置于房间 | 洞口排布时注意考虑夹层内管道的走向及标高，防止后期风口和灯具无法安装 | 小房间排布风口时尽量居中，排布送风时特别注意尽量排布在距离回风口较远的位置 | BCD | 多选题
以下材料属于弹片式隔墙系统的有？ | 天地轨 | 密封垫 | 竖向龙骨 | 板缝赛条 | ABCD | 多选题
轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺流程顺序错误的是？ | 放线、安装天地轨、安装横向龙骨、竖向龙骨分档、安装门洞口加固框、墙内管线安装、安装一侧面板、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、竖向龙骨分档、安装横向龙骨、安装门洞口加固框、安装一侧面板、墙内管线安装、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、安装横向龙骨、竖向龙骨分档、安装门洞口加固框、安装一侧面板、岩棉填充、墙内管线安装、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | 放线、安装天地轨、竖向龙骨分档、安装横向龙骨、安装一侧面板、安装门洞口加固框、墙内管线安装、岩棉填充、安装另一侧面板、腻子涂料粉刷 | ACD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
对于环氧薄涂性能特点叙述正确的是 | 防尘、防潮、耐磨 | 便于清洁、施工快捷、维护方便、造价低廉 | 附着力强、柔韧性好、耐冲击 | 厚度0.2-0.3㎜ | ABCD | 多选题
下列选项对FFU特点描述正确的是 | 可集中控制 | 运行稳定 | 噪声低 | 能耗高 | ABC | 多选题
下列风口的种类有哪些是送风口 | 孔板送风口 | 旋流送风口 | 喷射式送风口 | 散流器 | ABCD | 多选题
施工中可能造成混凝土强度降低的因素有 | 水灰比过大 | 养护时间不足 | 混凝土产生离析 | 振捣时间短 | ABCD | 多选题
控制大体积混凝土裂缝的方法有 | 优先选用低水化热的水泥 | 在保证强度的前提下，降低水灰比 | 控制混凝土内外温差 | 增加水泥用量 | ABC | 多选题
施工中混凝土结构产生裂缝的原因是 | 接缝处模板拼缝不严、漏浆 | 模板局部沉降 | 拆模过早 | 养护时间过短 | BCD | 多选题
挑梁在悬挑端集中力、墙体自重以及上部荷载作用下，经历的工作阶段有 | 弹性工作阶段 | 带裂缝工作阶段 | 屈服阶段 | 破坏阶段 | ABD | 多选题
组合钢模板具有（）优点,是现浇混凝土结构的主导模板 | 能多次重复使用 | 一次性投资低 | 通用性强 | 搬运方便 | ACD | 多选题
合同的签订都有哪些步骤 | 合同起草 | 合同评审 | 合同签订 | 合同备案 | ABCD | 多选题
设计图纸包括 | 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸 | 主要楼层结构平面布置图，注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸；结构平面图不能表示清楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图，轴测图等方法表示； | 结构主要或关键性节点、支座示意图 | 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示 | ABCD | 多选题
利用小型设备安装大跨度空间结构的有（）等方法 | 分件吊装法 | 整体吊装法 | 整体提升法 | 整体顶升法 | ACD | 多选题
混凝土结构的主要质量要求有 | 内部密实 | 表面平整 | 尺寸准确 | 强度高 | ABCD | 多选题
防水屋面与高分子卷材施工配套使用的辅材有( )等材料 | 冷底子油 | 基层处理剂 | 基层胶粘剂 | 接缝胶粘剂 | AC | 多选题
为了保证防水混凝土施工质量，要求 | 混凝土浇注密实 | 养护时间不少于7d | 养护时间不少于14d | 处理好施工缝 | ACD | 多选题
屋面铺贴防水卷材应采用搭接法连接，其要求包括 | 相邻两幅卷材的搭接缝应错开 | 上下层卷材的搭接缝应对正 | 平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接 | 垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接 | ACD | 多选题
建筑按照建筑层数划分，可分为低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑，那么建筑按耐久年限划分，包括 | 多层建筑 | 一级建筑 | 二级建筑 | 低层建筑 | BC | 多选题
冬季施工中混凝土冻裂是由于 | 强度尚低的砼内部水分结冰膨胀 | 气温太低导致水泥水化反应停止 | 水泥品种不合适 | 施工方法错误 | AD | 多选题
墙面抹灰，为了减少收缩裂缝应该 | 控制每层抹灰层厚度 | 控制抹灰材料质量 | 使用的材料中水泥量要多一点 | 控制每层抹灰间隙时间 | AD | 多选题
构件的燃烧性能可分为哪三类 | 非燃烧体 | 难燃烧体 | 燃烧体 | 较难燃烧体 | ABC | 多选题
墙体的作用有 | 承重作用 | 抗弯作用 | 围护作用 | 分隔作用 | ACD | 多选题
阳台的承重结构形式主要有 | 挑梁式 | 挑板式 | 墙承式 | 顶撑式 | ABC | 多选题
变形缝有哪几种 | 伸缩缝 | 沉降缝 | 防震缝 | 垂直缝 | ABC | 多选题
地质土层分类，按颗粒级配或塑性指数可分为 | 碎石土 | 砂土 | 粉土 | 粘性土 | ABCD | 多选题
施工应关注地质勘察报告哪些信息 | 土层分布、埋藏及工程地质特征 | 地下水 | 抗震工程分析 | 地基方案评价 | ABCD | 多选题
砂浆的分类主要有 | 水泥砂浆 | 混合砂浆 | 搅拌砂浆 | 石灰砂浆 | ACD | 多选题
砌筑砂浆的技术指标 | 流动性 | 亲和性 | 保水性 | 和易性 | AC | 多选题
按砂的粒径可分为 | 粗砂 | 中砂 | 细沙 | 特细砂 | ABCD | 多选题
下列属于涂料类防水材料的有 | 聚氨酯防水涂料 | 丙烯酸防水涂料 | JS防水涂料 | 氯丁胶防水涂料 | ABCD | 多选题
结构设计的三阶段 | 方案设计阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 竣工图阶段 | ABC | 多选题
产生墙体裂缝的原因主要有 | 外荷载 | 温度变化 | 风荷载 | 地基不均匀沉降 | ABD | 多选题
钢筋混凝土框架结构的分类 ，按施工方法的不同，可分为 | 全现浇式 | 半现浇式 | 装配式 | 装配整体式 | ABCD | 多选题
水平荷载包括（）和（） | 水平地震作用 | 雪荷载 | 风荷载 | 设备荷载 | AC | 多选题
钢结构的特点 | 材料的强度高,塑性和韧性好 | 材质均匀,和力学计算的假定比较符合 | 钢结构制造简便,施工周期短 | 钢结构的质量轻 | ABCD | 多选题
有桩基础中，计算沉降需要的参数（） | 压缩模量 | 深度 | 重度 | 内摩擦角 | ACD | 多选题
现浇结构模板安装的允许偏差，轴线方向为（） | 2mm | 3mm | 1.5mm | 1mm | A C | 多选题
热轧钢筋的强度等级分为 | 235级 | 335级 | 400级 | 435级 | ABC | 多选题
混凝土的性能主要有以下几项 | 和易性 | 混凝土强度 | 变形 | 耐久性 | ACD | 多选题
下列属于刚性防水的是 | 砂浆防水 | 涂料防水 | 防水混凝土 | 卷材类防水 | AC | 多选题
下列属于深基坑工程的是 | 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度超过5m（不含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂 | 开挖深度虽未超过5m，但影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 | ACD | 多选题
钢筋的代换原则包括哪几项 | 等强度代换 | 等重量代换 | 等体积代换 | 等面积代换 | AD | 多选题
按施工工艺不同，抹灰工程分为 | 一般抹灰 | 普通抹灰 | 高级抹灰 | 装饰抹灰 | AD | 多选题
浅基础按构造类型可分为 | 单独基础 | 条形基础 | 筏板基础和箱形基础 | 壳体基础 | ABCD | 多选题
下列属于商品混凝土特点的是 | 性能好，但是成本高 | 集中搅拌，能严格在线控制原材料质量和配合比，能保证混凝土的质量要求 | 不同用途的混凝土可以正确选择水泥品种 | 流动性低，塌落度小 | BC | 多选题
级配碎石中属于连续级配的是 | 5~20mm | 5~40mm | 10~20mm | 20~40mm | AB | 多选题
下列属于柔性防水材料的是 | 铝合金防水卷材 | 砂浆防水 | SBS改性沥青防水卷材 | 聚氨酯防水涂料 | ACD | 多选题
钢结构的特点有哪几项 | 钢结构建筑的投资高 | 钢结构建筑质量轻，强度高，跨度大 | 钢结构建筑施工工期短 | 钢结构建筑防火性低 | ABC | 多选题
下列属于冬季混凝土的措施的是 | 在混凝土中加热水，防止砼结冰 | 采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，标号不低于425号 | 混凝土浇筑后在裸露混凝土表面采用一层塑料薄膜和二层草袋（或麻袋）覆盖保温 | 分层浇筑厚大的整体式结构混凝土时，已浇筑层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃ | ABC | 多选题
混凝土的养护有哪几种形式 | 加压养护 | 高温养护 | 自然养护 | 蒸汽养护 | CD | 多选题
卷材防水施工中"外防外贴法”的缺点包括 | 工序多、工期长、需要一点工作面 | 土方量大，模板需用量大 | 卷材接头不易保护 | 受结构沉降变形影响，容易断裂产生漏水 | ABC | 多选题
属于混凝土拌合物的性质的是 | 和易性 | 耐久性 | 强度 | 变形 | ABCD | 多选题
施工现场常见的火灾隐患有（）。 | 在建的建筑物外一定距离设置宿舍 | 可燃易燃物多 | 消防通道被堵塞 | 电气线路故障 | BCD | 多选题
砖砌体施工时，砂浆强度的波动性较大，匀质性差，其主要原因有（）。 | 材料计量不准 | 砂浆采用机械搅拌 | 砂浆试块的制作、养护和强度取值不规范 | 塑化材料掺量过多 | ACD | 多选题
图纸会审的基本内容有 | 是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署 | 地质勘探资料是否齐全 | 设计图纸与说明是否符合当地要求 | 设计地震烈度是 否符合当地要求 | ABCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
基础施工的影响因素 | 拟建建筑四邻环境 | 基础开挖土质特性 | 基础深度及类型 | 地下水文因素 | ABCD | 多选题
游标卡尺的使用范围 | 测量工件宽度 | 测量工件外径 | 测量工件内径 | 测量工件深度 | ABCD | 多选题
以下所述内容，哪一种是柔性防水的优点 | 耐久年限短 | 可以用于预制板屋面顶等机构变化大的防水部位施工 | 具有延展性 | 塑性好，可切实做好，阴阳角、管道周围、洁具周边等薄弱部位的防水施工，在异性多变、狭小的空间也能很好的施工 | BC | 多选题
H型钢的特点 | H型钢比普通工字钢力学性能好，即抗弯能力大 | H型钢截面设计比普通工字钢合理 | H型钢采用的材料比普通工字钢更先进 | H型钢在高层建筑、高速公路、飞机停机坪、导弹发射架等巨型建筑上所体现的经济效果更加显著 | ABD | 多选题
设计图纸包括 | 基础平面图及主要基础构件的截面尺寸 | 主要楼层结构平面布置图，注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸；结构平面图不能表示清楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图，轴测图等方法表示； | 结构主要或关键性节点、支座示意图 | 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示 | ABCD | 多选题
挑梁在悬挑端集中力、墙体自重以及上部荷载作用下，经历的工作阶段有 | 弹性工作阶段 | 带裂缝工作阶段 | 屈服阶段 | 破坏阶段 | ABD | 多选题
钢筋混凝土框架结构按施工方法分类包括 | 全现浇式 | 半现浇式 | 装配式 | 装配整体式 | ABCD | 多选题
砌筑工程质量要求为 | 横平竖直 | 砂浆饱满 | 上下错缝 | 内外搭接 | ABCD | 多选题
多层及高层装配式框架结构的吊装方法有 | 分件吊装法 | 节间吊装法 | 综合吊装法 | 整体吊装法 | ABC | 多选题
现浇混凝土结构对模板的基本要求是 | 保证结构和构件格部分形状、尺寸和相互位置的正确性 | 具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇注混凝土的质量、侧压力和施工荷载 | 构造简单，拆装方便，能多次周转使用 | 接缝严密，不易漏浆 | ABCD | 多选题
在选择场地设计标高时，需要考虑以下哪些因素 | 满足生产工艺和运输的要求 | 尽量利用地形，使场内挖填平衡，以减少土方运输费用 | 有一定泄水坡度，满足排水要求 | 考虑最高洪水位的影响 | ABCD | 多选题
施工进度管理的实施要点 | 分工明确，责任到人 | 定期检查进度计划的执行情况 | 建立及时反应的信息反馈系统 | 根据实际情况及时调整进度计划 | ABCD | 多选题
合同的签订都有哪些步骤 | 合同起草 | 合同评审 | 合同备案 | 合同备案 | ABD | 多选题
建筑按照建筑层数划分，可分为低层建筑、多层建筑、中高层建筑、高层建筑，那么建筑按耐久年限划分，包括 | 多层建筑 | 一级建筑 | 二级建筑 | 低层建筑 | BC | 多选题
基坑支护一般采用土钉墙、或者水泥钉墙等，那么以下在那种情况下适宜使用水泥钉墙 | 基坑侧壁安全等级宜为二、三级 | 水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kpa | 水泥土墙较适用于软土地区，如淤泥质土、含水量较高的黏土、粉质黏土、粉质土等，深度不宜超过6m | 对于非软土基坑挖深可达10m，最深可达18m | ABCD | 多选题
土钉墙：适用条件 | 钢支撑区域； | 基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地； | 基坑深度不宜大于12m； | 当地下水位高于基坑底面时，应采取降水或截水措施。 | BCD | 多选题
排桩或地下连续墙：适用条件 | 适用于基坑侧壁安全等级一、二、三级； | 悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m； | 基坑深度大于12m； | 当地下水位高于基坑底面时，宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 | ABD | 多选题
水井大致分为： | 无压完整井 | 无压非完整井 | 承压完整井 | 承压非完整井 | ABCD | 多选题
砂的细度模数划分，一般可分为 | 粗砂 | 中砂 | 细砂 | 中粗砂 | ABC | 多选题
平面控制网测量方法有 | 三角测量法 | 三边测量法 | 导线测量法 | 直角测量法 | ABC | 多选题
控制网测量应包括： | 平面控制网的测量 | 高程控制网的测量 | 角度控制网的测量 | 立面控制网的测量 | AB | 多选题
图纸会审的基本内容有 | 是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署 | 地质勘探资料是否齐全 | 设计图纸与说明是否符合当地要求 | 设计地震烈度是 否符合当地要求 | ABCD | 多选题
常用的填充隔声材料: | 岩棉 | 玻璃丝棉 | 混凝土 | 砌块 | AB | 多选题
地基处理的常用方法 | 孔内深层强夯法 | 换填垫层法 | 强夯法 | 砂石桩法 | ABCD | 多选题
重力式挡土墙构造要求，应包括（）。 | 基础埋置深度宜≥0.5m | 块石挡土墙的墙顶宽度宜≥0.4m | 基地可做逆坡，坡度可取0.1：1或0.2：1 | 挡土墙应每间隔40～50m设置一道伸缩缝 | ABC | 多选题
施工质量控制的三过程是指（）。 | 施工准备阶段质量控制过程 | 施工过程阶段质量控制过程 | 施工验收阶段质量控制过程 | 业主方、施工承包方及监理方的施工质量控制过程 | ABC | 多选题
影响填土压实质量的主要因素（）。 | 压实度 | 土的含水量 | 每层铺土厚度 | 工程性质 | ABC | 多选题
现浇钢筋混凝土结构施工中一般的拆模顺序及要求应遵循（）。 | 后支的后拆，先支的先拆 | 先拆侧模，后拆底模 | 先拆非承重部分模，后拆承重部分模 | 梁下支架由跨中向梁端依次拆除 | BCD | 多选题
下述对钢筋代换要求，正确的是（）。 | 对抗裂性要求高的构件，不宜用光面钢筋代换变形钢筋 | 对重要受力构件，不宜用HPB235级代换HRB335级钢筋 | 偏心受力构件，应按受力(受拉或受压)分别代换 | 对有抗震要求的框架，应用强度等级高的钢筋代替设计中的钢筋 | ABC | 多选题
防治大体积混凝土裂缝的控制措施主要有（）。 | 优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土 | 在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量 | 提高拌和水温度 | 及时对混凝土覆盖保温、保湿材料 | ABD | 多选题
砖砌体施工时，砂浆强度的波动性较大，匀质性差，其主要原因有（）。 | 材料计量不准 | 砂浆采用机械搅拌 | 砂浆试块的制作、养护和强度取值不规范 | 塑化材料掺量过多 | ACD | 多选题
单位工程质量验收合格应符合下列规定（）。 | 单位工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。 | 质量控制资料应完整，安全和功能的检测资料完整率为85% | 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 | 观感质量验收应符合要求。 | ACD | 多选题
施工现场常见的火灾隐患有（）。 | 在建的建筑物外一定距离设置宿舍 | 可燃易燃物多 | 消防通道被堵塞 | 电气线路故障 | BCD | 多选题
下列选项中应当确定为工程项目施工安全重大危险源的是（ ）。 | 开挖深度小于2.5 m的基坑 | 人工挖孔桩基础 | 滑模、爬模、大模板等模板工程 | 悬挑式脚手架 | BCD | 多选题
网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括（）。 | 工期目标 | 费用目标 | 资源目标 | 质量目标 | ABC | 多选题
合同的变更程序中，下列关于变更的提出，正确的是（ ）。 | 工程的变更可以由监理工程师、发包人和设计人提出，也可由承包人提出 | 发包人、设计人和承包人提出的变更均应由监理工程师向承包人下达变更指示 | 变更事项如果在合同约定的变更范围和内容之外、则监理人可直接下达变更指示 | 承包人提出变更，必须先提交变更申请，监理工程师同意后才能进行变更工作 | ABD | 多选题
混凝土结构的主要质量要求有 | 内部密实 | 表面平整 | 尺寸准确 | 强度高 | ABCD | 多选题
地质土层分类，按颗粒级配或塑性指数可分为 | 碎石土 | 砂土 | 粉土 | 粘性土 | ABCD | 多选题
热轧钢筋的强度等级分为 | 235级 | 335级 | 400级 | 435级 | ABC | 多选题
下列属于商品混凝土特点的是 | 性能好，但是成本高 | 集中搅拌，能严格在线控制原材料质量和配合比，能保证混凝土的质量要求 | 不同用途的混凝土可以正确选择水泥品种 | 流动性低，塌落度小 | BC | 多选题
钢结构的特点有哪几项 | 钢结构建筑的投资高 | 钢结构建筑质量轻，强度高，跨度大 | 钢结构建筑施工工期短 | 钢结构建筑防火性低 | ABC | 多选题
钢筋螺纹连接方法的优点是 | 丝扣松动对接头强度影响小 | 应用范围广 | 不受气候影响 | 扭紧力矩不准对接头强度影响小 | BC | 多选题
轻型井点降水，根据水井埋设的状态，水井分为（） | 完整井 | 无压井 | 承压井 | 非完整井 | AD | 多选题
检验钢筋质量的几种方法（） | 检查出厂合格证 | 出厂检测报告 | 复试报告 | 外观 | ABC | 多选题
烧结多孔砖的一般尺寸 | 240*115*63 | 240*110*50 | 190*190*90 | 240*115*90 | CD | 多选题
钢筋的代换原则包括哪几项 | 等强度代换 | 等重量代换 | 等体积代换 | 等面积代换 | AD | 多选题
蒸压粉煤灰砖的试验必捡项目有（） | 抗弯强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗拉强度 | BC | 多选题
下列属于涂料类防水材料的有 | 聚氨酯防水涂料 | 丙烯酸防水涂料 | JS防水涂料 | 氯丁胶防水涂料 | ABCD | 多选题
产生墙体裂缝的原因主要有 | 外荷载 | 温度变化 | 风荷载 | 地基不均匀沉降 | ABD | 多选题
施工中混凝土结构产生裂缝的原因是 | 接缝处模板拼缝不严、漏浆 | 模板局部沉降 | 拆模过早 | 养护时间过短 | BCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
普通钢筋混凝土中采用的钢筋品种是 | 热轧钢筋 | 冷拔钢筋 | 热处理钢筋 | 碳素钢丝 | AB | 多选题
在碳素钢成分中掺入合金元素的作用是 | 改善性能 | 提高塑性 | 提高强度 | 提高硬度 | AC | 多选题
用于填方工程的土料为 | 碎石类土 | 粘土 | 粉细砂土 | 有机质含量不大于8%的素土 | ACD | 多选题
在场地平整中，决定设计标高还要考虑下列因素 | 土的含水率 | 土的可松性 | 工程余土和工程用土 | 经济技术比较 | BCD | 多选题
基坑验槽的内容有 | 标高 | 密实度 | 土质 | 钎探 | ABC | 多选题
土方边坡的坡度，应根据（）决定 | 土质 | 坡上荷载情况 | 工程造价 | 使用期 | ABC | 多选题
砖砌体的砌筑质量要求为 | 横平竖直 | 组砌合理 | 顺砖砌筑 | 丁砖砌筑 | AB | 多选题
砌筑用脚手架的要求为 | 有足够的强度 | 有足够的稳定性 | 能方便工人操作和堆放材料 | 能满足人身安全防止坠落 | ABCD | 多选题
影响砖砌体灰缝饱满的因素有 | 灰缝厚度 | 砂浆的和易性 | 砌筑方法 | 立皮数杆 | ABCD | 多选题
工程中对模板系统的基本要求为 | 保持形状、尺寸、位置的正确性 | 有足够的强度 | 有足够的刚度和稳定性 | 装拆方便 | ABCD | 多选题
组合钢模板具有（）优点,是现浇混凝土结构的主导模板 | 能多次重复使用 | 一次性投资低 | 通用性强 | 搬运方便 | ACD | 多选题
钢筋螺纹连接方法的优点是 | 丝扣松动对接头强度影响小 | 应用范围广 | 不受气候影响 | 扭紧力矩不准对接头强度影响小 | BC | 多选题
框架结构混凝土浇筑的原则是 | 每排柱子应从两侧向中间推进 | 从一端向另一端推进 | 柱墙与梁板同时浇 | 先浇柱墙 | AD | 多选题
混凝土结构的主要质量要求有 | 内部密实 | 表面平整 | 尺寸准确 | 强度高 | ABCD | 多选题
钢筋混凝土柱的施工缝一般应留在 | 基础顶面 | 框架结构梁的下面 | 无梁楼板柱帽下面 | 平行于主梁方向 | ABCD | 多选题
道路是为车辆提供快速、安全、舒适和经济的行驶路面，应具有的基本功能有 | 强度 | 稳定性 | 平整度 | 抗滑性 | ABCD | 多选题
通常道路按照各个层位功能的不同，划分为 | 面层 | 基层 | 结合层 | 垫层 | ABD | 多选题
工程材料见证取样制度中的见证人员应是 | 总包单位 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | CD | 多选题
玻璃幕墙工程必须检测（） | 气密性 | 水密性 | 抗风压 | 强度 | ABC | 多选题
墙体的作用（） | 承重作用 | 维护作用 | 美观作用 | 分割作用 | ABD | 多选题
测量学的任务包括 | 测量水平角 | 测绘 | 测水平距离（） | 测设 | BD | 多选题
附合导线坐标计算与闭合导线坐标计算的不同点是 | 角度闭合差 | 坐标方位角的计算 | 坐标增量计算（） | 坐标增量闭合差计算 | AD | 多选题
常用罩面板有 | 纸面石膏板 | 石棉水泥板 | 矿棉吸音板 | 浮雕板 | ABCD | 多选题
罩面板常有（）安装方式 | 明装 | 半明装 | 暗装 | 半隐装 | ACD | 多选题
钢筋接头的分类：（） | 搭接连接 | 直螺纹套筒连接 | 焊接 | 机械连接 | ACD | 多选题
钢结构 柱子的校正工作一般包括（）三个内容 | 平面位置 | 标高 | 垂直度 | 截面尺寸 | ABC | 多选题
土方开挖的前提条件之一是和已按照设计要求引测（）到现场。 | 建筑外轮廓线 | 控制点坐标 | 建筑轴线 | 水准点 | BC | 多选题
刚性防水主要包括（） | 防水涂料 | 防水砂浆 | 防水混凝土 | 防水卷材 | B C | 多选题
轻型井点降水，根据水井埋设的状态，水井分为（） | 完整井 | 无压井 | 承压井 | 非完整井 | AD | 多选题
轻型井点降水，应经常进行检查，其出水规律不正确的有（） | 先小后大，先浑后清 | 先大后小，先浑后清 | 先大后小，先清后混 | 先小后大，先清后浑 | ACD | 多选题
有桩基础中，计算沉降需要的参数（） | 压缩模量 | 基础深度 | 重度 | 内摩擦角 | ACD | 多选题
现浇结构模板安装的允许偏差，轴线方向为（） | 2mm | 3mm | 1.5mm | 1mm | A C | 多选题
以下几种土的类别中属于砂土的有（） | 砾砂 | 细砂 | 中砂 | 粗砂 | ABCD | 多选题
检验钢筋质量的几种方法（） | 检查出厂合格证 | 出厂检测报告 | 复试报告 | 外观 | ABC | 多选题
水泥砂浆砌筑的主要特点（） | 强度高 | 耐久性好 | 耐水性好 | 流动性好 | BC | 多选题
烧结多孔砖的一般尺寸 | 240*115*63 | 240*110*50 | 190*190*90 | 240*115*90 | CD | 多选题
与泵送砼有关的外加剂有（） | 早强剂 | 减水剂 | 加气剂 | 缓凝剂 | BCD | 多选题
刚性防水层的主要原材料（） | 水泥 | 油毡 | 砂石 | 沥青 | AC | 多选题
H型钢的特点描述正确的是（） | 比普通工字钢力学性能好，抗弯能力大 | 自重大 | 比工字钢经济效果好 | 截面设计比工字钢更合理，塑性和韧性好 | ACD | 多选题
结构设计的三阶段为（） | 设计计算书 | 方案设计 | 初步设计 | 施工图设计 | BCD | 多选题
墙体开裂的主要原因 | 强度低 | 自重 | 温度变化 | 地基不均匀沉降 | CD | 多选题
一般回填土的压实方法有（） | 碾压法 | 夯实法 | 振动压实法 | 水夯法 | ABC | 多选题
砼的基本特性（） | 抗拉强度大 | 抗压强度高 | 抗压强度低 | 抗拉强度小 | BD | 多选题
钢筋的代换原则包括哪几项 | 等强度代换 | 等重量代换 | 等体积代换 | 等面积代换 | AD | 多选题
浅基础按构造类型可分为 | 单独基础 | 条形基础 | 筏板基础和箱形基础 | 壳体基础 | ABCD | 多选题
属于混凝土拌合物的性质的是 | 和易性 | 耐久性 | 强度 | 变形 | ABCD | 多选题
基坑支护一般采用土钉墙、或者水泥钉墙等，那么以下在那种情况下适宜使用水泥钉墙 | 基坑侧壁安全等级宜为二、三级 | 水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kpa | 水泥土墙较适用于软土地区，如淤泥质土、含水量较高的黏土、粉质黏土、粉质土等，深度不宜超过6m | 对于非软土基坑挖深可达10m，最深可达18m | ABCD | 多选题
钢筋混凝土框架结构按施工方法分类包括 | 全现浇式 | 半现浇式 | 装配式 | 装配整体式 | ABCD | 多选题
蒸压粉煤灰砖的试验必捡项目有（） | 抗弯强度 | 抗压强度 | 抗折强度 | 抗拉强度 | BC | 多选题
蒸压加气砼砌块的性能特点（） | 自重轻 | 保温 | 强度高 | 密度大 | AB | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
能通过空气压缩、分离提取的气体是？ | H2 | O2 | Ar | He | ABC | 多选题
以下的气体，属于大宗气体的是？ | He | N2 | Ar | CL2 | ABC | 多选题
半导体厂所使用的特殊气体种类繁多，约有四五十种，依危险性可区分为以下数类： | 易燃性气体 | 低压性/保温气体 | 易爆气体 | 腐蚀性气体 | ABD | 多选题
吸附式干燥机可分为？ | 无热再生 | 电热再生 | 有热再生 | 微热再生 | ACD | 多选题
以下气体供应时需要用特气柜的是。 | He | Ar | Cl2 | NH3 | CD | 多选题
设置特气柜到原因。 | 确保生产安全 | 为了给钢瓶加热 | 加强特种气体管理 | 防止误操作 | AC | 多选题
气瓶柜内的钢瓶数设计可分为以下几种？ | 单钢 | 双钢 | 三钢 | 四钢 | ABC | 多选题
通过压缩自然界空气，并通过分馏技术提取的气体有。 | 氧气 | 氢气 | 氮气 | CL2 | ABC | 多选题
气体供应中需要用VMB的气体是 | CL2 | SICL4 | AR | HE | AB | 多选题
可以用VMP的气体是。 | NH3 | Ar | PN2 | CL2 | BC | 多选题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 | 城市管网系统 | 厂区管网系统 | 车间管网系统 | 园区管网系统 | AD | 多选题
日用油箱至少要有 | 排污口 | 卸油口 | 溢流口 | 回油口 | ABCD | 多选题
日用油箱至少要有 | 液位计 | 通气孔 | 人孔 | 出油口 | ABCD | 多选题
真空系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | AB | 多选题
真空系统管道材质可以选用 | 碳钢管材 | 不锈钢管材 | PVC管材 | EP管 | ABC | 多选题
蒸汽系统必不可少的部件 | 安全阀 | 呼吸器 | 破真空器 | 疏水器 | AD | 多选题
油罐上一般要安装 | 量油孔 | 人孔 | 阻火器 | 爬梯 | ABCD | 多选题
燃气系统管道的连接方式一般采用 | 丝扣连接 | 法兰连接 | 焊接 | 粘接 | ABC | 多选题
燃气系统管道材质可以选用 | 碳钢无缝管 | 镀锌管 | PVC管材 | EP管 | AB | 多选题
热水系统的补水通常使用 | 自来水 | 软化水 | 纯水 | 超纯水 | AB | 多选题
热水系统上的关断阀可以使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | ABD | 多选题
特种气体：用于各种电子产品生产的薄膜气体、掺杂气体、外延气体、离子注入气体、刻蚀气体及工艺设备所使用的气体。通常包括 | 氧化性气体 | 腐蚀性气体 | 毒性气体 | 惰性气体 | ABCD | 多选题
特种气体五项测试包含有： | 氦检 | H2O分析 | 无损探伤 | 吹扫 | AB | 多选题
化学品系统配药与储存部分其主要功能是配药和储存药的主要设备有 | 储药槽 | 设备基础 | 输送泵 | 搅拌设备 | ACD | 多选题
化学品供应自动控制系统要求： | 能够自动记录入药量 | 固体药物的自动配制 | 高浓度自动稀释成低浓度配制 | 车间用药液的自动实现 | ABCD | 多选题
阀门箱的设置应符合下列规定： | 阀门箱内支管数量按工艺要求确定，宜预留10%的管接头，每一支管应设有手动阀、N2冲洗阀、自动阀。 | 阀门箱底部应设泄漏或维修用的排液阀。 | 阀门箱应设取样阀口。阀门箱应设置排气连接口，连接相应的排气处理系统。 | 阀门箱盖宜采用容易打开的弹簧扣环设计，阀门箱至少承受大于1.0MPa的压力。 | BC | 多选题
氧气及氢气管道的末端或最高点应设放散管，放散管的设置，应符合下列规定： | 氢气放散管应设置阻火器并引至室外；放散管管口应高出屋脊1m，不应设置防雷保护措施； | 氧气放空应引至室外，放散管口宜高出屋脊1m以上； | 氧气及氢气的放散管应分开布置，间距不宜小于6m； | 应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。 | BD | 多选题
设有高纯氢气管道的下列部位，应设气体报警装置和事故排风装置，报警装置应与相应的事故排风机连锁控制： | 气体入口室 | 气体纯化站 | 阀门箱内或管廊或技术夹层内的氢气易积聚处； | 使用高纯氢气处 | ABCD | 多选题
氢气管道应设下列安全技术措施： | 引至用气设备的管道上应设阻火器； | 厂房入口的管道上应设自动切断阀； | 应设置静电导除装置 | 应设置调压阀 | ABCD | 多选题
根据再生方式的不同，吸附式干燥机可分为： | 无热再生 | 有热再生 | 微热再生 | 冷干再生 | ABC | 多选题
储气罐在现场应用中主要有以下功能: | 缓冲 | 降温 | 除水 | 储能 | ABCD | 多选题
蒸汽系统中常用的补偿装置是 | 矩形补偿器 | 旋转球形补偿器 | 波纹管补偿器 | 橡胶软接头 | AC | 多选题
不锈钢管的连接方式 | 丝扣 | 焊接 | 法兰 | 粘接 | ABC | 多选题
化学品供应系统的由几部分组成 | 入药部分 | 储存部分 | 输送部分 | 辅助部分 | ABCD | 多选题
储气罐在现场应用中主要有以下功能， | 缓冲 | 降温 | 除水 | 储能 | ABCD | 多选题
1标准大气压等于 | 1.033kgf/cm2 | 735mmHg | 10mH2O | 760mmHg | AD | 多选题
吸附式干燥机可分为？ | 无热再生 | 电热再生 | 有热再生 | 微热再生 | ACD | 多选题
真空等级划分正确的是？ | 低真空 | 中真空 | 高真空 | 超高真空 | ABCD | 多选题
锅炉出力的单位可以使用 | T/h | Kw | Kg | Kcal/h | ABD | 多选题
疏水器的种类常见的有 | 机械型 | 浮球式 | 热动力型 | 热静力型 | ACD | 多选题
蒸汽锅炉蒸发量单位换算：1T/h相当 | 1000kg/h | 0.7MW | 600Mcal/h | 720kW | ABCD | 多选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同 | 图纸会审 | 开工报告 | 技术交底 | ABCD | 多选题
施工蓝图改绘的竣工图应符合以下哪个正确 | 施工完成后直接打印 | 在原施工图纸基础上采用杠（划）改叉改法进行绘制 | 直接复印后提交 | 应使用新晒制的蓝图，不得使用复印图纸 | BD | 多选题
竣工图的形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | ABCD | 多选题
质量验收记录包括哪些内容 | 单位（子单位）工程质量验收报告 | 分部工程质量验收报告 | 分项工程质量验收报告 | 子分部、分项检验批验收记录 | ABD | 多选题
施工过程资料包括哪些内容 | 设计变更、图纸洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 施工日志 | 材料报验 | ABC | 多选题
现场签证 | 设计变更 业主提出的更改 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括如下内容有 | 进口旧设备等需要提交进口检疫报告 | 检验报告或检查报告或检测报告、3C认证资料（电气设备、材料） | 设备及部分材料的安装、使用说明书 | 进口设备、材料的商检报告 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | ABC | 多选题
蒸汽管道法兰垫片可以采用的材料是 | 橡胶垫 | 四氟垫 | 石墨钢垫 | 石棉垫片 | CD | 多选题
可用于蒸汽系统的阀门有 | 球阀 | 硬密封蝶阀 | 柱塞阀 | 闸阀 | BC | 多选题
蒸汽管道的保温可以采用 | 岩棉 | 玻璃棉 | 橡塑 | 聚氨酯发泡 | ABD | 多选题
蒸汽锅炉按燃料分为 | 燃煤 | 天然气 | 煤气 | 燃油 | BCD | 多选题
蒸汽锅炉按样式分为 | 立式 | 卧式 | 燃油、燃气 | 散装锅炉 | AB | 多选题
蒸汽管道的焊接方式是 | 电焊 | 氩弧焊 | 氩电连焊 | 气焊 | BC | 多选题
蒸汽管道可以采用丝接阀门 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽管道偏心变径采用顶平的方式进行连接 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽系统中的膨胀节可以设置在两个支架的中间 |  |  |  |  | N | 多选题
膨胀节的安装方向可以任意安装 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽管的滑动采用支架固定，管道滑动的方式进行敷设 |  |  |  |  | N | 多选题
热水系统常用的补偿方式为 | 波纹管补偿器 | 方形补偿器 | 套筒式补偿器 | 自然补偿 | ABCD | 多选题
热水管道的材质以下哪些可以适用 | 镀锌钢管 | PPR管 | UPVC管 | 不锈钢管 | ABD | 多选题
管道的保温材料以下哪些适用 | 橡塑 | 岩棉 | 玻璃棉 | 聚氨酯发泡 | BC | 多选题
热水管道的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
阀门的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
我们在工程实践中通常接触到的燃油泵一般有如下几种类型： | 齿轮泵 | 柱塞泵 | 叶片泵 | 真空泵 | ABC | 多选题
化学品供应系统的组成有哪些？ | 入药部分 | 储存部分 | 运输部分 | 辅助、自控部分 | ABCD | 多选题
一个完整的真空系统（工艺真空、清扫真空），一般由以下几部分组成 | 抽气设备 | 真空管道、阀门 | 真空测量装置 | 辅助元器件 | ABCD | 多选题
真空泵从结构上分为哪几种？ | 往复式 | 水环式 | 柱塞式 | 射流式 | ABD | 多选题
高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | AB | 多选题
次高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | CD | 多选题
中压燃气管道的输气气压范围？ | 0.2MPa＜P≤4MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | AD | 多选题
叶片式油泵的主要组成部分有那些？ | 转子 | 定子 | 滑片 | 两端盖板 | ABCD | 多选题
齿轮式油泵的特点有那些？ | 结构紧凑，使用和保养方便 | 具有良好的自吸性，故每次开泵前无须灌入液体 | 齿轮油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的，故日常工作时无需别加润滑油 | 安装方便 | ABCD | 多选题
叶片油泵的特点有那些？ | 流量较均匀，运转平稳，噪声较低 | 结构紧凑，尺寸较小而流量较大， | 轴承寿命长 | 对工作条件要求较严 | ABCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
能通过空气压缩、分离提取的气体是？ | H2 | O2 | Ar | He | ABC | 多选题
化学品输送管道常采用双套管的方式，以下组合正确的是？(内管+外管） | PFA+Clear-pvc | PFA+Clean-pvc | PFA+SUS316L EP | PFA+SUS304 AP | AD | 多选题
以下化学品有酸性的是。 | HF | IPA | H2O2 | TMAH | AC | 多选题
高纯度化学品在电子厂房中的主要作用有以下几点 | 蚀刻 | 显影 | 清洗 | 还原 | ABC | 多选题
无热再生吸附式干燥机描述正确的是 | 结构简单 | 故障率低 | 不消耗再生空气 | 经常用于GMP的药厂 | ABD | 多选题
以下气体供应时需要用特气柜的是。 | He | Ar | Cl2 | NH3 | CD | 多选题
可以通过侦测供应压力的方式来计算钢瓶内剩余气量的是。 | CH4 | BCL3 | PH3 | SiH4 | ACD | 多选题
正常供气过程中需要考虑加热装置的气体是。 | HBr | CL2 | SiH4 | CH4 | AB | 多选题
需要用电子重量磅秤来测量钢瓶剩余气体量的是。 | NH3 | HBr | HCL | CL2 | ABCD | 多选题
氦气的主要产地为 | 美国 | 希腊 | 俄罗斯 | 澳大利亚 | AC | 多选题
通过压缩自然界空气，并通过分馏技术提取的气体有。 | 氧气 | 氢气 | 氮气 | CL2 | ABC | 多选题
气体供应中需要用VMB的气体是 | CL2 | SICL4 | AR | HE | AB | 多选题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 | 城市管网系统 | 厂区管网系统 | 车间管网系统 | 园区管网系统 | AD | 多选题
油罐上一般要安装 | 量油孔 | 人孔 | 阻火器 | 爬梯 | ABCD | 多选题
燃气系统管道的连接方式一般采用 | 丝扣连接 | 法兰连接 | 焊接 | 粘接 | ABC | 多选题
燃气系统管道材质可以选用 | 碳钢无缝管 | 镀锌管 | PVC管材 | EP管 | AB | 多选题
热水系统的补水通常使用 | 自来水 | 软化水 | 纯水 | 超纯水 | AB | 多选题
热水系统上的关断阀可以使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | ABD | 多选题
蒸汽系统的法兰宜采用 | 平焊法兰 | 高颈对焊法兰 | 凹凸面对焊法兰 | 丝扣法兰 | BC | 多选题
碳钢管按生产方法可分为两大类 | 无缝钢管 | 焊接钢管 | 螺旋管 | 镀锌管 | AB | 多选题
普通热水系统的保温层可以使用 | 橡塑海绵 | 玻璃棉 | 超细玻璃棉 | 聚氨酯管壳 | ABCD | 多选题
高温热水系统的保温层可以使用 | 橡塑海绵 | 岩棉 | 海泡石 | 聚氨酯管壳 | BC | 多选题
蒸汽系统的保温层不宜使用 | 橡塑海绵 | 岩棉 | 超细玻璃棉 | 聚氨酯管壳 | AC | 多选题
高纯气体管路吹扫应符合下列要求： | 应按气体品种、工作参数分别按系统进行吹扫； | 管路系统吹扫宜采用含氧量小于0.5%的高纯氮气或高纯氩气，并应设置过滤精度严于0.1μm气体过滤器去除微粒； | 吹扫气体压力不得超过容器和管道的设计压力，吹扫流速不得小于15m/s | 吹扫时末端吹扫气体的含氧量小于0.5%为合格。 | ABD | 多选题
高纯大宗气体管道氦检漏方法宜采用 | 内向检漏法 | 阀座检漏法 | 外向检漏法 | 侧向检漏法 | A¦B¦C | 多选题
高纯氧气管道及附件应设下列安全技术措施： | 管道、阀门及附件必须严格脱脂； | 应设置静电导除装置； | 厂房入口的管道上应设自动切断阀。 | 应设置调压阀 | A B C | 多选题
阀门箱的设置应符合下列规定： | 阀门箱内支管数量按工艺要求确定，宜预留10%的管接头，每一支管应设有手动阀、N2冲洗阀、自动阀。 | 阀门箱底部应设泄漏或维修用的排液阀。 | 阀门箱应设取样阀口。阀门箱应设置排气连接口，连接相应的排气处理系统。 | 阀门箱盖宜采用容易打开的弹簧扣环设计，阀门箱至少承受大于1.0MPa的压力。 | BC | 多选题
压缩空气后置储气罐的主要功能： | 降温 | 除水 | 储能 | 缓冲 | CD | 多选题
压缩空气系统是由 | 空压机 | 储气罐 | 干燥净化装置 | 排水阀等及其他辅助设备 | ABCD | 多选题
水环真空泵选择 泵的类型主要由工作所需的()_而定。： | 气量 | 温度 | 真空度 | 排气压力 | ACD | 多选题
氢气管道的阀门当工作压力大于0.1Mpa时，可以采用()_ | 闸阀 | 蝶阀 | 球阀 | 截止阀 | CD | 多选题
压缩空气系统流量计与温度计的安装间距，在节流的上游安装温度计时，直管段的长度： | 温度计套管和插孔直径下小于或等于0.03D（D为管道内径）时，为5D； | 在0.03和0.13D之间时，为15D | 温度计套管和插孔直径下小于或等于0.03D（D为管道内径）时，为10D； | 在0.03和0.13D之间时，为20D | （A D） | 多选题
不锈钢压缩空气管道法兰面与管中心垂直度： | DN﹤100，允许偏差0.5mm, 100≤DN≤300，允许偏差1mm， | DN﹤100，允许偏差1mm,100≤DN≤300，允许偏差2mm， | DN＞300，允许偏差2mm | DN＞300，允许偏差3mm | (A C) | 多选题
蒸汽系统中常用的补偿装置是 | 矩形补偿器 | 旋转球形补偿器 | 波纹管补偿器 | 橡胶软接头 | AC | 多选题
不锈钢管的连接方式 | 丝扣 | 焊接 | 法兰 | 粘接 | ABC | 多选题
化学品供应系统的由几部分组成 | 入药部分 | 储存部分 | 输送部分 | 辅助部分 | ABCD | 多选题
储气罐在现场应用中主要有以下功能， | 缓冲 | 降温 | 除水 | 储能 | ABCD | 多选题
1标准大气压等于 | 1.033kgf/cm2 | 735mmHg | 10mH2O | 760mmHg | AD | 多选题
前置储气罐的主要功能 | 缓冲 | 降温 | 除水 | 除油 | ABCD | 多选题
吸附式干燥机可分为？ | 无热再生 | 电热再生 | 有热再生 | 微热再生 | ACD | 多选题
真空等级划分正确的是？ | 低真空 | 中真空 | 高真空 | 超高真空 | ABCD | 多选题
锅炉出力的单位可以使用 | T/h | Kw | Kg | Kcal/h | ABD | 多选题
疏水器的种类常见的有 | 机械型 | 浮球式 | 热动力型 | 热静力型 | ACD | 多选题
蒸汽锅炉蒸发量单位换算：1T/h相当 | 1000kg/h | 0.7MW | 600Mcal/h | 720kW | ABCD | 多选题
压缩空气后置储气罐的主要功能： | 降温 | 除水 | 储能 | 缓冲 | CD | 多选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同 | 图纸会审 | 开工报告 | 技术交底 | ABCD | 多选题
施工蓝图改绘的竣工图应符合以下哪个正确 | 施工完成后直接打印 | 在原施工图纸基础上采用杠（划）改叉改法进行绘制 | 直接复印后提交 | 应使用新晒制的蓝图，不得使用复印图纸 | BD | 多选题
竣工图的形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | ABCD | 多选题
质量验收记录包括哪些内容 | 单位（子单位）工程质量验收报告 | 分部工程质量验收报告 | 分项工程质量验收报告 | 子分部、分项检验批验收记录 | ABD | 多选题
施工过程资料包括哪些内容 | 设计变更、图纸洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 施工日志 | 材料报验 | ABC | 多选题
现场签证 | 设计变更 业主提出的更改 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括如下内容有 | 进口旧设备等需要提交进口检疫报告 | 检验报告或检查报告或检测报告、3C认证资料（电气设备、材料） | 设备及部分材料的安装、使用说明书 | 进口设备、材料的商检报告 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | ABC | 多选题
蒸汽管道法兰垫片可以采用的材料是 | 橡胶垫 | 四氟垫 | 石墨钢垫 | 石棉垫片 | CD | 多选题
可用于蒸汽系统的阀门有 | 球阀 | 硬密封蝶阀 | 柱塞阀 | 闸阀 | BC | 多选题
蒸汽管道的保温可以采用 | 岩棉 | 玻璃棉 | 橡塑 | 聚氨酯发泡 | ABD | 多选题
蒸汽锅炉按燃料分为 | 燃煤 | 天然气 | 煤气 | 燃油 | BCD | 多选题
蒸汽锅炉按样式分为 | 立式 | 卧式 | 燃油、燃气 | 散装锅炉 | AB | 多选题
蒸汽管道的焊接方式是 | 电焊 | 氩弧焊 | 氩电连焊 | 气焊 | BC | 多选题
热水系统常用的补偿方式为 | 波纹管补偿器 | 方形补偿器 | 套筒式补偿器 | 自然补偿 | ABCD | 多选题
热水管道的材质以下哪些可以适用 | 镀锌钢管 | PPR管 | UPVC管 | 不锈钢管 | ABD | 多选题
管道的保温材料以下哪些适用 | 橡塑 | 岩棉 | 玻璃棉 | 聚氨酯发泡 | BC | 多选题
热水管道的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
阀门的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
我们在工程实践中通常接触到的燃油泵一般有如下几种类型： | 齿轮泵 | 柱塞泵 | 叶片泵 | 真空泵 | ABC | 多选题
化学品供应系统的组成有哪些？ | 入药部分 | 储存部分 | 运输部分 | 辅助、自控部分 | ABCD | 多选题
一个完整的真空系统（工艺真空、清扫真空），一般由以下几部分组成 | 抽气设备 | 真空管道、阀门 | 真空测量装置 | 辅助元器件 | ABCD | 多选题
真空泵从结构上分为哪几种？ | 往复式 | 水环式 | 柱塞式 | 射流式 | ABD | 多选题
高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | AB | 多选题
次高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | CD | 多选题
中压燃气管道的输气气压范围？ | 0.2MPa＜P≤4MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | AD | 多选题
叶片式油泵的主要组成部分有那些？ | 转子 | 定子 | 滑片 | 两端盖板 | ABCD | 多选题
齿轮式油泵的特点有那些？ | 结构紧凑，使用和保养方便 | 具有良好的自吸性，故每次开泵前无须灌入液体 | 齿轮油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的，故日常工作时无需别加润滑油 | 安装方便 | ABCD | 多选题
叶片油泵的特点有那些？ | 流量较均匀，运转平稳，噪声较低 | 结构紧凑，尺寸较小而流量较大， | 轴承寿命长 | 对工作条件要求较严 | ABCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
真空等级划分正确的是？ | 低真空 | 中真空 | 高真空 | 超高真空 | ABCD | 多选题
半导体厂所使用的特殊气体种类繁多，约有四五十种，依危险性可区分为以下数类： | 易燃性气体 | 低压性/保温气体 | 易爆气体 | 腐蚀性气体 | ABD | 多选题
化学品输送一般分为以下几种输送方式？ | 化学泵输送 | 加压输送 | 惰性气体输送 | 水力输送 | ACD | 多选题
空压机按照冷却方式不同分为 | 空冷式 | 室外式 | 水冷式 | 室内式 | AC | 多选题
对冷冻式干燥机描述正确的是 | 流量范围大 | 供气连续 | 压力稳定 | 消耗压缩空气 | ABC | 多选题
压缩空气过滤器的作用主要是 | 去除颗粒 | 去除氧气 | 去除水分 | 去除油 | ACD | 多选题
空压机储气罐的功能 | 缓冲 | 降温 | 除水 | 储能 | ABCD | 多选题
我们在工程实践中通常接触到的燃油泵分为 | 齿轮泵 | 离心泵 | 柱塞泵 | 叶片泵 | ACD | 多选题
蒸汽锅炉按照构造可以分为。 | 立式蒸汽锅炉 | 架空蒸汽锅炉 | 卧式蒸汽锅炉 | 落地蒸汽锅炉 | AC | 多选题
设置特气柜到原因。 | 确保生产安全 | 为了给钢瓶加热 | 加强特种气体管理 | 防止误操作 | AC | 多选题
通过压缩自然界空气，并通过分馏技术提取的气体有。 | 氧气 | 氢气 | 氮气 | CL2 | ABC | 多选题
下列装置属于凝结水系统的是。 | 疏水阀 | 凝结水泵 | 凝结水箱 | 二次蒸发箱 | ABCD | 多选题
在采暖系统中，按照蒸汽干管的布置位置，可以分为。 | 上供式 | 下供式 | 中供式 | 旁供式 | ABC | 多选题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 | 城市管网系统 | 厂区管网系统 | 车间管网系统 | 园区管网系统 | AD | 多选题
锅炉出力又称 | 锅炉容量 | 额定功率 | 蒸发量 | 热量 | AB | 多选题
锅炉出力的单位可以使用 | T/h | Kw | Kg | Kcal/h | ABD | 多选题
抽气速率的单位可以是 | L/min | m3/h | m/s | km/h | AB | 多选题
小型的燃油系统一般使用 | 活塞泵 | 离心泵 | 刮片泵 | 齿轮泵 | AD | 多选题
燃油系统管道的连接方式一般采用 | 丝扣连接 | 法兰连接 | 焊接 | 粘接 | BC | 多选题
日用油箱至少要有 | 排污口 | 卸油口 | 溢流口 | 回油口 | ABCD | 多选题
日用油箱至少要有 | 液位计 | 通气孔 | 人孔 | 出油口 | ABCD | 多选题
真空系统上的关断阀通常使用 | 球阀 | 蝶阀 | 隔膜阀 | 截止阀 | AB | 多选题
真空系统管道材质可以选用 | 碳钢管材 | 不锈钢管材 | PVC管材 | EP管 | ABC | 多选题
蒸汽系统必不可少的部件 | 安全阀 | 呼吸器 | 破真空器 | 疏水器 | AD | 多选题
EP/BA焊接过程应做焊接记录，完成焊接后，焊工应在焊点处并贴上红色标签,标明信息有： | 项目名称 | 焊工姓名 | 日期 | 焊接主要参数 | BCD | 多选题
管道压力试验的文件准备条件： | 管道元件的质量证明文件 | 管道元件的检验或试验记录 | 管道加工和安装记录 | 焊接检查记录、探伤检验报告；管道轴测图、设计变更及材料代用文件 | ABCD | 多选题
每完成一个焊接接头，应对其表面进行清洁检查，焊缝内外径凹凸量不得超过管壁厚度的10%，,焊缝不得有以下现象： | 下陷 | 不同轴 | 咬边缺陷 | 内外表面氧化膜无烧伤； | ABCD | 多选题
根据TSG D0001-2009《压力管道安装许可规则》压力管道分级，说法正确的有： | GC类(工业管道)，指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道，划分为GCl级、GC2级、GC3级； | 输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa，或者设计压力大于或者等于4.0MPa，并且 设计温度大于或者等于400℃的管道。 为GC1管道 | 输送无毒、非可燃流体介质，设计压力小于或者等于1.0MPa，并且设计温度大于－20 ℃但是小于185 ℃的管道为GC3级 | 我们常接触的0.4～0.6MPa 空调冷热水管道，工艺冷却水管道PCW这些都属于压力管道 | ABC | 多选题
清扫真空碳钢管道对管配件要求正确的有： | 弯头采用4倍弯头 | 弯头采用两个45度弯头， | 三通需采用正三通 | 三通需采用斜三通 | ABD | 多选题
大宗气体在下列情况，应进行样品的试焊： | 每天正式焊接前 | 每天下班后 | 管子及部件规格变更焊接前 | 氩气的纯度变化时 | ACD | 多选题
特气管道常用机具有： | 全自动焊机及电源稳压器 | 平口机 | 内窥镜 | 专用锉刀 | ABCD | 多选题
EP/BA低碳不锈钢管的预制、点固、组装、焊接作业应在空气洁净度等级6级的洁净室内进行，作业人员应持证上岗，作业时应着 | 洁净工作服 | 口罩 | 布手套 | 乳胶手套 | ABD | 多选题
压缩空气系统吸附式干燥机所使用的吸附干燥剂，通常有 | 硅胶 | 活性炭 | 活性氧化铝 | 分子筛 | ACD | 多选题
特种气体工艺系统的设计应满足生产工艺对特种气体使用以下需求： | 安全操作 | 温度要求 | 工艺参数 | 污染控制 | ACD | 多选题
蒸汽系统中常用的补偿装置是 | 矩形补偿器 | 旋转球形补偿器 | 波纹管补偿器 | 橡胶软接头 | AC | 多选题
不锈钢管的连接方式 | 丝扣 | 焊接 | 法兰 | 粘接 | ABC | 多选题
储气罐在现场应用中主要有以下功能， | 缓冲 | 降温 | 除水 | 储能 | ABCD | 多选题
1标准大气压等于 | 1.033kgf/cm2 | 735mmHg | 10mH2O | 760mmHg | AD | 多选题
锅炉出力的单位可以使用 | T/h | Kw | Kg | Kcal/h | ABD | 多选题
疏水器的种类常见的有 | 机械型 | 浮球式 | 热动力型 | 热静力型 | ACD | 多选题
开工前应准备哪些资料 | 施工合同 | 图纸会审 | 开工报告 | 技术交底 | ABCD | 多选题
施工蓝图改绘的竣工图应符合以下哪个正确 | 施工完成后直接打印 | 在原施工图纸基础上采用杠（划）改叉改法进行绘制 | 直接复印后提交 | 应使用新晒制的蓝图，不得使用复印图纸 | BD | 多选题
竣工图的形式 | 利用电子版施工图改绘的竣工图 | 利用施工蓝图改绘的竣工图 | 利用翻晒硫酸纸底图改绘的竣工图 | 重新绘制的竣工图 | ABCD | 多选题
质量验收记录包括哪些内容 | 单位（子单位）工程质量验收报告 | 分部工程质量验收报告 | 分项工程质量验收报告 | 子分部、分项检验批验收记录 | ABD | 多选题
施工过程资料包括哪些内容 | 设计变更、图纸洽商记录 | 隐蔽工程验收记录 | 施工日志 | 材料报验 | ABC | 多选题
现场签证 | 设计变更 业主提出的更改 | 施工方提出的技术核定单 | 材料改代 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括如下内容有 | 进口旧设备等需要提交进口检疫报告 | 检验报告或检查报告或检测报告、3C认证资料（电气设备、材料） | 设备及部分材料的安装、使用说明书 | 进口设备、材料的商检报告 | ABCD | 多选题
设备材料进场报验资料包括内容有 | 设备、材料的装箱清单 | 进口设备、材料的报关单 | 设备材料出厂合格证 | 物流公司的交货单 | ABC | 多选题
蒸汽管道法兰垫片可以采用的材料是 | 橡胶垫 | 四氟垫 | 石墨钢垫 | 石棉垫片 | CD | 多选题
可用于蒸汽系统的阀门有 | 球阀 | 硬密封蝶阀 | 柱塞阀 | 闸阀 | BC | 多选题
蒸汽管道的保温可以采用 | 岩棉 | 玻璃棉 | 橡塑 | 聚氨酯发泡 | ABD | 多选题
蒸汽锅炉按燃料分为 | 燃煤 | 天然气 | 煤气 | 燃油 | BCD | 多选题
蒸汽锅炉按样式分为 | 立式 | 卧式 | 燃油、燃气 | 散装锅炉 | AB | 多选题
蒸汽管道的焊接方式是 | 电焊 | 氩弧焊 | 氩电连焊 | 气焊 | BC | 多选题
蒸汽管道可以采用丝接阀门 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽管道偏心变径采用顶平的方式进行连接 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽系统中的膨胀节可以设置在两个支架的中间 |  |  |  |  | N | 多选题
膨胀节的安装方向可以任意安装 |  |  |  |  | N | 多选题
蒸汽管的滑动采用支架固定，管道滑动的方式进行敷设 |  |  |  |  | N | 多选题
热水系统常用的补偿方式为 | 波纹管补偿器 | 方形补偿器 | 套筒式补偿器 | 自然补偿 | ABCD | 多选题
热水管道的材质以下哪些可以适用 | 镀锌钢管 | PPR管 | UPVC管 | 不锈钢管 | ABD | 多选题
管道的保温材料以下哪些适用 | 橡塑 | 岩棉 | 玻璃棉 | 聚氨酯发泡 | BC | 多选题
热水管道的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
阀门的连接方式 | 丝接 | 焊接 | 卡套连接 | 热熔连接 | ABCD | 多选题
我们在工程实践中通常接触到的燃油泵一般有如下几种类型： | 齿轮泵 | 柱塞泵 | 叶片泵 | 真空泵 | ABC | 多选题
化学品供应系统的组成有哪些？ | 入药部分 | 储存部分 | 运输部分 | 辅助、自控部分 | ABCD | 多选题
一个完整的真空系统（工艺真空、清扫真空），一般由以下几部分组成 | 抽气设备 | 真空管道、阀门 | 真空测量装置 | 辅助元器件 | ABCD | 多选题
真空泵从结构上分为哪几种？ | 往复式 | 水环式 | 柱塞式 | 射流式 | ABD | 多选题
高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | AB | 多选题
次高压燃气管道的输气气压范围？ | 2.5MPa＜P≤4.0MPa | 1.6MPa＜P≤2.5MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | CD | 多选题
中压燃气管道的输气气压范围？ | 0.2MPa＜P≤4MPa | 0.8MPa＜P≤1.6MPa | 0.4MPa＜P≤0.8MPa | 0.01MPa＜P≤0.2MPa | AD | 多选题
叶片式油泵的主要组成部分有那些？ | 转子 | 定子 | 滑片 | 两端盖板 | ABCD | 多选题
齿轮式油泵的特点有那些？ | 结构紧凑，使用和保养方便 | 具有良好的自吸性，故每次开泵前无须灌入液体 | 齿轮油泵的润滑是靠输送的液体而自动达到的，故日常工作时无需别加润滑油 | 安装方便 | ABCD | 多选题
叶片油泵的特点有那些？ | 流量较均匀，运转平稳，噪声较低 | 结构紧凑，尺寸较小而流量较大， | 轴承寿命长 | 对工作条件要求较严 | ABCD | 多选题
哪些原因引起的工作可进行现场签证 | 业主提出的更改 | 由于不可抗拒的因素导致的损失 | 施工方私自改代材料 | 施工方提出的技术核定单 | ABD | 多选题
竣工资料包含哪几部分？ | 开工前资料 | 质量验收资料、试验资料 | 材料、产品合格证明资料 | 施工过程资料、竣工图 | ABCD | 多选题
编制本专业安全技术交底的作业标准有哪些？ | 有针对性、时效性、可操作性 | 接受交底人必须签字确认 | 变换工种要技术交底 | 交底及时存档 | ABCD | 多选题
项目专业工程师配合项目总工编制项目质量控制计划的作业标准有哪些？ | 列出本项目工艺特点、与本专业的关系 | 列出本专业所需最新规范图集名称 | 列出相对于本人的专业重点和难点及应对措施 | 列出本专业在其它项目上出现过的较大质量问题及预防措施 | BCD | 多选题
进度管理的内容包含（） | 编制计划 | 具体实施 | 核实偏差 | 落实改进 | ABCD | 多选题
计为期间费用，不得计入施工项目成本是（） | 企业所发生的经营费用 | 企业管理费用 | 财务费用 | 冬雨期施工增加费 | ABC | 多选题
合同签订注意事项有（） | 合同签订之前要经过合同评审，留存评审记录 | 合同签订后，原件应立即交公司存档 | 合同一经签订，即具有法律约束力，各方都必须严格遵守执行 | 备案合同之外再签订实际履行的合同一般属违规做法，属于黑白合同 | ABCD | 多选题
制冷量换算公式1HP=2.5kW，其中kW即是所消耗电功率。 |  |  |  |  | N | 判断题
现场照明插座箱安装时，箱内开关应灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.2s。 |  |  |  |  | N | 判断题
母线在组装前还应逐段进行绝缘测试。测试绝缘电阻值是否满足出厂要求，可以用500V兆欧表进行测试，每节母线的绝缘电阻值不应小于20MΩ，必要时也可以做耐压试验，试验电压为1000V |  |  |  |  | Y | 判断题
用户负载，特别是消防水泵、风机等功率较大设备加至发电机组之前，应先在市电上正常运行过。 |  |  |  |  | Y | 判断题
直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。 |  |  |  |  | Y | 判断题
辛普利斯是泰科旗下的一个品牌 |  |  |  |  | Y | 判断题
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半； |  |  |  |  | Y | 判断题
消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制 |  |  |  |  | Y | 判断题
排烟风机控制回路中的热继作用是防止排烟风机出现过载，过载时切断风机的运行 |  |  |  |  | N | 判断题
火灾报警系统单点调试时，根据规范和图纸要求对系统监控点进行调试，所有点位报警、动作、控制功能应正常，在此基础上根据联动关系表做系统联动调试，做到联动功能正常。 |  |  |  |  | Y | 判断题
自动转换开关（ATSE）按照使用类别可以分为A¦C33和A¦C32两种 |  |  |  |  | Y | 判断题
熔断体“gG”表示具有全范围分断能力用作电机保护的熔断体. |  |  |  |  | N | 判断题
有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器 |  |  |  |  | Y | 判断题
微断不宜用作CB级自动转换开关（ATSE）的主开关 |  |  |  |  | Y | 判断题
选择变频器应以实际电机的额定功率为选择的主要依据. |  |  |  |  | N | 判断题
风机、泵类的负载所需的功率与速度的三次方成正比，所需转矩与其速度的平方成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变频器与供电电源之间应装有具有短路和过载保护的低压断路器和接触器、交流接触器，变频器的输出侧不宜安装接触器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
欧姆定律中电流与电抗成正比 |  |  |  |  | N | 判断题
需要系数与设备组的同时系数成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
需要系数与设备组的负荷系数成反比。 |  |  |  |  | N | 判断题
三相电动机的计算负荷，与电动机效率成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在按需要系数法确定计算负荷时，同期系数即同时系数。 |  |  |  |  | N | 判断题
单台用电设备的尖峰电流就是其启动电流。 |  |  |  |  | Y | 判断题
多台用电设备的尖峰电流就是全部设备投运时的计算电流 |  |  |  |  | N | 判断题
无限大容量电力系统，是指电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%~10%的系统。 |  |  |  |  | Y | 判断题
单相用电设备功率为Pe=√3UICosφ |  |  |  |  | N | 判断题
单相设备分别接于相和线电压时的等效三相负荷计算，应按总的等效三相有功计算为其最大有功负荷相的有功计算负荷的3倍来计算。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变压器的电抗XT与变压器的额定容量成正比 |  |  |  |  | N | 判断题
装有两台主变压器的变电所，任一台变压器单独运行时，必须满足全部一、二级负荷的需要。 |  |  |  |  | Y | 判断题
并列运行的变压器，阻抗电压差值不得超过±10%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
带有备用线路和自动化装置的树干式（电缆）配电系统，也完全可以满足Ⅱ级以上负荷配电要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当用户供电系统发生短路时，无限大容量电力系统变电所馈电母线上的电压会发生非常明显的变化。 |  |  |  |  | N | 判断题
零序电流互感器的选择应根据单相接地故障电流和保护装置的负荷来确定 |  |  |  |  | Y | 判断题
对于单独接地的配电变压器，如果接地电阻在4Ω及以下时，配电变压器中性点工作接地与保护接地为同一接地即可 |  |  |  |  | N | 判断题
为了取得零序电压，必须采用单相三绕组式或三相五柱式电压互感器 |  |  |  |  | Y | 判断题
电流互感器保护级为5P级和10P级两种，对于微机电流保护装置则可选用10P级的电流互感器，对于微机差动保护装置可选用10P级的电流互感器 |  |  |  |  | N | 判断题
母线保护在外部故障时，其差动回路电流等于各连接元件的电流之和(不考虑电流互感器的误差)；在内部故障时，其差动回路的电流等于零。 |  |  |  |  | N | 判断题
保护安装处的零序电压，等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此，保护安装处距故障点越近，零序电压越高 |  |  |  |  | Y | 判断题
母线完全差动保护起动元件的整定值，应能避开外部故障时的最大短路电流 |  |  |  |  | N | 判断题
零序电流保护，能反映各种不对称短路，但不反映三相对称短路 |  |  |  |  | N | 判断题
电网中的相间短路保护，有时采用距离保护，是由于电流（电压）保护受系统运行方式变化的影响很大，不满足灵敏度的要求 |  |  |  |  | Y | 判断题
电压互感器二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，只需将二次回路断开 |  |  |  |  | N | 判断题
低电压继电器返回系数应为1.05～1.2 |  |  |  |  | Y | 判断题
零序电流保护不反应电网的正常负荷、相间短路 |  |  |  |  | Y | 判断题
短路电流计算求出最小短路电流值，做为选择熔断器、整定继电保护整定值和校验电动机起动的依据 |  |  |  |  | N | 判断题
三相交流系统可能的短路故障中，通常三相短路电流是短路故障中最大的短路电流 |  |  |  |  | Y | 判断题
短路电流计算应求出短路电流有效值，以确定电气设备容量及额定参数 |  |  |  |  | N | 判断题
当短路点发生在靠近中性点接地的变压器时，单相短路电流可能大于三相短路电流 |  |  |  |  | Y | 判断题
高压柜停电操作：先断开开关，后断开合闸电源，摇出小车再断开操作电源 |  |  |  |  | Y | 判断题
抽屉柜操作手柄在隔离位置时，可将抽屉抽出 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢管道3mm壁厚焊接可以不打坡口 |  |  |  |  | Y | 判断题
医药洁净室必须保持一定的负压，以保证气体外泄 |  |  |  |  | N | 判断题
露点温度指在含湿量不变的条件下，湿空气达到饱和时的温度 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸雨水系统常用的管道材质为HPDE管 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压系统排污管安装、排放位置合理，开关灵活，规格符合要求，在最高点设置 。 |  |  |  |  | N | 判断题
压缩空气系统与吹扫相关的设备和阀门部件对不允许吹扫的相关设备应进行隔离管道吹扫前，应将系统内的仪表、滤网、安全阀、暂时拆除，应以短管替代。 |  |  |  |  | Y | 判断题
取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式连接 |  |  |  |  | Y | 判断题
信号回路的接地点应在显示仪表侧 |  |  |  |  | Y | 判断题
压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时，可安装在温度取源部件的下游侧 |  |  |  |  | N | 判断题
当产品要求洁净度为1000~100000级时，洁净空调的气流组织选用乱流流型 |  |  |  |  | Y | 判断题
投光灯的NEMA值越大代表光束角越宽 |  |  |  |  | Y | 判断题
光束角的定义为光束轴平面上光强度下降到峰值的50%时的两光线间的夹角 |  |  |  |  | Y | 判断题
调光荧光灯可使用普通荧光灯加调光开关 |  |  |  |  | N | 判断题
光通量是指光源每秒发出的光的总量，其单位是lm流明 |  |  |  |  | Y | 判断题
色温与发光材质无关，只于温度有关 |  |  |  |  | Y | 判断题
光强大小与观察者离灯的距离有关 |  |  |  |  | N | 判断题
金卤灯可以瞬间启动，且可频繁启停 |  |  |  |  | N | 判断题
一般来说最容易受到电压偏差影响的设备是电动机和照明灯具 |  |  |  |  | Y | 判断题
电机的星-三角启动过程中不需要时间继电器进行延时。 |  |  |  |  | N | 判断题
软启动器启动过程结束，自动用旁路接触器为电动机提供额定电压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TN-S整个系统N线和PE线是分开的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TT系统不适用户外照明。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | N | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
用电设备的装机容量与功率因数成正比。 |  |  |  |  | N | 判断题
成套配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变压器外壳必须良好接地，外壳接地可用焊接直接焊牢 |  |  |  |  | N | 判断题
当直线段钢制电缆桥架超过30m，铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时，应设置伸缩缝，其连接宜采用伸缩连接板。 |  |  |  |  | Y | 判断题
采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不小于15mm，壁厚不小于1.0mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
金属软管引入设备时，软管与钢管、软管与设备间的连接应用软管接头连接。软管在设备上应用管卡固定，其固定点间距不应大于l.5m，金属软管可作为接地导体。 |  |  |  |  | N | 判断题
接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。 |  |  |  |  | Y | 判断题
单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时，面对插座的右极接相线，左极接零线；竖装时， 面对插座的上极接相线，下极接零线。 |  |  |  |  | Y | 判断题
施工现场临时用电安全技术规范的标准号是JGJ46-2005 |  |  |  |  | Y | 判断题
高原条件下，海拔升高，在正常的负载下，低压电器的接通和分断短路电流能力、机械寿命和电气寿命都有所下降 |  |  |  |  | Y | 判断题
选择断路器的一个重要原则就是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流 |  |  |  |  | Y | 判断题
接触器铭牌上所标电压是指主触头能承受的额定电压，而不是吸引线圈的电压 |  |  |  |  | Y | 判断题
交流接触器具有失压和欠压保护功能。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热继电器的整定电流是指热继电器连续工作而动作的最小电流。 |  |  |  |  | N | 判断题
Y—△起动器适用于重载起动的电动机。 |  |  |  |  | N | 判断题
自耦减压起动器的优点之一是可以频繁操作。 |  |  |  |  | N | 判断题
接触器是一种适合用于远距离频繁接通和分断交直流主电路的自动控制电器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
IP等级中第一位数字是从0－8对吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
IP等级中第二位数字是从0－8对吗？ |  |  |  |  | Y | 判断题
普通白炽灯在一般情况下可以作为正常照明吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
事故照明电源与工作照明电源是同一电源吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
原则上不能同时将事故照明和工作照明线路穿在同一管内 |  |  |  |  | Y | 判断题
三项四线制照明灯系统中，中性线应该装熔断器 |  |  |  |  | N | 判断题
4500K荧光灯管是冷色的吗 |  |  |  |  | Y | 判断题
通常所说的亮度和照度都是同一个概念 |  |  |  |  | N | 判断题
流明是照度单位吗 |  |  |  |  | N | 判断题
维护系数是指照明装置在使用一定周期后，在规定的表面的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比 |  |  |  |  | Y | 判断题
安全特低电压供电应采用安全隔离变压器，其二次侧不应做保护接地 |  |  |  |  | N | 判断题
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。 |  |  |  |  | Y | 判断题
开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m |  |  |  |  | Y | 判断题
1.6mm电线管可以在土壤中直埋敷设 |  |  |  |  | N | 判断题
爆炸危险环境中的电线和电缆额定电压不得低于750V |  |  |  |  | Y | 判断题
单相插座的“左零右火”是指面向插座的方向 |  |  |  |  | Y | 判断题
不间断电源输出端的中性线，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地 |  |  |  |  | Y | 判断题
三管格栅荧光灯都是每个灯管配一个镇流器 |  |  |  |  | N | 判断题
荧光灯都是感性负载 |  |  |  |  | Y | 判断题
禁止用一根导线做各处的串联接地。 |  |  |  |  | Y | 判断题
不允许将一部分电气设备金属外壳采用保护接地，将另一部分电气设备金属外壳采用保护接零。 |  |  |  |  | Y | 判断题
电机绕组绝缘检查，可参照如下标准：采用1000V兆欧表试验，对于3KW及以下电机绝缘电阻不应小于0.5 MΩ；3KW以上电机绝缘电阻不应小于2 MΩ。 |  |  |  |  | N | 判断题
试控制回路遵循“控制回路模拟动作试验”规定内容。 |  |  |  |  | Y | 判断题
试运行先点动、后正式开动主传动电动机，按先空载、后负载，先低速、后高速的原则，按步骤作主传动试车。 |  |  |  |  | Y | 判断题
二次配电气主要是由工艺母线插接箱或者工艺配电盘引至设备机台控制箱或接线端子的配电工程，以滿足设备运转的电力需求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
先合主隔离开关，观察各相电压和指示灯的情况，后再合主空气开关。 |  |  |  |  | Y | 判断题
按送电方向依次从电源侧向负荷侧，应分路遂级分合开关送电，逐级检查确认，送一路检查测试确认一路，送一级检查测试确认一级。如发生故障则应停止向下一级的负荷送电。并立即向主责工程师报告，会同主责工程师分析检查故障原因，排除故障经检查确认无误后方可继续送电。 |  |  |  |  | Y | 判断题
HOOK UP工作不需要设备供应商或制造商应负责提供一套完整的相同类型的连接配件。 |  |  |  |  | N | 判断题
HOOK UP工作分工一般从设备主系统 take off点通过管路及电缆线连接至机台及其附属设备，而设备组件之间的连接一般为设备供应商/制造商的职责。 |  |  |  |  | Y | 判断题
对图纸进行有效管理，应在DRAWINGS文件夹内分设类似以下各专业子文件夹 ：HVA¦C(暖通空调)，WATER(给排水)，ELEC(电气)，PRCS(工艺)，SPM（空间管理）等，存放各专业的深化设计图纸，另外设一个XREFS文件夹，存放各专业的外部参照文件及公用参照引用文件；再建一个文件夹(Original_Drawings)存放各种原始图纸。 |  |  |  |  | Y | 判断题
拆分图纸时先拆好一张建筑平面图（不用定义0,0点），然后其它专业拆分时都以这张建筑底图为基准进行拆分,这样拆分完的图纸相对基点才能一致。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在作空间管理时，综合管线图会显得比较乱，可以将一些对空间管理不重要图层如一些文字标注等关掉，只保留一些管线的尺寸标高等信息，也可将不同专业的管线设置成不同的颜色，尽量使综合图显得整洁一些。 |  |  |  |  | Y | 判断题
对每一种类型的公用管架不需进行计算校核，若需要提供计算书，有抗震及防微震要求的需单独考虑。 |  |  |  |  | N | 判断题
在空间管理过程中如果有特别难解决的问题，可借助BIM技术，用三维图进行空间管理的设计。 |  |  |  |  | Y | 判断题
各部分报审表的材料名称、型号、各类材料数量必须与验收记录的名称、型号、数量相一致，随即提供的质量证明文件按次序与验收记录相符。 |  |  |  |  | Y | 判断题
一般材料设备必须使用前提出申请，材料设备送审表应有使用部位、是否合同内规定或推荐厂家等说明，并附上产品介绍、质量检验报告、合格证、生产许可证等，并送交样板； |  |  |  |  | Y | 判断题
报审流程:施工单位报审表-设计单位-审核-监理单位审核-建设审核。 |  |  |  |  | N | 判断题
实验记录与施工实验记录包含的内容一致； |  |  |  |  | N | 判断题
大型灯具牢固性试验记录和避雷接地电阻测试记录都属于工程安全和功能检验及主要功能抽查记录。 |  |  |  |  | Y | 判断题
电力监控系统管理层的作用是:实现系统管理层和现场监控层之间的数据交换 |  |  |  |  | N | 判断题
电力系统现场监控层的作用是:设备相对独立 经通讯接口接入现场总线 |  |  |  |  | Y | 判断题
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成 |  |  |  |  | Y | 判断题
只有较大规模项目的火灾报警控制器的主电、备电能够实现自动转换 |  |  |  |  | N | 判断题
火灾自动报警系统中，当接收到火灾报警后，能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备，称为消防控制设备 |  |  |  |  | Y | 判断题
信息模块通常被标示为RJ11 |  |  |  |  | N | 判断题
在综合布险系统的垂直干线子系统中通常采用8.3／125μm多模光缆 |  |  |  |  | N | 判断题
在额定功率时，变压器的输入功率和输出功率的比值，叫做变压器的效率 |  |  |  |  | N | 判断题
变压器冷却方式:AN代表强迫空气冷却 |  |  |  |  | N | 判断题
变压器空载运行24小时，无异常情况，方可投入负荷运行 |  |  |  |  | Y | 判断题
通常UPS蓄电池的设计寿命不小于15年 |  |  |  |  | N | 判断题
热镀锌桥架的镀锌厚度为≥65μm(460g/㎡) |  |  |  |  | Y | 判断题
线缆敷设方式中符号CP表示穿金属软管敷设 |  |  |  |  | Y | 判断题
线缆敷设方式中符号SCE表示沿天棚或顶板面敷设 |  |  |  |  | N | 判断题
吊架安装时，在封闭插接母线与设备连接处应加固定支架 |  |  |  |  | Y | 判断题
电气图例WE指的是导线沿墙面敷设，而CE指的是沿棚顶或顶板面敷设。 |  |  |  |  | Y | 判断题
按结构形式不同，低压开关柜可以划分为固定式和抽出式两大类。 |  |  |  |  | Y | 判断题
电缆桥架的载荷分为静载荷、动载荷和附加载荷，附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变频器利用交流三相异步电动机的转速与频率成正比的特点，通过改变电源的频率和幅度以达到改变电机运行电压的目的。 |  |  |  |  | N | 判断题
在常态（不通电）的情况下处于断开状态的触点叫常闭触点。 |  |  |  |  | N | 判断题
软启动器和变频器的原理基本相同，都是改变运行频率，只是软启动器的价格要便宜很多。 |  |  |  |  | N | 判断题
三相三线制是三根火线没有零线，三相四线制是三根火线一根零线 |  |  |  |  | Y | 判断题
接地或接零支线可以串联连接。 |  |  |  |  | N | 判断题
三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。 |  |  |  |  | Y | 判断题
PLC输入输出接口采用光电隔离来实现PLC的内部电路与外部电路的电气隔离，减小电磁干扰 |  |  |  |  | Y | 判断题
医药洁净室必须保持一定的负压，以保证气体外泄 |  |  |  |  | N | 判断题
露点温度指在含湿量不变的条件下，湿空气达到饱和时的温度 |  |  |  |  | Y | 判断题
工业循环冷却水系统分为开式冷却水系统和闭式冷却水系统两大类 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸雨水系统常用的管道材质为UPVC管 |  |  |  |  | N | 判断题
PLC的I/O点数是指所有模拟量、数量的总数量 |  |  |  |  | Y | 判断题
不同回路的照明线路可以穿同一根钢管 |  |  |  |  | N | 判断题
调光荧光灯可使用普通荧光灯加调光开关 |  |  |  |  | N | 判断题
光通量是指光源每秒发出的光的总量，其单位是lm流明 |  |  |  |  | Y | 判断题
色温与发光材质无关，只于温度有关 |  |  |  |  | Y | 判断题
光强大小与观察者离灯的距离有关 |  |  |  |  | N | 判断题
金卤灯可以瞬间启动，且可频繁启停 |  |  |  |  | N | 判断题
一般来说最容易受到电压偏差影响的设备是电动机和照明灯具 |  |  |  |  | Y | 判断题
电机的星-三角启动过程中不需要时间继电器进行延时。 |  |  |  |  | N | 判断题
软启动器启动过程结束，自动用旁路接触器为电动机提供额定电压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TN-S整个系统N线和PE线是分开的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TT系统不适用户外照明。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
火灾报警系统单点调试时，需做到所有点位上线，无接地故障，无短路故障，无断路故障 |  |  |  |  | Y | 判断题
变压器外壳必须良好接地，外壳接地可用焊接直接焊牢 |  |  |  |  | N | 判断题
现场照明插座箱安装时，箱内开关应灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.2s。 |  |  |  |  | N | 判断题
母线在组装前还应逐段进行绝缘测试。测试绝缘电阻值是否满足出厂要求，可以用500V兆欧表进行测试，每节母线的绝缘电阻值不应小于20MΩ，必要时也可以做耐压试验，试验电压为1000V |  |  |  |  | Y | 判断题
采用钢管做灯具的吊杆时，钢管内径一般不小于15mm，壁厚不小于1.0mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
金属软管引入设备时，软管与钢管、软管与设备间的连接应用软管接头连接。软管在设备上应用管卡固定，其固定点间距不应大于l.5m，金属软管可作为接地导体。 |  |  |  |  | N | 判断题
直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。 |  |  |  |  | Y | 判断题
接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。 |  |  |  |  | Y | 判断题
施工现场临时用电安全技术规范的标准号是JGJ46-2005 |  |  |  |  | Y | 判断题
自动转换开关（ATSE）按照使用类别可以分为A¦C33和A¦C32两种 |  |  |  |  | Y | 判断题
熔断体“gG”表示具有全范围分断能力用作电机保护的熔断体. |  |  |  |  | N | 判断题
有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器 |  |  |  |  | Y | 判断题
微断不宜用作CB级自动转换开关（ATSE）的主开关 |  |  |  |  | Y | 判断题
选择变频器应以实际电机的额定功率为选择的主要依据. |  |  |  |  | N | 判断题
风机、泵类的负载所需的功率与速度的三次方成正比，所需转矩与其速度的平方成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变频器与供电电源之间应装有具有短路和过载保护的低压断路器和接触器、交流接触器，变频器的输出侧不宜安装接触器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
欧姆定律中电流与电抗成正比 |  |  |  |  | N | 判断题
需要系数与设备组的同时系数成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
需要系数与设备组的负荷系数成反比。 |  |  |  |  | N | 判断题
三相电动机的计算负荷，与电动机效率成正比。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在按需要系数法确定计算负荷时，同期系数即同时系数。 |  |  |  |  | N | 判断题
单台用电设备的尖峰电流就是其启动电流。 |  |  |  |  | Y | 判断题
多台用电设备的尖峰电流就是全部设备投运时的计算电流 |  |  |  |  | N | 判断题
无限大容量电力系统，是指电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的5%~10%的系统。 |  |  |  |  | Y | 判断题
单相用电设备功率为Pe= √3 UICosφ |  |  |  |  | N | 判断题
单相设备分别接于相和线电压时的等效三相负荷计算，应按总的等效三相有功计算为其最大有功负荷相的有功计算负荷的3倍来计算。 |  |  |  |  | Y | 判断题
变压器的电抗XT与变压器的额定容量成正比 |  |  |  |  | N | 判断题
装有两台主变压器的变电所，任一台变压器单独运行时，必须满足全部一、二级负荷的需要。 |  |  |  |  | Y | 判断题
并列运行的变压器，阻抗电压差值不得超过±10%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
带有备用线路和自动化装置的树干式（电缆）配电系统，也完全可以满足Ⅱ级以上负荷配电要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当用户供电系统发生短路时，无限大容量电力系统变电所馈电母线上的电压会发生非常明显的变化。 |  |  |  |  | N | 判断题
IP等级中第一位数字是从0－8对吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
IP等级中第二位数字是从0－8对吗？ |  |  |  |  | Y | 判断题
普通白炽灯在一般情况下可以作为正常照明吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
事故照明电源与工作照明电源是同一电源吗？ |  |  |  |  | N | 判断题
原则上不能同时将事故照明和工作照明线路穿在同一管内 |  |  |  |  | Y | 判断题
三项四线制照明灯系统中，中性线应该装熔断器 |  |  |  |  | N | 判断题
4500K荧光灯管是冷色的吗 |  |  |  |  | Y | 判断题
通常所说的亮度和照度都是同一个概念 |  |  |  |  | N | 判断题
流明是照度单位吗 |  |  |  |  | N | 判断题
维护系数是指照明装置在使用一定周期后，在规定的表面的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比 |  |  |  |  | Y | 判断题
安全特低电压供电应采用安全隔离变压器，其二次侧不应做保护接地 |  |  |  |  | N | 判断题
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接，不得串联连接。 |  |  |  |  | Y | 判断题
开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m |  |  |  |  | Y | 判断题
1.6mm电线管可以在土壤中直埋敷设 |  |  |  |  | N | 判断题
爆炸危险环境中的电线和电缆额定电压不得低于750V |  |  |  |  | Y | 判断题
单相插座的“左零右火”是指面向插座的方向 |  |  |  |  | Y | 判断题
不间断电源输出端的中性线，必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地 |  |  |  |  | Y | 判断题
三管格栅荧光灯都是每个灯管配一个镇流器 |  |  |  |  | N | 判断题
荧光灯都是感性负载 |  |  |  |  | Y | 判断题
电力监控系统管理层的作用是:实现系统管理层和现场监控层之间的数据交换 |  |  |  |  | N | 判断题
电力系统现场监控层的作用是:设备相对独立 经通讯接口接入现场总线 |  |  |  |  | Y | 判断题
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成 |  |  |  |  | Y | 判断题
只有较大规模项目的火灾报警控制器的主电、备电能够实现自动转换 |  |  |  |  | N | 判断题
火灾自动报警系统中，当接收到火灾报警后，能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备，称为消防控制设备 |  |  |  |  | Y | 判断题
信息模块通常被标示为RJ11 |  |  |  |  | N | 判断题
在综合布险系统的垂直干线子系统中通常采用8.3／125μm多模光缆 |  |  |  |  | N | 判断题
在额定功率时，变压器的输入功率和输出功率的比值，叫做变压器的效率 |  |  |  |  | N | 判断题
变压器冷却方式:AN代表强迫空气冷却 |  |  |  |  | N | 判断题
变压器空载运行24小时，无异常情况，方可投入负荷运行 |  |  |  |  | Y | 判断题
通常UPS蓄电池的设计寿命不小于15年 |  |  |  |  | N | 判断题
热镀锌桥架的镀锌厚度为≥65μm(460g/㎡) |  |  |  |  | Y | 判断题
线缆敷设方式中符号CP表示穿金属软管敷设 |  |  |  |  | Y | 判断题
线缆敷设方式中符号SCE表示沿天棚或顶板面敷设 |  |  |  |  | N | 判断题
预算定额不属于计价定额。 |  |  |  |  | N | 判断题
企业定额人材机的消耗水平低于施工定额。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压系统排污管安装、排放位置合理，开关灵活，规格符合要求，在最高点设置 。 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢管道3mm壁厚焊接可以不打坡口 |  |  |  |  | Y | 判断题
压缩空气系统与吹扫相关的设备和阀门部件对不允许吹扫的相关设备应进行隔离管道吹扫前，应将系统内的仪表、滤网、安全阀、暂时拆除，应以短管替代。 |  |  |  |  | Y | 判断题
医药实验室一般要求对走廊保持负压 |  |  |  |  | Y | 判断题
露点温度指在含湿量不变的条件下，湿空气达到饱和时的温度 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸雨水系统常用的管道材质为HPDE管 |  |  |  |  | Y | 判断题
当产品要求洁净度为1000~100000级时，洁净空调的气流组织选用乱流流型 |  |  |  |  | Y | 判断题
PLC输入输出接口采用光电隔离来实现PLC的内部电路与外部电路的电气隔离，减小电磁干扰 |  |  |  |  | Y | 判断题
PLC的I/O点数是指所有模拟量、数量的总数量 |  |  |  |  | Y | 判断题
光束角的定义为光束轴平面上光强度下降到峰值的50%时的两光线间的夹角 |  |  |  |  | Y | 判断题
照度越高越好 |  |  |  |  | N | 判断题
调光荧光灯可使用普通荧光灯加调光开关 |  |  |  |  | N | 判断题
光通量是指光源每秒发出的光的总量，其单位是lm流明 |  |  |  |  | Y | 判断题
色温与发光材质无关，只于温度有关 |  |  |  |  | Y | 判断题
光强大小与观察者离灯的距离有关 |  |  |  |  | N | 判断题
金卤灯可以瞬间启动，且可频繁启停 |  |  |  |  | N | 判断题
一般来说最容易受到电压偏差影响的设备是电动机和照明灯具 |  |  |  |  | Y | 判断题
电机的星-三角启动过程中不需要时间继电器进行延时。 |  |  |  |  | N | 判断题
软启动器启动过程结束，自动用旁路接触器为电动机提供额定电压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TN-S整个系统N线和PE线是分开的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
TT系统不适用户外照明。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
用电设备的装机容量与功率因数成正比。 |  |  |  |  | N | 判断题
一般认为开式喷头属于水喷雾系统设备。 |  |  |  |  | N | 判断题
室内消火栓系统消防泵组由控制阀、绕性接头、过滤器等组成。 |  |  |  |  | Y | 判断题
纯水系统中的反渗透装置不能够去除水中的氢离子、氢氧根离子。 |  |  |  |  | Y | 判断题
回转式吸泥机可以利用高速旋转的物体产生的离心力场以分离废水中的悬浮固体。 |  |  |  |  | N | 判断题
吹脱装置属于物理法的处理设备。 |  |  |  |  | Y | 判断题
臭氧发生器属于物理化学处理方法。 |  |  |  |  | N | 判断题
碳素钢管的范围仅仅局限于焊接钢管和10、20号无缝钢管。 |  |  |  |  | N | 判断题
能远传指示，测量滞后小，但线路复杂，成本较高 描述的是电容式液位测量仪表？ |  |  |  |  | Y | 判断题
截止阀安装过程中可以采用法兰连接、卡箍连接、螺纹连接和焊接连接。 |  |  |  |  | N | 判断题
除球阀外，旋塞阀也可以切断、分配和改变介质流动方向。 |  |  |  |  | Y | 判断题
节流阀没有流量负反馈功能，不能补偿由负载变化所造成的速度不稳定，一般仅用于负载变化不大或对速度稳定性要求不高的场合 。 |  |  |  |  | Y | 判断题
CP2010和EP6.7对纯水的电导率要求是一致的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
USP32对纯水的电导率要求和CP2010对注射水的电导率要求数值是一致的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
依据CP2010的规定，纯化水是指自来水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | N | 判断题
依据CP2010的规定，注射水是指纯化水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | N | 判断题
在水表型号选区中，公称直径不超过50mm，应选用旋翼式水表；公称直径超过50mm,应选用螺翼式水表。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在喷淋系统喷头设置时，对于轻、中危险级配水管两侧同一支管所连接的喷头数不应超过6个。 |  |  |  |  | N | 判断题
虹吸雨水管在水平敷设时，必须满足最小0.01的坡度要求。 |  |  |  |  | N | 判断题
重力流雨水系统可承接不同高度的雨水斗排水，但高层屋面建筑裙房雨水应单独成系统排放。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在给水系统水泵的选择中，水泵的工作点宜在高效区段左侧的末端。 |  |  |  |  | N | 判断题
多介质过滤器和活性炭过滤器都可以通过反洗重复使用、无需更换？ |  |  |  |  | N | 判断题
沉淀池的悬浮物去除率是衡量沉淀效果的主要指标 |  |  |  |  | Y | 判断题
工艺冷却水的供水电导率常温下要大于1.0MΩ•CM |  |  |  |  | N | 判断题
板式换热器的压降越大，那么他的传热系数越小，换热面积越大。 |  |  |  |  | N | 判断题
纯水管路压力试验经业主同意可采用纯度为99.999%的高纯惰性气体作为试验介质； |  |  |  |  | Y | 判断题
对于石英砂过滤器，最大颗粒填料应放在过滤器的最底部 |  |  |  |  | Y | 判断题
膜组件安装注意安装方向，应从进水端向产水端安装 |  |  |  |  | Y | 判断题
PVDF管道的支吊架间距都是一样的，可不考虑其他因素，如温度。 |  |  |  |  | N | 判断题
碳钢管道焊件表面潮湿、覆盖有冰雪，或在下雨、下雪、刮风期间，必须采取挡风、防雨、防雪、防寒和预加热等有效措施。无保护措施，不得进行焊接 |  |  |  |  | Y | 判断题
UPVC管道使用废水系统上，不必考虑管子内部杂物？ |  |  |  |  | N | 判断题
PVDF管道主要应用在酸碱废水上，必要时外加一层透明管道来保证安装 |  |  |  |  | Y | 判断题
3D是指从主管道外壁到分支管段密封面处的长度应小于分支管道内径的3倍。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当纯蒸汽系统分支管道管径和主干管管径尺寸相差2个规格及以上时，可以采用现场开孔焊接的方式制作三通 |  |  |  |  | N | 判断题
洁净管道正式施焊前的点焊操作，焊点直径应当尽可能小，焊点数量应尽可能多，以避免被碰撞折断。 |  |  |  |  | N | 判断题
纯蒸汽系统管道的凝结水收集管的管径应当与主管道的管径相同 |  |  |  |  | Y | 判断题
关于水封强度的描述：是指存水弯内水封抵抗管道系统内压力变化的能力，其值与存水弯内水量损失有关。水封水量损失越少，水封强度越小，抵抗管内压力波动的能力越弱量 |  |  |  |  | N | 判断题
虹吸排水是属于重力排水形式 |  |  |  |  | N | 判断题
生活废水和生活污水可以共用一根透气管 |  |  |  |  | Y | 判断题
排出管与室外排水管连接处可不设置检查井，可以直接连接 |  |  |  |  | N | 判断题
我们常用的旋翼式水表属于容积式水表 |  |  |  |  | N | 判断题
室外给水管道的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa |  |  |  |  | Y | 判断题
一般情况下，室内消火栓管网不允许从室外给水管网直接抽水。 |  |  |  |  | Y | 判断题
七氟丙烷灭火系统是气体灭火系统。 |  |  |  |  | Y | 判断题
同一个屋面上的雨水斗的个数可以少于2 个，特殊情况下可以安装1个 |  |  |  |  | N | 判断题
重力流雨水排水系统悬吊管管径不得小于雨水斗连接管径 |  |  |  |  | Y | 判断题
工艺冷却水系统末端过滤器选择根据末端工艺设备的水质要求确定 |  |  |  |  | Y | 判断题
消火栓系统：竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5～1.8m。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
室内消火栓系统消防泵组由控制阀、绕性接头、过滤器等组成。 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸式屋顶雨水系统的原理就是依靠特殊的雨水斗的设计，实行汽水分离，从而使雨水管中为满流状态，当立管中的水达到一定的容量时，虹吸作用就产生了。 |  |  |  |  | Y | 判断题
气体灭火系统,主要用在不适于设置水等其他灭火系统的环境中。 |  |  |  |  | Y | 判断题
纯水系统中的反渗透装置不能够去除水中的氢离子、氢氧根离子。 |  |  |  |  | Y | 判断题
回转式吸泥机可以利用高速旋转的物体产生的离心力场以分离废水中的悬浮固体。 |  |  |  |  | N | 判断题
臭氧发生器属于物理化学处理方法。 |  |  |  |  | N | 判断题
能远传指示，测量滞后小，但线路复杂，成本较高 描述的是电容式液位测量仪表？ |  |  |  |  | Y | 判断题
截止阀安装过程中可以采用法兰连接、卡箍连接、螺纹连接和焊接连接。 |  |  |  |  | N | 判断题
螺纹连接的球阀可以选用涡轮传动式。 |  |  |  |  | N | 判断题
隔膜阀的操作机构不能暴露在运送流体中。 |  |  |  |  | Y | 判断题
除球阀外，旋塞阀也可以切断、分配和改变介质流动方向。 |  |  |  |  | Y | 判断题
节流阀的流量取决于节流口面积的大小，与节流口前后压差无关。 |  |  |  |  | N | 判断题
依据CP2010的规定，注射水是指饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | N | 判断题
USP32对纯水的电导率要求和CP2010对注射水的电导率要求数值是一致的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
依据CP2010的规定，纯化水是指自来水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | N | 判断题
虹吸雨水管在水平敷设时，必须满足最小0.01的坡度要求。 |  |  |  |  | N | 判断题
重力流雨水系统可承接不同高度的雨水斗排水，但高层屋面建筑裙房雨水应单独成系统排放。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在给水系统水泵的选择中，水泵的工作点宜在高效区段左侧的末端。 |  |  |  |  | N | 判断题
在建筑地下一层集水坑排水泵选择中，消防电梯集水坑排水泵流量不小于15m3/h。 |  |  |  |  | N | 判断题
工业厂房高位消防水箱只需安装建筑物的最高层，不一定要必须设置稳压泵，但要保证重力流出水。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在双层滤料过滤器和多介质过滤器中，滤料的层数越多越好 |  |  |  |  | N | 判断题
重力式滤池一般用于小型水厂或工业废水处理 |  |  |  |  | Y | 判断题
CPVC为氯化改性PVC，它和CLEAN PVC是一回事？ |  |  |  |  | N | 判断题
抛光树脂的填充，如需加入水以方便装填，请注意必须使用纯水，水份不得太多，同时必须在树脂进入树脂槽后立即将水抽出或排掉，避免树脂的分层 |  |  |  |  | Y | 判断题
向膜壳中安装膜元件时，使用清洁水或洗洁精润滑连接部位及密封圈，以便安装 |  |  |  |  | N | 判断题
PVDF管道主要应用在酸碱废水上，必要时外加一层透明管道来保证安装 |  |  |  |  | Y | 判断题
阀门在常开状态下进行安装，其开关手轮放在便于操作的位置 |  |  |  |  | N | 判断题
格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应大于格栅栅条间隙 |  |  |  |  | N | 判断题
在对纯水系统进行钝化作业时，应使用20%的硝酸溶液在环境温度下循环60min 并保持循环压力为1-3bar |  |  |  |  | Y | 判断题
清洗钝化过程中所用的硝酸及氢氧化钠等化学物质的纯度应为工业级纯度 |  |  |  |  | N | 判断题
对有追溯性验证需求的洁净卫生型材料，除应填写报批表格外，还应检查来料的编码、炉号、标准、壁厚等事项是否与随机文件内容一致，并填写材料检查表。 |  |  |  |  | Y | 判断题
未焊透、沙眼、气孔、及未对准偏差＜0.55mm的焊接缺陷可以做一次修补焊接 |  |  |  |  | Y | 判断题
水平安装的隔膜阀需要确保其安装手柄垂直向上 |  |  |  |  | N | 判断题
室外排水管道在做闭水实验，管径小于1500mm的管道时，每一井段均应作闭水试验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
开式工艺冷却水系统的水箱一般采用氮封来进行系统水质的保护 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸排水是属于重力排水形式 |  |  |  |  | N | 判断题
生活废水和生活污水可以共用一根透气管 |  |  |  |  | Y | 判断题
排出管与室外排水管连接处可不设置检查井，可以直接连接 |  |  |  |  | N | 判断题
关于水封强度的描述：是指存水弯内水封抵抗管道系统内压力变化的能力，其值与存水弯内水量损失有关。水封水量损失越少，水封强度越小，抵抗管内压力波动的能力越弱量。 |  |  |  |  | N | 判断题
消防系统一般需要对管路流量调节，故应该优先采用截止阀。 |  |  |  |  | N | 判断题
二氧化碳灭火系统主要是由于冷却作用进行灭火。 |  |  |  |  | N | 判断题
同一个屋面上的雨水斗的个数可以少于2 个，特殊情况下可以安装1个。 |  |  |  |  | N | 判断题
重力流雨水排水系统悬吊管管径不得小于雨水斗连接管径。 |  |  |  |  | Y | 判断题
工艺冷却水系统一般应该采用不锈钢等不易发生腐蚀和污染的管道，已保证供水水质。 |  |  |  |  | Y | 判断题
工艺冷却水通常采用开式和闭式系统，若系统对回水背压有较高要求宜采用开式系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
室外给水系统不可以以地面水为水源。 |  |  |  |  | N | 判断题
化粪池属于室外排水构筑物。 |  |  |  |  | Y | 判断题
室内消火栓系统消防泵组由控制阀、绕性接头、过滤器等组成。 |  |  |  |  | Y | 判断题
废水系统的除砂机可以分为抓斗式、链斗式、桁车泵吸式 几种形式。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在物理化学法处理废水的过程中，混凝池是为了去除的颗粒大小为胶体及部分细小的悬浮物。 |  |  |  |  | Y | 判断题
离心分离设备属于化学处理方法。 |  |  |  |  | N | 判断题
中和池属于生物处理方法。 |  |  |  |  | N | 判断题
碳素钢管的范围仅仅局限于焊接钢管和10、20号无缝钢管。 |  |  |  |  | N | 判断题
玻璃钢管只适用于通风管道制作。 |  |  |  |  | N | 判断题
常用接触式温度测量仪表包含双金属温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。 |  |  |  |  | Y | 判断题
能远传指示，测量滞后小，但线路复杂，成本较高 描述的是电容式液位测量仪表？ |  |  |  |  | Y | 判断题
截断阀主要用于截断或接通介质流。 |  |  |  |  | Y | 判断题
GMP是“Good manufacturing practice ”的简称，在国内指《药品生产质量管理规范》。 |  |  |  |  | Y | 判断题
依据CP2010的规定，纯化水是指饮用水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | Y | 判断题
依据CP2010的规定，纯化水是指自来水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得的制药用水。 |  |  |  |  | N | 判断题
纯水及注射水系统多设计为循环形式，以期避免死水管段的形成 |  |  |  |  | Y | 判断题
在流量很大，而扬程很低的排水场合，应选用混流泵，而不应该选用离心泵。 |  |  |  |  | N | 判断题
在水泵自动开关时，积水池有效容积不宜小于最大一台水泵5min的出流量，且水泵在一小时启动次数不宜超过6次。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在消防管道阀门设置时，多层民用和其他厂房，检修时关闭竖管不超过1根，如总竖管数超过4根时，可关闭2根. |  |  |  |  | N | 判断题
在水表型号选区中，公称直径不超过50mm，应选用旋翼式水表；公称直径超过50mm,应选用螺翼式水表。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在喷淋系统喷头设置时，对于轻、中危险级配水管两侧同一支管所连接的喷头数不应超过6个。 |  |  |  |  | N | 判断题
设置活性炭过滤器可以降低水中的有机物，是否正确？ |  |  |  |  | Y | 判断题
生活污水一般用物理方法就可进行处理 |  |  |  |  | N | 判断题
开式工艺冷却水系统的水箱一般采用氮封来进行系统水质的保护 |  |  |  |  | Y | 判断题
CL-PVC管材连接时需要画两道线，一个是标准线，一个是确认线。 |  |  |  |  | Y | 判断题
CL-PVC管材连接时大口径管道需要倒角，小口径管道则不需要. |  |  |  |  | N | 判断题
如需用手装填树脂，请务必将手洗净，切勿将油脂带入树脂槽内 |  |  |  |  | Y | 判断题
纯水管路压力试验经业主同意可采用纯度为99.999%的高纯惰性气体作为试验介质； |  |  |  |  | Y | 判断题
阀门安装时，方向不用考虑，只要连接上即可。 |  |  |  |  | N | 判断题
碳钢管道焊缝比坡口每侧增宽0.5~2.5mm，宽度差≤3mm。焊缝顺直 |  |  |  |  | Y | 判断题
支架焊接较于管道焊接不那么重要，成品表面有气孔也是可以的 |  |  |  |  | N | 判断题
3D是指从主管道外壁到分支管段密封面处的长度应小于分支管道内径的3倍。 |  |  |  |  | Y | 判断题
可以使用角磨机切割纯蒸汽系统管道。 |  |  |  |  | N | 判断题
洁净管道正式施焊前的点焊操作，焊点直径应当尽可能小，焊点数量应尽可能多，以避免被碰撞折断。 |  |  |  |  | N | 判断题
非不锈钢材质的支架应避免与卫生型不锈钢管道直接接触 |  |  |  |  | Y | 判断题
关于薄壁不锈钢管材埋墙施工说法是否正确：不宜与水泥、水泥沙浆、混凝土直接接触。管道暗敷时，应在管外壁缠绕防腐胶带或采用覆塑薄壁不锈钢管。 |  |  |  |  | Y | 判断题
虹吸排水是属于重力排水形式 |  |  |  |  | N | 判断题
生活废水和生活污水可以共用一根透气管 |  |  |  |  | Y | 判断题
排出管与室外排水管连接处可不设置检查井，可以直接连接 |  |  |  |  | N | 判断题
室外给水管道的试验压力为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa |  |  |  |  | Y | 判断题
我们常用的旋翼式水表属于容积式水表 |  |  |  |  | N | 判断题
一般情况下，室内消火栓管网不允许从室外给水管网直接抽水。 |  |  |  |  | Y | 判断题
七氟丙烷灭火系统是气体灭火系统。 |  |  |  |  | Y | 判断题
二氧化碳灭火系统主要是由于冷却作用进行灭火。 |  |  |  |  | N | 判断题
重力流雨水排水系统悬吊管管径不得小于雨水斗连接管径 |  |  |  |  | Y | 判断题
工艺冷却水系统一般应该采用不锈钢等不易发生腐蚀和污染的管道，已保证供水水质 |  |  |  |  | Y | 判断题
喷淋系统配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，吊架的间距不宜大于3.6m。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当管道的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个，且防晃支架的间距不宜大于10m；当管道改变方向时，应增设防晃支架。 |  |  |  |  | N | 判断题
消防系统用镀锌钢管套丝过程中镀锌层损坏，必须重新尽心二次镀锌方可使用 |  |  |  |  | N | 判断题
消火栓系统配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志，宽度不应小于20mm，间隔不宜大于8m，在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
矩形风管边长大于630mm，保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2㎡、中压风管大于1.0㎡，均应采取加固措施 | [5 empty] | 判断题
排烟风管系统采用镀锌钢板时，板材最小厚度可按高压系统选定 | [5 empty] | 判断题
低压系统为P≤500Pa，中压系统为500Pa＜P≤1500Pa，高压系统为P＞1500Pa | [5 empty] | 判断题
100g的镀锌板，指锌层的双面重量。 | [5 empty] | 判断题
湿球温度：用湿纱布包扎普通温度计的感温部分，纱布下端浸在水中，以维持感温部位空气湿度达到饱和，在纱布周围保持一定的空气流通，使周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后，此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。干球温度：干球温度是空气的真实温度，可直接用普通温度计测出，称这种真实的温度为干球温度，简称温度。 | [5 empty] | 判断题
高效空气过滤器主要用于捕集0.1um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。 | [5 empty] | 判断题
洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器 | [5 empty] | 判断题
如设计图纸无特殊要求，截面尺寸为1000×630（mm）的除尘系统风管可用厚度为1.5mm的镀锌钢板制作 | [5 empty] | 判断题
通风机起动时，用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。如电流超过额定值时，应调大风量调节阀； | [5 empty] | 判断题
洁净区域总体静压力的保证，主要通过调整新风量来实现。 | [5 empty] | 判断题
泵、风机在管网中的工作状态点由其自身的性能和管网特性共同确定。 | [5 empty] | 判断题
排烟系统的风管应采用阻燃材料制作。 | [5 empty] | 判断题
洁净室净化空调系统的新风量是：洁净室内工艺设备的总排风量、维持室内正压的风量二者取大者，与洁净室内工作人员所须的新鲜空气量之和为净化空调系统的新风量。 | [5 empty] | 判断题
设置在洁净室回风夹道处的干冷盘管是其目的是保证洁净室的温度、湿度的重要空调设备。 | [5 empty] | 判断题
现场对高效过滤器的检测测试采用粒子计数器扫描方法时，当扫描时读数超过标准时，可以判断为泄漏。 | [5 empty] | 判断题
根据湿空气的所有参数才能在焓湿图上确定状态点。 | [5 empty] | 判断题
在焓湿图上，两种不同状态的空气混合后的状态点一定在混合前两个状态点的连线上。 | [5 empty] | 判断题
洁净室的送风量根据洁净度等级要求的换气次数确定。 | [5 empty] | 判断题
玻璃钢风管采用整体吊装法安装时，地面组装长边长小于1250mm的风管不得超过3节。 | [5 empty] | 判断题
中压系统的风管在漏光检测合格后，不需要抽检漏风量检测。 | [5 empty] | 判断题
有机废气排放管路需要在低点设置排液口。 | [5 empty] | 判断题
在各种除尘器中, 以电除尘器的设备费最高, 袋式除尘器次之, 文氏管除尘器, 旋风除尘器最低. | [5 empty] | 判断题
碱性废气的洗涤液中含有盐酸或硫酸 | [5 empty] | 判断题
管段中的流动阻力包括沿程阻力（摩擦阻力）和局部阻力 | [5 empty] | 判断题
对进场材料的合格与否需要业主或监理进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 | [5 empty] | 判断题
利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图，可使用刀片将需要更改部位刮掉，再将变更内容标注在修改部位，并在空白处做修改内容备注表。 | [5 empty] | 判断题
利用电子版施工图改绘时，竣工图的比例可不与原施工图一致 | [5 empty] | 判断题
制冷系数与制冷介质没有关系 | [5 empty] | 判断题
热泵的能效比总是大于1. | [5 empty] | 判断题
制冷循环的热力计算需要参照压焓图。 | [5 empty] | 判断题
相同的供回水温差下，制冷机的冷却水的流量要大于冷冻水的流量 | [5 empty] | 判断题
环境的湿球温度越高，冷却塔的散热效果越好。 | [5 empty] | 判断题
供暖系统的设计热负荷一般包括：围护结构的基本耗热量、围护结构得附加耗热量、冷风渗透及侵入的耗热量、内部散热等。 | [5 empty] | 判断题
采暖用的热媒主要有热水，蒸汽，热空气等。 | [5 empty] | 判断题
集中供暖系统由热源，管网和散热设备等三部分构成。 | [5 empty] | 判断题
室内采暖系统一般由主立管、水平干管、支立管、散热器横支管、散热器、排气装置、阀门等组成。热水由入口经总立管、供水干管，各支立管、散热器供水支管进入散热器，放出热量后经散热器回水支管、立管、回水干管流出系统。排气装置用于排除系统内的空气，阀门起调节和启闭作用。 | [5 empty] | 判断题
只有重力循环的采暖系统才存在垂直失调的现象。 | [5 empty] | 判断题
重力循环采暖系统和机械循环采暖系统的定压位置在系统的回水侧。 | [5 empty] | 判断题
目前主流的散热器类型：铸铁散热器、钢制散热器、铝制散热器，铜盘管式换热器。 | [5 empty] | 判断题
有害物的浓度可用质量浓度和体积浓度表示。 | [5 empty] | 判断题
通风系统按空气流动的动力不同分为 ：自然通风和机械通风 | [5 empty] | 判断题
管道中流体的流动阻力分为沿程阻力和局部阻力。 | [5 empty] | 判断题
管道的摩擦阻力系数和管流的雷诺数及管道的相对粗糙度有关。 | [5 empty] | 判断题
管网的阻力和管网的流量成正比。 | [5 empty] | 判断题
管网的流量调节可通过改变管网的阻抗或动力装置的频率来实现。 | [5 empty] | 判断题
热水常压锅炉可以不设置压力保护装置。 | [5 empty] | 判断题
机房精密空调具有大风量、小焓差、高显热比的特点，当精密空调和舒适性空调在同样制冷量的情况下，精密空调的风量相比较大一点。 | [5 empty] | 判断题
钢制散热器应采用闭式循环系统，必要时采用低位胶囊膨胀罐定压。 | [5 empty] | 判断题
非采暖季节采暖系统应将系统中的水放掉。 | [5 empty] | 判断题
钢制散热器的强度大，适合蒸汽采暖系统。 | [5 empty] | 判断题
安装在装饰罩内的温控阀应采用外置型传感器。 | [5 empty] | 判断题
采暖系统各并联环路，应设置关闭和调节装置。当有冻结危险时，支管阀门距干管距离不大于120mm。 | [5 empty] | 判断题
采暖管道必须计算其热膨胀，当自然补偿不能满足要求时，需设补偿器。 | [5 empty] | 判断题
同时散发有害物质和余热余湿时，房间通风量应按其中最大通风量确定。 | [5 empty] | 判断题
要求空气清洁的房间，室内应保持正压，散发粉尘、有害气体和爆炸危险物质的房间，应保持负压。 | [5 empty] | 判断题
用于排除氢气和空气的混合物时，吸风口的上缘距顶棚平面或屋顶不大于0.1m。 | [5 empty] | 判断题
对于可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物应设置事故通风。 | [5 empty] | 判断题
事故通风的通风机，应于室内、室外便于操作的地点设置电器开关。 | [5 empty] | 判断题
排除或输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管，均应采取防静电措施，（包括法兰跨接），不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。 | [5 empty] | 判断题
空调系统的新风应取满足人员的新风量和补充排风及维持正压的新风量的最大值。 | [5 empty] | 判断题
人员集中或过渡季节大量使用新风的空气调节区应设机械排风系统并能适应新风的变化。 | [5 empty] | 判断题
空调冷冻水的供水温度宜选7℃，温差5℃，热水温度宜选60℃，温差10℃。 | [5 empty] | 判断题
当采用大温差等非标工况供水时，会造成制冷机效率降低，及空调设备的换热器的参数修正等。 | [5 empty] | 判断题
当系统较大，阻力较高，且系统各环路负荷特性或阻力相差悬殊时，宜采用二次泵系统。 | [5 empty] | 判断题
冷凝水排水口应设在水封，水封的高度应高于排水口处的负压值或正压值。 | [5 empty] | 判断题
选用电动压缩制冷机时，其制冷剂应符合环保要求，采用过渡制冷剂时，其使用年限不能超过中国禁用时间表的规定。 | [5 empty] | 判断题
空气源热泵机组，其非标工况下的制热量应根据室外空气调节计算温度修正系数和融霜修正系数对标准工况下的制热量进行修正。 | [5 empty] | 判断题
间歇式运行的开式冷却水系统，冷却塔底盘的有效存水容积应大于湿润冷却塔填料等部件的需水量，以及停泵时靠重力流入底盘的管道的水容量。 | [5 empty] | 判断题
易燃易爆环境下使用的风阀及水阀执行器应采用气动型。 | [5 empty] | 判断题
直接承受动力载荷或振动载荷且需要验算疲劳载荷的结构可以选用Q235沸腾钢 | [5 empty] | 判断题
共板法兰风管适合风管大边长超过2m的情形。 | [5 empty] | 判断题
排烟风管的密封垫料应采用不燃材料或耐热橡胶板。 | [5 empty] | 判断题
排烟风机处的软接头应在350度的高温下可靠运行30min以上。 | [5 empty] | 判断题
风管穿越不同防火区域的墙体和楼板时应加厚底不低于1.6mm的套管。 | [5 empty] | 判断题
防火阀距墙的距离不应大于200mm。 | [5 empty] | 判断题
洁净室内的风管保温不能采用散发纤维的玻璃棉等制品。 | [5 empty] | 判断题
含有可燃，有毒，或化学品的排风管道不得采用熔断式防火阀。 | [5 empty] | 判断题
空调水的管道优先采用镀锌焊管GB/T3091，无缝钢管GB8163，螺旋管SY/T5037。 | [5 empty] | 判断题
无缝钢管的外径优先采用常用系列尺寸，所配套的法兰及管件与管材应一致。 | [5 empty] | 判断题
风管上采用电加热器时，电加热器前后800mm内的风管及垫料应采用不燃材料。 | [5 empty] | 判断题
不锈钢风管的支吊架及连接件应采用镀锌处理或采用等同管材的材料。 | [5 empty] | 判断题
排除酸碱介质的排风管道应采用特氟龙风管或有机玻璃钢风管等耐腐蚀的材料。 | [5 empty] | 判断题
不锈钢风管排除含液体的介质时，应采用焊接及法兰连接，板厚应满足焊接的最小工艺要求。 | [5 empty] | 判断题
大功率的离心风机或离心水泵宜采用变频启动或关阀启动。 | [5 empty] | 判断题
洁净风管内部不得采用加固筋型式。 | [5 empty] | 判断题
通风机传动装置的外露部位及通大气的进出口，必须设置防护罩等安全措施。 | [5 empty] | 判断题
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。 | [5 empty] | 判断题
圆形/椭圆形风管的制作选用板材厚度是和矩形风管中低压系统选用板材厚度一致的。 | [5 empty] | 判断题
不锈钢特氟龙风管除风管和法兰采用不锈钢材质外，连接螺栓和垫片可采用普通材质。 | [5 empty] | 判断题
房间冷负荷的组成只有两种，即：经围护结构传入室内的热量和室内热源散热形成的冷负荷 | [5 empty] | 判断题
喷水室、高压喷雾属于表面式热湿交换设备 | [5 empty] | 判断题
各房间室内设计参数相同，但热湿比不同，可划分为同一个系统 | [5 empty] | 判断题
防火分区的主要目的是有效控制火灾产生的烟气流动 | [5 empty] | 判断题
直膨式空调系统为全空气系统，无需水泵和冷却塔 | [5 empty] | 判断题
风机并联后的风压等于两台设备风压之和 | [5 empty] | 判断题
风机并联后的风量等于两台设备风量之和 | [5 empty] | 判断题
闭式系统只与系统本身阻力有关，与楼层高度无关 | [5 empty] | 判断题
臭氧发生器分为水冷式和风冷式 | [5 empty] | 判断题
洁净级别不同的房间，换气次数一般不同。 | [5 empty] | 判断题
闭式系统和开式系统相比，一般开式经济流速大于闭式经济流速。 | [5 empty] | 判断题
拼接缝应紧密、不得有明显波浪、不得有十字形接缝；净化风管不得有横向拼接缝 | [5 empty] | 判断题
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度，间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固，连接点的间距不大于220mm。当外加固为框形时，四角处应连接成一体。框与风管不得采自攻钉连接 | [5 empty] | 判断题
开式冷却系统中，冷却泵进水口可以选择负压表 | [5 empty] | 判断题
选择温度计时，只选择量程范围，不需要考虑管径规格 | [5 empty] | 判断题
供板法兰风管，长度为1160mm，宽1000mm中压风管不需要加固。 | [5 empty] | 判断题
角钢法兰风管，风管加固用的角钢与角钢法兰规格一致 | [5 empty] | 判断题
规范中规定：柔性短管的长度，一般宜为１５０～３００mm,故一旦发现软管长度大于310mm，一律拆除更换。 | [5 empty] | 判断题
防火阀必须单独设立支架 | [5 empty] | 判断题
风管系统由于结构的原因，少量漏风是正常的，也可以说是不可避免的。 | [5 empty] | 判断题
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于１５０mm；高压系统风管不得大于１００mm。 | [5 empty] | 判断题
防排烟系统柔性短管的制作材料可以采用三防帆布制作 | [5 empty] | 判断题
干蒸汽加湿器的安装，蒸汽喷管不应朝下。 | [5 empty] | 判断题
蒸汽系统中只要存在存水的"U"弯，均需要设疏水器排水 | [5 empty] | 判断题
对于安装在主干管上起切断作用的阀门，条文规定按全数检查。 | [5 empty] | 判断题
热水常压锅炉可以不设置压力保护装置。 | [5 empty] | 判断题
机房精密空调具有大风量、小焓差、高显热比的特点，当精密空调和舒适性空调在同样制冷量的情况下，精密空调的风量相比较大一点。 | [5 empty] | 判断题
直接承受动力载荷或振动载荷且需要验算疲劳载荷的结构可以选用Q235沸腾钢 | [5 empty] | 判断题
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。 | [5 empty] | 判断题
圆形/椭圆形风管的制作选用板材厚度是和矩形风管中低压系统选用板材厚度一致的。 | [5 empty] | 判断题
不锈钢特氟龙风管除风管和法兰采用不锈钢材质外，连接螺栓和垫片可采用普通材质。 | [5 empty] | 判断题
电极加湿、电热加湿以及高压微雾加湿是同种处理过程吗 | [5 empty] | 判断题
二次回风空调箱由降温除湿盘管后露点温度计控制电动阀开度，由电动风阀控制室内温度 | [5 empty] | 判断题
一次回风空调箱系统在维持室内恒温恒湿环境中，对于要求不太高的房间，可按照焓值来控制冷盘管的电动阀开度，对于要求高的新风处需单独设冷盘管处理湿度，混合后盘管控制温度 | [5 empty] | 判断题
对于一般空调，室内热负荷已知，热处理风量是否由送风温差确定 | [5 empty] | 判断题
净化风管角钢法兰铆钉间距1-4级≤100mm、5级及以上≤65mm； | [5 empty] | 判断题
管道保冷管道需满涂胶，保温可按要求间隔涂胶 | [5 empty] | 判断题
单层管道保温接缝应该在一条线上 | [5 empty] | 判断题
管道法兰处保温材料需敷至法兰根部，在法兰螺栓处绝热层应剪豁压进，不应让绝热层翘起 | [5 empty] | 判断题
风机过滤器单元(FFU)应在清洁的现场进行外观检查，目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象；在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。 | [5 empty] | 判断题
在设计施工中FFU静压箱负压值需控制在小于等于30Pa范围内 | [5 empty] | 判断题
在MAU+FFU+DCC系统中，干盘管（DCC）的风压损失是造成FFU静压箱内负压的主要原因 | [5 empty] | 判断题
组合式空调机组连接完成后，将其移至图纸制定的位置，在机组受力点垫好减震垫，再进行整体找正、找平 | [5 empty] | 判断题
洁净空调系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量，直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于15% | [5 empty] | 判断题
洁净空调室内空气温度和相对湿度的检测点一般布置在送、回风口处，恒温工作区内具有代表性的地点（如沿着工艺设备周围布置或等距离布置），室中心（没有恒温要求的系统，温、湿度只测此一点），敏感元件处 | [5 empty] | 判断题
防止泵与风机不稳定工作的措施是：限制最小流量，避免工作点落在不稳定区域。 | [5 empty] | 判断题
两台同型号的泵串联工作时，扬程等于两台泵单独工作时扬程之和，流量等于单台泵的流量。 | [5 empty] | 判断题
漏光试验合格后，方可进行系统的漏风量测试。 | [5 empty] | 判断题
空调机组安装的基础应高于机房地平100mm以上，且应平整，机组下部的冷凝水排放管应有水封。 | [5 empty] | 判断题
水泵,冷水机组与水系统管路之间除采用防震软接头连接之外,还应自设支架以免机组受力,避免安装过程中的焊接工作对冷水机组造成损坏; | [5 empty] | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 | [5 empty] | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 | [5 empty] | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 | [5 empty] | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 | [5 empty] | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 | [5 empty] | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 | [5 empty] | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 | [5 empty] | 判断题
通常情况下洁净走廊的压差在设计时应该为最高或较高 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转１2ｈ以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器 |  |  |  |  | Y | 判断题
如设计图纸无特殊要求，截面尺寸为1000×630（mm）的除尘系统风管可用厚度为1.5mm的镀锌钢板制作 |  |  |  |  | N | 判断题
有防爆要求的排风系统，风阀的叶片可使用镁含量不大于6%的铝合金制作 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机起动时，用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。如电流超过额定值时，应调大风量调节阀； |  |  |  |  | N | 判断题
洁净区域总体静压力的保证，主要通过调整新风量来实现。 |  |  |  |  | Y | 判断题
泵、风机在管网中的工作状态点由其自身的性能和管网特性共同确定。 |  |  |  |  | Y | 判断题
排烟系统的风管应采用阻燃材料制作。 |  |  |  |  | N | 判断题
洁净室净化空调系统的新风量是：洁净室内工艺设备的总排风量、维持室内正压的风量二者取大者，与洁净室内工作人员所须的新鲜空气量之和为净化空调系统的新风量。 |  |  |  |  | N | 判断题
设置在洁净室回风夹道处的干冷盘管是其目的是保证洁净室的温度、湿度的重要空调设备。 |  |  |  |  | N | 判断题
现场对高效过滤器的检测测试采用粒子计数器扫描方法时，当扫描时读数超过标准时，可以判断为泄漏。 |  |  |  |  | N | 判断题
根据湿空气的所有参数才能在焓湿图上确定状态点。 |  |  |  |  | N | 判断题
在焓湿图上，两种不同状态的空气混合后的状态点一定在混合前两个状态点的连线上。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室的送风量根据洁净度等级要求的换气次数确定。 |  |  |  |  | N | 判断题
玻璃钢风管采用整体吊装法安装时，地面组装长边长小于1250mm的风管不得超过3节。 |  |  |  |  | Y | 判断题
中压系统的风管在漏光检测合格后，不需要抽检漏风量检测。 |  |  |  |  | N | 判断题
有机废气排放管路需要在低点设置排液口。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在各种除尘器中, 以电除尘器的设备费最高, 袋式除尘器次之, 文氏管除尘器, 旋风除尘器最低. |  |  |  |  | Y | 判断题
碱性废气的洗涤液中含有盐酸或硫酸 |  |  |  |  | Y | 判断题
管段中的流动阻力包括沿程阻力（摩擦阻力）和局部阻力 |  |  |  |  | Y | 判断题
对进场材料的合格与否需要业主或监理进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 |  |  |  |  | Y | 判断题
利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图，可使用刀片将需要更改部位刮掉，再将变更内容标注在修改部位，并在空白处做修改内容备注表。 |  |  |  |  | Y | 判断题
利用电子版施工图改绘时，竣工图的比例可不与原施工图一致 |  |  |  |  | N | 判断题
制冷系数与制冷介质没有关系 |  |  |  |  | Y | 判断题
热泵的能效比总是大于1. |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸发温度的变化对制冷量的影响要大于冷凝温度变化对制冷量的影响 |  |  |  |  | Y | 判断题
制冷循环的热力计算需要参照压焓图。 |  |  |  |  | Y | 判断题
相同的供回水温差下，制冷机的冷却水的流量要大于冷冻水的流量 |  |  |  |  | Y | 判断题
环境的湿球温度越高，冷却塔的散热效果越好。 |  |  |  |  | N | 判断题
供暖系统的设计热负荷一般包括：围护结构的基本耗热量、围护结构得附加耗热量、冷风渗透及侵入的耗热量、内部散热等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
重力循环采暖系统和机械循环采暖系统的定压位置在系统的回水侧。 |  |  |  |  | N | 判断题
管道的摩擦阻力系数和管流的雷诺数及管道的相对粗糙度有关。 |  |  |  |  | Y | 判断题
管网的阻力和管网的流量成正比。 |  |  |  |  | N | 判断题
机房精密空调具有大风量、小焓差、高显热比的特点，当精密空调和舒适性空调在同样制冷量的情况下，精密空调的风量相比较大一点。 |  |  |  |  | Y | 判断题
定压补水装置的优点是能够实现自动补水、自动排气、自动泄水和过压保护，缺点是需要设置气压罐。 |  |  |  |  | Y | 判断题
钢制散热器应采用闭式循环系统，必要时采用低位胶囊膨胀罐定压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
非采暖季节采暖系统应将系统中的水放掉。 |  |  |  |  | N | 判断题
钢制散热器的强度大，适合蒸汽采暖系统。 |  |  |  |  | N | 判断题
安装在装饰罩内的温控阀应采用外置型传感器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
采暖系统各并联环路，应设置关闭和调节装置。当有冻结危险时，支管阀门距干管距离不大于120mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
采暖管道必须计算其热膨胀，当自然补偿不能满足要求时，需设补偿器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
同时散发有害物质和余热余湿时，房间通风量应按其中最大通风量确定。 |  |  |  |  | Y | 判断题
要求空气清洁的房间，室内应保持正压，散发粉尘、有害气体和爆炸危险物质的房间，应保持负压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
用于排除氢气和空气的混合物时，吸风口的上缘距顶棚平面或屋顶不大于0.1m。 |  |  |  |  | Y | 判断题
对于可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的建筑物应设置事故通风。 |  |  |  |  | Y | 判断题
事故通风的通风机，应于室内、室外便于操作的地点设置电器开关。 |  |  |  |  | Y | 判断题
排除或输送有燃烧或爆炸危险混合物的通风设备和风管，均应采取防静电措施，（包括法兰跨接），不应采用容易积聚静电的绝缘材料制作。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空调系统的新风应取满足人员的新风量和补充排风及维持正压的新风量的最大值。 |  |  |  |  | Y | 判断题
人员集中或过渡季节大量使用新风的空气调节区应设机械排风系统并能适应新风的变化。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空调冷冻水的供水温度宜选7℃，温差5℃，热水温度宜选60℃，温差10℃。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当采用大温差等非标工况供水时，会造成制冷机效率降低，及空调设备的换热器的参数修正等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当系统较大，阻力较高，且系统各环路负荷特性或阻力相差悬殊时，宜采用二次泵系统。 |  |  |  |  | Y | 判断题
冷凝水排水口应设在水封，水封的高度应高于排水口处的负压值或正压值。 |  |  |  |  | Y | 判断题
选用电动压缩制冷机时，其制冷剂应符合环保要求，采用过渡制冷剂时，其使用年限不能超过中国禁用时间表的规定。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空气源热泵机组，其非标工况下的制热量应根据室外空气调节计算温度修正系数和融霜修正系数对标准工况下的制热量进行修正。 |  |  |  |  | Y | 判断题
间歇式运行的开式冷却水系统，冷却塔底盘的有效存水容积应大于湿润冷却塔填料等部件的需水量，以及停泵时靠重力流入底盘的管道的水容量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
易燃易爆环境下使用的风阀及水阀执行器应采用气动型。 |  |  |  |  | Y | 判断题
直接承受动力载荷或振动载荷且需要验算疲劳载荷的结构可以选用Q235沸腾钢 |  |  |  |  | N | 判断题
共板法兰风管适合风管大边长超过2m的情形。 |  |  |  |  | N | 判断题
排烟风管的密封垫料应采用不燃材料或耐热橡胶板。 |  |  |  |  | Y | 判断题
排烟风机处的软接头应在350度的高温下可靠运行30min以上。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风管穿越不同防火区域的墙体和楼板时应加厚底不低于1.6mm的套管。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火阀距墙的距离不应大于200mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室内的风管保温不能采用散发纤维的玻璃棉等制品。 |  |  |  |  | Y | 判断题
含有可燃，有毒，或化学品的排风管道不得采用熔断式防火阀。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空调水的管道优先采用镀锌焊管GB/T3091，无缝钢管GB8163，螺旋管SY/T5037。 |  |  |  |  | Y | 判断题
无缝钢管的外径优先采用常用系列尺寸，所配套的法兰及管件与管材应一致。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风管上采用电加热器时，电加热器前后800mm内的风管及垫料应采用不燃材料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
不锈钢风管的支吊架及连接件应采用镀锌处理或采用等同管材的材料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
排除酸碱介质的排风管道应采用特氟龙风管或有机玻璃钢风管等耐腐蚀的材料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
不锈钢风管排除含液体的介质时，应采用焊接及法兰连接，板厚应满足焊接的最小工艺要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
大功率的离心风机或离心水泵宜采用变频启动或关阀启动。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净风管内部不得采用加固筋型式。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机传动装置的外露部位及通大气的进出口，必须设置防护罩等安全措施。 |  |  |  |  | Y | 判断题
椭圆风管的加固方式应该参照圆形风管的加固方式执行。 |  |  |  |  | N | 判断题
有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机与风管连接时，应采用柔性防火短管连接，通风机的进出口风管、阀件必须设置独立的支、吊架。 |  |  |  |  | N | 判断题
房间冷负荷的组成只有两种，即：经围护结构传入室内的热量和室内热源散热形成的冷负荷 |  |  |  |  | Y | 判断题
喷水室、高压喷雾属于表面式热湿交换设备 |  |  |  |  | N | 判断题
各房间室内设计参数相同，但热湿比不同，可划分为同一个系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火分区的主要目的是有效控制火灾产生的烟气流动 |  |  |  |  | N | 判断题
直膨式空调系统为全空气系统，无需水泵和冷却塔 |  |  |  |  | Y | 判断题
风机并联后的风压等于两台设备风压之和 |  |  |  |  | N | 判断题
风机并联后的风量等于两台设备风量之和 |  |  |  |  | N | 判断题
闭式系统只与系统本身阻力有关，与楼层高度无关 |  |  |  |  | Y | 判断题
臭氧发生器分为水冷式和风冷式 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净级别不同的房间，换气次数一般不同。 |  |  |  |  | Y | 判断题
闭式系统和开式系统相比，一般开式经济流速大于闭式经济流速。 |  |  |  |  | N | 判断题
拼接缝应紧密、不得有明显波浪、不得有十字形接缝；净化风管不得有横向拼接缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度，间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固，连接点的间距不大于220mm。当外加固为框形时，四角处应连接成一体。框与风管不得采自攻钉连接 |  |  |  |  | Y | 判断题
开式冷却系统中，冷却泵进水口可以选择负压表 |  |  |  |  | Y | 判断题
选择温度计时，只选择量程范围，不需要考虑管径规格 |  |  |  |  | N | 判断题
供板法兰风管，长度为1160mm，宽1000mm中压风管不需要加固。 |  |  |  |  | N | 判断题
角钢法兰风管，风管加固用的角钢与角钢法兰规格一致 |  |  |  |  | N | 判断题
规范中规定：柔性短管的长度，一般宜为１５０～３００mm,故一旦发现软管长度大于310mm，一律拆除更换。 |  |  |  |  | N | 判断题
防火阀必须单独设立支架 |  |  |  |  | Y | 判断题
风管系统由于结构的原因，少量漏风是正常的，也可以说是不可避免的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于１５０mm；高压系统风管不得大于１００mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防排烟系统柔性短管的制作材料可以采用三防帆布制作 |  |  |  |  | N | 判断题
干蒸汽加湿器的安装，蒸汽喷管不应朝下。 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽系统中只要存在存水的"U"弯，均需要设疏水器排水 |  |  |  |  | Y | 判断题
对于安装在主干管上起切断作用的阀门，条文规定按全数检查。 |  |  |  |  | Y | 判断题
机房精密空调具有大风量、小焓差、高显热比的特点，当精密空调和舒适性空调在同样制冷量的情况下，精密空调的风量相比较大一点。 |  |  |  |  | Y | 判断题
定压补水装置的优点是能够实现自动补水、自动排气、自动泄水和过压保护，缺点是需要设置气压罐。 |  |  |  |  | Y | 判断题
直接承受动力载荷或振动载荷且需要验算疲劳载荷的结构可以选用Q235沸腾钢 |  |  |  |  | N | 判断题
椭圆风管的加固方式应该参照圆形风管的加固方式执行。 |  |  |  |  | N | 判断题
有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机与风管连接时，应采用柔性防火短管连接，通风机的进出口风管、阀件必须设置独立的支、吊架。 |  |  |  |  | N | 判断题
二次回风空调箱由降温除湿盘管后露点温度计控制电动阀开度，由电动风阀控制室内温度 |  |  |  |  | Y | 判断题
一次回风空调箱系统在维持室内恒温恒湿环境中，对于要求不太高的房间，可按照焓值来控制冷盘管的电动阀开度，对于要求高的新风处需单独设冷盘管处理湿度，混合后盘管控制温度 |  |  |  |  | Y | 判断题
对于一般空调，室内热负荷已知，热处理风量是否由送风温差确定 |  |  |  |  | Y | 判断题
风机过滤器单元(FFU)应在清洁的现场进行外观检查，目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象；在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在设计施工中FFU静压箱负压值需控制在小于等于30Pa范围内 |  |  |  |  | N | 判断题
在MAU+FFU+DCC系统中，干盘管（DCC）的风压损失是造成FFU静压箱内负压的主要原因 |  |  |  |  | Y | 判断题
组合式空调机组连接完成后，将其移至图纸制定的位置，在机组受力点垫好减震垫，再进行整体找正、找平 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净空调系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量，直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于15% |  |  |  |  | N | 判断题
洁净空调室内空气温度和相对湿度的检测点一般布置在送、回风口处，恒温工作区内具有代表性的地点（如沿着工艺设备周围布置或等距离布置），室中心（没有恒温要求的系统，温、湿度只测此一点），敏感元件处 |  |  |  |  | Y | 判断题
防止泵与风机不稳定工作的措施是：限制最小流量，避免工作点落在不稳定区域。 |  |  |  |  | Y | 判断题
叶轮后弯叶片型泵与风机易引起电机过载，叶片前弯叶片型泵与风机电机不易过载。 |  |  |  |  | N | 判断题
两台同型号的泵串联工作时，扬程等于两台泵单独工作时扬程之和，流量等于单台泵的流量。 |  |  |  |  | N | 判断题
水泵,冷水机组与水系统管路之间除采用防震软接头连接之外,还应自设支架以免机组受力,避免安装过程中的焊接工作对冷水机组造成损坏; |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
矩形风管边长大于630mm，保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2㎡、中压风管大于1.0㎡，均应采取加固措施 |  |  |  |  | Y | 判断题
排烟风管系统采用镀锌钢板时，板材最小厚度可按高压系统选定 |  |  |  |  | Y | 判断题
低压系统为P≤500Pa，中压系统为500Pa＜P≤1500Pa，高压系统为P＞1500Pa |  |  |  |  | Y | 判断题
100g的镀锌板，指锌层的双面重量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火分区的主要目的是有效控制火灾产生的烟气流动 |  |  |  |  | N | 判断题
拼接缝应紧密、不得有明显波浪、不得有十字形接缝；净化风管不得有横向拼接缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度，间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固，连接点的间距不大于220mm。当外加固为框形时，四角处应连接成一体。框与风管不得采自攻钉连接 |  |  |  |  | Y | 判断题
开式冷却系统中，冷却泵进水口可以选择负压表 |  |  |  |  | Y | 判断题
选择温度计时，只选择量程范围，不需要考虑管径规格 |  |  |  |  | N | 判断题
供板法兰风管，长度为1160mm，宽1000mm中压风管不需要加固。 |  |  |  |  | N | 判断题
角钢法兰风管，风管加固用的角钢与角钢法兰规格一致 |  |  |  |  | N | 判断题
规范中规定：柔性短管的长度，一般宜为１５０～３００mm,故一旦发现软管长度大于310mm，一律拆除更换。 |  |  |  |  | N | 判断题
防火阀必须单独设立支架 |  |  |  |  | Y | 判断题
风管系统由于结构的原因，少量漏风是正常的，也可以说是不可避免的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于１５０mm；高压系统风管不得大于１００mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
干蒸汽加湿器的安装，蒸汽喷管不应朝下。 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽系统中只要存在存水的"U"弯，均需要设疏水器排水 |  |  |  |  | Y | 判断题
（ ）对于安装在主干管上起切断作用的阀门，条文规定按全数检查。 |  |  |  |  | Y | 判断题
湿球温度：用湿纱布包扎普通温度计的感温部分，纱布下端浸在水中，以维持感温部位空气湿度达到饱和，在纱布周围保持一定的空气流通，使周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后，此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。干球温度：干球温度是空气的真实温度，可直接用普通温度计测出，称这种真实的温度为干球温度，简称温度。 |  |  |  |  | Y | 判断题
高效空气过滤器主要用于捕集0.1um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。 |  |  |  |  | N | 判断题
通常情况下洁净走廊的压差在设计时应该为最高或较高 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转12ｈ以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器 |  |  |  |  | Y | 判断题
如设计图纸无特殊要求，截面尺寸为1000×630（mm）的除尘系统风管可用厚度为1.5mm的镀锌钢板制作 |  |  |  |  | N | 判断题
通风机起动时，用电流表测量电动机的启动电流是否符合要求。如电流超过额定值时，应调大风量调节阀； |  |  |  |  | N | 判断题
洁净区域总体静压力的保证，主要通过调整新风量来实现。 |  |  |  |  | Y | 判断题
泵、风机在管网中的工作状态点由其自身的性能和管网特性共同确定。 |  |  |  |  | Y | 判断题
排烟系统的风管应采用阻燃材料制作。 |  |  |  |  | N | 判断题
洁净室净化空调系统的新风量是：洁净室内工艺设备的总排风量、维持室内正压的风量二者取大者，与洁净室内工作人员所须的新鲜空气量之和为净化空调系统的新风量。 |  |  |  |  | N | 判断题
设置在洁净室回风夹道处的干冷盘管是其目的是保证洁净室的温度、湿度的重要空调设备。 |  |  |  |  | N | 判断题
现场对高效过滤器的检测测试采用粒子计数器扫描方法时，当扫描时读数超过标准时，可以判断为泄漏。 |  |  |  |  | N | 判断题
根据湿空气的所有参数才能在焓湿图上确定状态点。 |  |  |  |  | N | 判断题
在焓湿图上，两种不同状态的空气混合后的状态点一定在混合前两个状态点的连线上。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室的送风量根据洁净度等级要求的换气次数确定。 |  |  |  |  | N | 判断题
玻璃钢风管采用整体吊装法安装时，地面组装长边长小于1250mm的风管不得超过3节。 |  |  |  |  | Y | 判断题
中压系统的风管在漏光检测合格后，不需要抽检漏风量检测。 |  |  |  |  | N | 判断题
有机废气排放管路需要在低点设置排液口。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在各种除尘器中, 以电除尘器的设备费最高, 袋式除尘器次之, 文氏管除尘器, 旋风除尘器最低. |  |  |  |  | Y | 判断题
碱性废气的洗涤液中含有盐酸或硫酸 |  |  |  |  | Y | 判断题
对进场材料的合格与否需要业主或监理进行确认，其确认过程为材料进场报验，报验通过后方可使用。 |  |  |  |  | Y | 判断题
利用翻晒硫酸纸图改绘的竣工图，可使用刀片将需要更改部位刮掉，再将变更内容标注在修改部位，并在空白处做修改内容备注表。 |  |  |  |  | Y | 判断题
利用电子版施工图改绘时，竣工图的比例可不与原施工图一致 |  |  |  |  | N | 判断题
采暖用的热媒主要有热水，蒸汽，热空气等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
集中供暖系统由热源，管网和散热设备等三部分构成。 |  |  |  |  | Y | 判断题
室内采暖系统一般由主立管、水平干管、支立管、散热器横支管、散热器、排气装置、阀门等组成。热水由入口经总立管、供水干管，各支立管、散热器供水支管进入散热器，放出热量后经散热器回水支管、立管、回水干管流出系统。排气装置用于排除系统内的空气，阀门起调节和启闭作用。 |  |  |  |  | Y | 判断题
只有重力循环的采暖系统才存在垂直失调的现象。 |  |  |  |  | N | 判断题
目前主流的散热器类型：铸铁散热器、钢制散热器、铝制散热器，铜盘管式换热器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
有害物的浓度可用质量浓度和体积浓度表示。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风系统按空气流动的动力不同分为 ：自然通风和机械通风 |  |  |  |  | Y | 判断题
管道中流体的流动阻力分为沿程阻力和局部阻力。 |  |  |  |  | Y | 判断题
管网的流量调节可通过改变管网的阻抗或动力装置的频率来实现。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水常压锅炉可以不设置压力保护装置。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水、采暖系统中使用的成套换热机组常用的热交换方式包括：水-水、蒸汽-水两种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净度为百级及以上的洁净室房间的送风量不是按照换气次数计算得来。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。 |  |  |  |  | Y | 判断题
圆形/椭圆形风管的制作选用板材厚度是和矩形风管中低压系统选用板材厚度一致的。 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢特氟龙风管除风管和法兰采用不锈钢材质外，连接螺栓和垫片可采用普通材质。 |  |  |  |  | N | 判断题
热水常压锅炉可以不设置压力保护装置。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水、采暖系统中使用的成套换热机组常用的热交换方式包括：水-水、蒸汽-水两种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净度为百级及以上的洁净室房间的送风量不是按照换气次数计算得来。 |  |  |  |  | Y | 判断题
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。 |  |  |  |  | Y | 判断题
圆形/椭圆形风管的制作选用板材厚度是和矩形风管中低压系统选用板材厚度一致的。 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢特氟龙风管除风管和法兰采用不锈钢材质外，连接螺栓和垫片可采用普通材质。 |  |  |  |  | N | 判断题
电极加湿、电热加湿以及高压微雾加湿是同种处理过程吗 |  |  |  |  | N | 判断题
对于一般空调，室内热负荷已知，热处理风量是否由送风温差确定 |  |  |  |  | Y | 判断题
净化风管角钢法兰铆钉间距1-4级≤100mm、5级及以上≤65mm； |  |  |  |  | Y | 判断题
管道保冷管道需满涂胶，保温可按要求间隔涂胶 |  |  |  |  | Y | 判断题
单层管道保温接缝应该在一条线上 |  |  |  |  | N | 判断题
管道法兰处保温材料需敷至法兰根部，在法兰螺栓处绝热层应剪豁压进，不应让绝热层翘起 |  |  |  |  | Y | 判断题
风机过滤器单元(FFU)应在清洁的现场进行外观检查，目测不得有变形、锈蚀、漆膜脱落、拼接板破损等现象；在系统试运转时，必须在进风口处加装临时中效过滤器作为保护。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在设计施工中FFU静压箱负压值需控制在小于等于30Pa范围内 |  |  |  |  | N | 判断题
在MAU+FFU+DCC系统中，干盘管（DCC）的风压损失是造成FFU静压箱内负压的主要原因 |  |  |  |  | Y | 判断题
组合式空调机组连接完成后，将其移至图纸制定的位置，在机组受力点垫好减震垫，再进行整体找正、找平 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净空调系统总送风量、回风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量，直至达到设计要求与设计风量的偏差不大于15% |  |  |  |  | N | 判断题
洁净空调室内空气温度和相对湿度的检测点一般布置在送、回风口处，恒温工作区内具有代表性的地点（如沿着工艺设备周围布置或等距离布置），室中心（没有恒温要求的系统，温、湿度只测此一点），敏感元件处 |  |  |  |  | Y | 判断题
防止泵与风机不稳定工作的措施是：限制最小流量，避免工作点落在不稳定区域。 |  |  |  |  | Y | 判断题
漏光试验合格后，方可进行系统的漏风量测试。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空调机组安装的基础应高于机房地平100mm以上，且应平整，机组下部的冷凝水排放管应有水封。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
粘贴外墙面砖时，用1∶3水泥砂浆作底灰，厚度15mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
同一幕墙玻璃单元，不宜跨越建筑物的两个防火分区。 |  |  |  |  | Y | 判断题
涂饰面层最低限度应涂刷3遍。 |  |  |  |  | N | 判断题
屋顶坡度，材料找坡，应选用轻质材料找坡，如水泥炉渣、石灰炉渣等。找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材料找坡的坡度宜为2%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
两个双控开关的组合使用，可以在两个地点同时控制一个负载。 |  |  |  |  | Y | 判断题
消防水泵是指在消防给水系统中，用于保证系统压力和水量的给水泵。 |  |  |  |  | Y | 判断题
管道的设计压力大于0.6MPa时，必须有设计文件规定或经建设单位同意，方可用气体进行压力试验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
消防控制室的门可以不向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志； |  |  |  |  | N | 判断题
根据状态的不同，建筑涂料可划分为溶剂型涂料、水溶性涂料、乳液型涂料和粉末涂料等几类。 |  |  |  |  | Y | 判断题
强弱电是以人体的安全电压来区分的，36V以上的电压称为强电， 36V以下的电压称为弱电。 |  |  |  |  | Y | 判断题
石膏板之间的接缝有明缝和暗缝两种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
屋面工程验收时，进行雨期观察或淋水、蓄水试验。淋水试验持续时间不得小于2h，蓄水试验不得小于24h。 |  |  |  |  | Y | 判断题
建筑防潮与防水是同一过程，作好其中一样就可以满足室内正常使用要求。 |  |  |  |  | N | 判断题
墙面装修就是为了提高建筑物的艺术效果和美化环境。 |  |  |  |  | N | 判断题
为提高外墙的保温能力，选用导热系数小的材料作为保温材料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
石板幕墙是一种独立的围护结构体系，它是利用金属挂件将石材饰面板悬挂在主体结构上。 |  |  |  |  | Y | 判断题
特殊防火分区:位于防火分区内的疏散走道、楼梯间、井道等，必须是具有防火作用的防火单元。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火墙：耐火极限不小于4.00h（高层民用建筑3.00h）的不燃烧体墙体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
结构层（钢筋混凝土屋面板）上水泥砂浆找平层：厚度15～30mm，容重10kN/m3 |  |  |  |  | N | 判断题
建筑的公共走廊、楼梯等部位，应当安装普通灯具和电气设备。 |  |  |  |  | N | 判断题
用于疏散的平开门，其门扇应朝内开 |  |  |  |  | N | 判断题
固定式隔断的主要功能是划分和限定空间，增加空间的层次和深度。 |  |  |  |  | Y | 判断题
轻钢龙骨隔墙：面板与骨架的固定方式有钉、粘或通过专门的卡具 连接三种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜，不得小于5 ㎜。 |  |  |  |  | N | 判断题
防火门的开启方向必须为疏散方向。 |  |  |  |  | Y | 判断题
采取塞口方式时，门窗框安装应在抹灰前进行。 |  |  |  |  | Y | 判断题
地下防水工程一般把卷材防水层设置在建筑结构的外侧，称为外防水。 |  |  |  |  | Y | 判断题
每次拌制的防水净浆和防水砂浆应在终凝前用完。 |  |  |  |  | N | 判断题
填充隔声材料:岩棉、玻璃丝棉等按设计要求选用并符合环保要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
饰面板上涂刷清水漆时，在同一房间应挑选颜色、木纹一致的饰面板。 |  |  |  |  | Y | 判断题
木饰面板安装的允许偏差：立面垂直度，用垂直检测尺检查，允许偏差1.5mm |  |  |  |  | Y | 判断题
木饰面板施工，油漆时场地要干净无尘，打磨砂纸及深刷油漆要垂直木纹方向进行。 |  |  |  |  | N | 判断题
人造石材：主要指人造石英石。 |  |  |  |  | N | 判断题
单位工程：具有独立使用性质，具有独立施工条件的建筑物或构筑物工程，比如变配电站、污水处理站、动力站、食堂、仓库、办公室等附属建筑 |  |  |  |  | Y | 判断题
玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，必须用非燃烧材料严密填实。 |  |  |  |  | Y | 判断题
我们在操作压力管道是，始终要注意管道是整个设备装置系统的一部分，有时还是最主要的一部分。操作管道也要从系统的角度去考虑问题。 |  |  |  |  | Y | 判断题
幕墙工程中的后置埋件不用进行现场拉拔强度检测。 |  |  |  |  | N | 判断题
全玻璃幕墙的打胶顺序是先上后下，先竖向后横向进行操作。 |  |  |  |  | Y | 判断题
幕墙工程中的铝塑复合板应对其的剥离强度性能指标进行复验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热反射镀膜玻璃的镀膜面不得暴露于室外。 |  |  |  |  | Y | 判断题
钠灯的颜色偏白。 |  |  |  |  | N | 判断题
明配电线保护管应做到横平竖直，排列整齐，走向合理，固定点间距应均匀、牢固，不得使用木榫固定。 |  |  |  |  | Y | 判断题
输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
天然石饰面板的接缝和勾缝宜采用水泥砂浆，勾缝深度应符合设计要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
对幕墙防火、保温施工要为幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃材料填充。 |  |  |  |  | N | 判断题
腻子主要用于做修补填平基层表面的麻点、坑、接缝、钉孔等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
框架—剪力墙具有框架结构平面布置灵活，有较大空间的优点，又具有侧向刚度较大的优势特点。 |  |  |  |  | Y | 判断题
花岗石饰面，根据加工方法及形成的装饰质感不同，可将花岗石饰面板分为四种：① 剁斧板材 |  |  |  |  | Y | 判断题
金属幕墙中的烤漆钢板幕墙一直在金属幕墙中占主导地位。 |  |  |  |  | N | 判断题
坡屋面指屋面坡度大于10%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
消防水箱的主要功能是储水功能、自动供水功能。 |  |  |  |  | Y | 判断题
按材料燃烧性能分级，纤维石膏板、玻璃棉装饰吸声板、矿棉装饰吸声板属于不燃材料 |  |  |  |  | N | 判断题
Ⅲ类等级灯具安全程度最高，用于恶劣环境，如机床工作灯、儿童用灯等 |  |  |  |  | Y | 判断题
消防供水设施，主要供水设施指固定消防水泵和消防水箱，它用于保证室内消防供水设施在扑救火灾时有可靠的和充足的水量和水压。 |  |  |  |  | N | 判断题
干挂石材幕墙的石板厚度不应小于20mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
吊灯和吸顶灯都属于顶棚照明式灯具。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当管道内介质的压力等于大气压力时，压力表的指针指在零位，即表压为零。 |  |  |  |  | Y | 判断题
高层建筑阳台栏杆竖向净高一般不小于1.2m。 |  |  |  |  | N | 判断题
灯具格栅顶棚的灯具的布置形式：有内藏、悬吊、吸顶、嵌入式。 |  |  |  |  | Y | 判断题
涂料施工的基层面主要有木面基层、金属面基层、混凝土面基层和抹灰面基层等 |  |  |  |  | Y | 判断题
涂膜厚度检测可用针测法。 |  |  |  |  | Y | 判断题
裱糊类装饰构造属于粘贴分层构造形式。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火分区的划分原则：越重要、越危险的区域防火分区面积越小。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火门按其开启方式分 :平开防火门和推拉式防火门； |  |  |  |  | Y | 判断题
屋面均布活荷载与雪荷载应同时考虑 |  |  |  |  | N | 判断题
导热系数如小于0.25w/（m•k）的材料为绝热材料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
标准金属卤化物灯可用在对显色性要求不是特别严格的场所，像体育场、广场、景观照明以及建筑物泛光照明等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
我国现行的《屋面工程技术规程》(GB50207-94)根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求及防水耐久年限等，将屋面防水划分为三个等级，各等级均有不同的设防要求。 |  |  |  |  | N | 判断题
装饰抹灰水泥主要为白水泥和彩色水泥,不同品种、不同强度等级的水泥不得混用 |  |  |  |  | Y | 判断题
金属装饰板吊顶的形式有方板吊顶和条板吊顶两大类。 |  |  |  |  | Y | 判断题
门扇和窗扇的安装宜与门窗框安装同步进行，门框安装完成后就可立刻安装。 |  |  |  |  | N | 判断题
涂膜防水层施工：溶剂型型防水涂料对基层含水率的要求要比水乳型防水涂料严格。 |  |  |  |  | Y | 判断题
内墙饰面砖整体由下向上粘贴，但不宜一次贴到顶，以免坍落。 |  |  |  |  | Y | 判断题
卷材防水施工，卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防水砂浆防水层施工:天沟、檐口及女儿墙泛水等处的阴阳角应做成圆弧形，阳角半径一般20mm，阴角半径一般为100mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
楼地面水泥砂浆面层施工:施工温度不应小于0℃，否则应采取冬期施工措施。 |  |  |  |  | N | 判断题
木饰面板安装的允许偏差：表面平整度，用靠尺和塞尺检查，允许偏差1mm |  |  |  |  | Y | 判断题
外墙饰面砖接缝宽度不应小于8㎜ |  |  |  |  | Y | 判断题
分项工程：每个单位工程按不同专业性质、建筑部位划分为不同分项； |  |  |  |  | N | 判断题
一般合格工程对工程的观感要求是：直接填写“好”就行。 |  |  |  |  | Y | 判断题
玻璃与铝型材的粘接必须采用中性结构胶，全玻璃幕墙和点支承玻璃幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性结构胶粘接。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当管道与设备作为一个系统进行试压时，如果管道的试验压力大于设备的试验压力，可按设备的试验压力进行试压。 |  |  |  |  | N | 判断题
泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等，以发泡剂检验不泄漏为合格。 |  |  |  |  | Y | 判断题
压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时，也可采用气体为试验介质，但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时，经建设单位同意，可对接焊缝用100％射线照相进行检验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
墙纸裱糊前应先试贴，待掌握壁纸性能后再进行全面铺贴。 |  |  |  |  | Y | 判断题
主要供水设施指固定消防水泵和消防水池，它用于保证室内消防供水设施在扑救火灾时有可靠的和充足的水量和水压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
消防水池按使用功能可分为专用消防水池和合用消防水池。消防水池应与生活水池分开设置，宜与生产用水蓄水池合用。 |  |  |  |  | Y | 判断题
铝型材的常用下料方法有大型型材切割机和普通型材切割机，大型型材 切割机主要用于工厂内的大规模生产，用于施工现场下料的是普通型材切割机。 |  |  |  |  | Y | 判断题
铝板的保护膜在安装完毕之前都不应撕去，以免污染铝板表面。 |  |  |  |  | Y | 判断题
卷材防水层的基层必须坚实、平整、干燥、洁净。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
剪力墙一般为钢筋混凝土墙，厚度不小于140mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
抹灰层总厚度为15～20mm，最厚不得超过35mm， |  |  |  |  | N | 判断题
板材式隔墙是指那些不用骨架、厚度较大且高度等于隔墙总高(通常为室内净高)的板材拼装成的隔墙。板材式隔墙一定没有竖向龙骨。 |  |  |  |  | N | 判断题
从光泽的角度考虑，一般地说，油性漆、溶剂型涂料的光泽度普遍比水性涂料、无机涂料的光泽度要高一些。 |  |  |  |  | Y | 判断题
软包墙面的吸声层，必须采用轻质不燃多孔材料，如玻璃棉、超细玻璃棉、自熄型泡沫塑料等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
电气导管的连接，可以采用直接对口焊接的方法进行连接 |  |  |  |  | N | 判断题
大理石：属于沉积岩的副变质岩，是石灰石重结晶形成后的一种变质岩有明显的水线纹路花纹 。 |  |  |  |  | Y | 判断题
窗台板的做法,除各种木饰面板以外,还有水泥、石材窗台板做法，这时固定方法为明钉法。 |  |  |  |  | N | 判断题
天然石材按照地质分类可分为火成岩、沉积岩和变质岩等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
烟是造成人员伤亡的主要原因，是扩大火灾的主要载体，是影响灭火行动和应急疏散的最大障碍。 |  |  |  |  | Y | 判断题
为了电器安全，灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。 |  |  |  |  | Y | 判断题
天然砂的含泥量应不大于3%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
从平面图中，可以清楚地看到房屋的长度和宽度以及门、窗等洞口位置。 |  |  |  |  | Y | 判断题
玻璃幕墙只分为明框式和无框式两种形式。 |  |  |  |  | N | 判断题
按顶棚结构位置的不同可分为上人顶棚和不上人顶棚 |  |  |  |  | Y | 判断题
资料的保管期限分为永久、长期、短期三种期限 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火分区分隔物应首先选用固定分隔物。对应：活动分隔物 |  |  |  |  | Y | 判断题
乙级防火门。耐火极限不低于0.9h的门为甲级防火门。 |  |  |  |  | N | 判断题
在防火墙上，不应开设门、窗洞口，如必须开设时，应设置甲级防火门窗。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防潮层做法通常有柔性防潮和刚性防潮两大类。柔性防潮材料主要选用各种卷材；刚性防潮材料主要选用防水砂浆防潮和细石混凝土防潮。 |  |  |  |  | Y | 判断题
大理石饰面常用于厅堂馆所、饭店以及高级建筑的外墙装饰上。 |  |  |  |  | N | 判断题
图纸上标注比例是1:20，即图上尺寸比实际物体缩小1/10。 |  |  |  |  | N | 判断题
供货周期的定义：从接受订单至货物到达合同约定的交货地点的时间。 |  |  |  |  | Y | 判断题
钢质防火门供货周期：7天—15天 |  |  |  |  | N | 判断题
矿棉板规格、厚度根据设计要求确定，一般为600*600*15。安装时操作工人须戴白手套，以防止污染。 |  |  |  |  | Y | 判断题
PVC吊顶:常用罩面板有PVC条板和PVC块板两种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防水砂浆：防水砂浆应采用人工搅拌，以保证水泥砂浆的匀质性。 |  |  |  |  | N | 判断题
楼地面:水泥砂浆配合比应符合设计要求，一般其体积比宜为1：2（水泥：砂） |  |  |  |  | Y | 判断题
镶贴饰面板应自下而上，接缝严密，饰面板接缝与基层板接缝可以重叠。 |  |  |  |  | N | 判断题
玻璃幕墙铝合金型材应进行表面氧化处理。 |  |  |  |  | Y | 判断题
水性涂料—以水为稀释剂的涂料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
质保资料检查：合格证、性能检测报告、质量保证书等质保资料，如是复印件必须加盖公司公章或销售单位公章。 |  |  |  |  | Y | 判断题
检验批：每个分项工程根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分，详细划分见不同专业质量验收规范的要求。 |  |  |  |  | Y | 判断题
分项工程：每个分部（/子分部）工程按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等划分若干分项。 |  |  |  |  | Y | 判断题
散水需要一定的排水坡度，一般为2%～5%。 |  |  |  |  | Y | 判断题
保温层上的找平层应留置分隔缝，缝宽宜为5mm—20mm，纵横缝的间距不宜大于12m。 |  |  |  |  | N | 判断题
玻璃幕墙的防火层与玻璃可直接接触。 |  |  |  |  | N | 判断题
大型照明灯具应全数做承载试验。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当楼板为混凝土现浇板或必须在混凝土毛地面进行配管时，管线应紧贴地面并绑扎固定可靠，并有保护措施，配管上面的混凝土浇筑层不得小于10mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
抹灰时，阳角处要用1:2水泥砂浆抹出高1.5-2m护角。 |  |  |  |  | N | 判断题
防水砂浆在阴、阳角处要抹成直角，以防渗水。 |  |  |  |  | N | 判断题
抹灰类饰面的目的是保证抹灰平整、牢固、避免龟裂、脱落，抹灰应分层进行，每层不宜太厚 |  |  |  |  | Y | 判断题
木抹子用于抹灰和压光面层 |  |  |  |  | N | 判断题
回填土取样应分层取样，每层厚度为20—30cm 。 |  |  |  |  | N | 判断题
放线时钢卷尺、皮卷尺都可以使用。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
格构梁结构由不同平面内相互正交或斜交的梁所组成的结构构件 |  |  |  |  | N | 判断题
顶棚满布高效过滤器送风，全地板格栅回风的形式优点是顶棚结构较简单，造价和维护费用低 |  |  |  |  | N | 判断题
一般情况下，在设计图纸排版过程中，将开关、插座、自控、网络、消防等专业的电气配管图布置在墙板排版图中，在墙板生产过程中直接预埋 |  |  |  |  | Y | 判断题
狭义的电工产品通常指建筑电气附件中的开关、插座、断路器、综合布线、安防系统等 |  |  |  |  | N | 判断题
PVC墙板表面硬度和抗磨损性能很不好 |  |  |  |  | N | 判断题
40*40规格，一般使用隔墙高度在6m以下的隔墙 |  |  |  |  | Y | 判断题
轻钢龙骨按用途分类有吊顶龙骨和隔断龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净矿棉板吊顶尺寸分为英制和公制，要选用相应配套的龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
防静电材料中导静电材料的电阻值是106欧姆－109欧姆 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧地坪施工时要求基层表面应平整，其平整度应采用2m直尺检查，允许空隙不应大于5mm |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板施工中的高程测量是利用土建单位提供的高程控制线，用水准仪对全场格构梁、平台进行高程复核，最终确定全场高架地板施工用的高程 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室箱体主材及外形尺寸可以根据客户要求定制 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室（区）与室外的静压差应大于10Pa |  |  |  |  | Y | 判断题
彩钢板墙板、彩钢板吊顶板的供货周期均是30天后开始供货 |  |  |  |  | N | 判断题
硬化剂地面在确定地面无杂质特别是砂砾时开始使用石材翻新机水磨片开始研磨。视地面情况而定，特别是差的地面从50目水磨片开始研磨，正常的耐磨地坪从1000目开始研磨 |  |  |  |  | Y | 判断题
门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 |  |  |  |  | Y | 判断题
自动门的开关采用带线和无线型式的灵敏度一样 |  |  |  |  | N | 判断题
卷帘门空载电动试运行前，应首先使用开闭机的手动拉链，拉动试运行，无误万可电机试运行 |  |  |  |  | Y | 判断题
高架地板开孔板的布置主要确定于洁净度要求和风量的需求 |  |  |  |  | N | 判断题
PVC隔墙只能使用在洁净室内，不能做窗户使用 |  |  |  |  | N | 判断题
地板基准板安装完成后不用固定 |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板的基准线可做为吊顶、墙板安装的基准线 |  |  |  |  | Y | 判断题
H钢安装完成后可安装高架地板 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧自流平地面底涂施工最小用量应为：溶剂型0.2kg/m2；无溶剂型0.3 kg/m2；水性0.2 kg/m2。施工工具一般为镘刀或长毛滚筒 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧面漆施工完成后可采用地板革或彩条布进行防护 |  |  |  |  | N | 判断题
腻聚氨酯涂层中腻子批涂的工序，腻子批刮要厚，将柱子的气孔进行封闭 |  |  |  |  | N | 判断题
承重机台完成面安装2mm厚PVC地板 |  |  |  |  | N | 判断题
FFU适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方 |  |  |  |  | Y | 判断题
FFU是将风机和过滤器（高效过滤器（HEPA）或超高效过滤器（ULPA））组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧彩砂地坪的养护主要对表层的透明自流平层的养护 |  |  |  |  | Y | 判断题
FFU满布区域，方形调节器高度设置于FFU高度以下便于调节高度 |  |  |  |  | N | 判断题
安装双层FFU龙骨吊顶前需仔细查看图纸，核对上层龙骨及FFU吊点位置，保证上下层龙骨位置重叠 |  |  |  |  | N | 判断题
吊顶龙骨安装如吊点在风管、钢平台或设备下，则借用风管、钢平台或设备的支架进行安装 |  |  |  |  | N | 判断题
彩钢板吊顶安装要有可靠的受力方式，可以采用单一角铝在顶板底部支撑而顶板上没有可靠拉结的方式 |  |  |  |  | N | 判断题
耐火等级越高，说明耐火性能越好 |  |  |  |  | N | 判断题
建筑物的耐火等级是由建筑构件（梁、柱、楼板、墙等）的燃烧性能和耐火极限决定的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
防火分区划分得越小，越有利于保证建筑物的防火安全,所以分区越小越好。 |  |  |  |  | N | 判断题
水准仪是测量水平角和竖直角的仪器 |  |  |  |  | N | 判断题
水准仪的使用包括：水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室是人/物进入洁净室所必需的通道，它可以减少人/物进出洁净室所带来的污染问题。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸 |  |  |  |  | Y | 判断题
排版前期的主要测量内容：轴线间距、柱子尺寸、土建结构垂直度、地面高差、地面预埋。 |  |  |  |  | Y | 判断题
单独密闭性房间排版时一定要考虑排布检修孔，建议此孔洞要工厂预制并四周加强。 |  |  |  |  | Y | 判断题
横向龙骨一般有两种，一种是中间不冲孔，另一种中间冲孔便于墙体内预埋管线，也便于后期增加管线。 |  |  |  |  | Y | 判断题
按照已放好的位置线安装天地轨，使用射钉或膨胀螺丝将天地轨固定于主体结构上，射钉间距≤600mm，端头至少固定一个，保证天地轨固定牢固；射钉打入主体的最佳深度：混凝土基层为22mm—32mm，砖墙主体为30mm—50mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
钢梁上直接安装高架地板时，地板是否保证水平，主要是钢构是否水平 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧薄涂对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑，表面收光，清洁，密实，干燥，无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物 |  |  |  |  | Y | 判断题
华夫板基准线要准确，误差要小于3mm，基准线和放样线要能区别于模板上的其他的线 |  |  |  |  | N | 判断题
芯片封装工艺前道主要是将芯片和引线框架或基板连接起来，即完成封装体内部组装 |  |  |  |  | Y | 判断题
弱电是指24V以下的电压 |  |  |  |  | N | 判断题
狭义的电工产品通常指建筑电气附件中的开关、插座、断路器、综合布线、安防系统等 |  |  |  |  | N | 判断题
PVC墙板表面硬度和抗磨损性能很不好 |  |  |  |  | N | 判断题
40*40规格，一般使用隔墙高度在6m以下的隔墙 |  |  |  |  | Y | 判断题
轻钢龙骨按用途分类有吊顶龙骨和隔断龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净矿棉板吊顶尺寸分为英制和公制，要选用相应配套的龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
防静电材料中导静电材料的电阻值是106欧姆－109欧姆 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧地坪施工时要求基层表面应平整，其平整度应采用2m直尺检查，允许空隙不应大于5mm |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板施工中的高程测量是利用土建单位提供的高程控制线，用水准仪对全场格构梁、平台进行高程复核，最终确定全场高架地板施工用的高程 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室箱体主材及外形尺寸可以根据客户要求定制 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净室（区）与室外的静压差应大于10Pa |  |  |  |  | Y | 判断题
彩钢板墙板、彩钢板吊顶板的供货周期均是30天后开始供货 |  |  |  |  | N | 判断题
硬化剂地面在确定地面无杂质特别是砂砾时开始使用石材翻新机水磨片开始研磨。视地面情况而定，特别是差的地面从50目水磨片开始研磨，正常的耐磨地坪从1000目开始研磨 |  |  |  |  | Y | 判断题
门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 |  |  |  |  | Y | 判断题
自动门的开关采用带线和无线型式的灵敏度一样 |  |  |  |  | N | 判断题
卷帘门空载电动试运行前，应首先使用开闭机的手动拉链，拉动试运行，无误万可电机试运行 |  |  |  |  | Y | 判断题
高架地板开孔板的布置主要确定于洁净度要求和风量的需求 |  |  |  |  | N | 判断题
PVC隔墙只能使用在洁净室内，不能做窗户使用 |  |  |  |  | N | 判断题
地板基准板安装完成后不用固定 |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板的基准线可做为吊顶、墙板安装的基准线 |  |  |  |  | Y | 判断题
H钢安装完成后可安装高架地板 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧自流平地面底涂施工最小用量应为：溶剂型0.2kg/m2；无溶剂型0.3 kg/m2；水性0.2 kg/m2。施工工具一般为镘刀或长毛滚筒 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧面漆施工完成后可采用地板革或彩条布进行防护 |  |  |  |  | N | 判断题
腻聚氨酯涂层中腻子批涂的工序，腻子批刮要厚，将柱子的气孔进行封闭 |  |  |  |  | N | 判断题
承重机台完成面安装2mm厚PVC地板 |  |  |  |  | N | 判断题
FFU适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方 |  |  |  |  | Y | 判断题
FFU是将风机和过滤器（高效过滤器（HEPA）或超高效过滤器（ULPA））组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧彩砂地坪的养护主要对表层的透明自流平层的养护 |  |  |  |  | Y | 判断题
FFU满布区域，方形调节器高度设置于FFU高度以下便于调节高度 |  |  |  |  | N | 判断题
安装双层FFU龙骨吊顶前需仔细查看图纸，核对上层龙骨及FFU吊点位置，保证上下层龙骨位置重叠 |  |  |  |  | N | 判断题
吊顶龙骨安装如吊点在风管、钢平台或设备下，则借用风管、钢平台或设备的支架进行安装 |  |  |  |  | N | 判断题
彩钢板吊顶安装要有可靠的受力方式，可以采用单一角铝在顶板底部支撑而顶板上没有可靠拉结的方式 |  |  |  |  | N | 判断题
建筑物的耐火等级是由建筑构件（梁、柱、楼板、墙等）的燃烧性能和耐火极限决定的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超强风速 |  |  |  |  | Y | 判断题
排版前期的主要测量内容：轴线间距、柱子尺寸、土建结构垂直度、地面高差、地面预埋。 |  |  |  |  | Y | 判断题
洞口排布时注意考虑夹层内管道的走向及标高，防止后期风口和灯具无法安装；洞口的位置尽量避开墙板，结构柱，工艺设备上方及工艺设备穿顶板管道。 |  |  |  |  | Y | 判断题
双层面板均施工完成后再进行洁净门的安装，有利于成品保护；因观察窗与H型龙骨之间是子母卡式连接，所以H型竖向龙骨安装时需要同步安装观察窗。 |  |  |  |  | N | 判断题
轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺流程顺序中填充岩棉应在墙体内管线安装之后。 |  |  |  |  | N | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
钢梁上直接安装高架地板时，地板是否保证水平，主要是钢构是否水平 |  |  |  |  | Y | 判断题
钢结构施工工期长，工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产。 |  |  |  |  | N | 判断题
华夫板结构在浇筑完成后模板做为底模不拆除，在浇筑完成后模板做为底，以满足一般电子厂房的洁净要求 |  |  |  |  | Y | 判断题
《洁净厂房设计规范》允许采用整数间的中间级别 |  |  |  |  | Y | 判断题
弱电是指24V以下的电压 |  |  |  |  | N | 判断题
彩钢板吊顶上部配管，主要应注意跨越吊顶龙骨时应采取煨弯的形式跨越吊顶龙骨，不得切断吊顶龙骨。 |  |  |  |  | Y | 判断题
PVC墙板表面硬度和抗磨损性能很卓越 |  |  |  |  | Y | 判断题
40*40规格，一般使用隔墙高度在7.5m以下的隔墙 |  |  |  |  | N | 判断题
轻钢龙骨按用途分类有吊顶龙骨和隔断龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
洁净矿棉板吊顶尺寸分为英制和公制，要选用相应配套的龙骨 |  |  |  |  | Y | 判断题
防静电材料中导静电材料的电阻值是106欧姆－109欧姆 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧地坪施工时要求基层表面应平整，其平整度应采用2m直尺检查，允许空隙不应大于5mm |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板施工中的高程测量是利用土建单位提供的高程控制线，用水准仪对全场格构梁、平台进行高程复核，最终确定全场高架地板施工用的高程 |  |  |  |  | Y | 判断题
箱体主材及外形尺寸不可以根据客户要求定制 |  |  |  |  | N | 判断题
洁净室（区）与室外的静压差应大于10Pa |  |  |  |  | Y | 判断题
彩钢板墙板、彩钢板吊顶板的供货周期均是15天后开始供货 |  |  |  |  | Y | 判断题
金钢砂耐磨地坪是由金钢砂、特种水泥和聚合物添加剂混合面成。该地坪与新浇混凝土同时施工，将其均匀撒布在初凝阶段的混凝土地坪表面，经专用磨平机加工，即可在基础混凝土上形成一层极致密、高强度的耐磨损面层 |  |  |  |  | Y | 判断题
门框安装时要采用十字镭射或线锥测量安装垂直度没有问题后再固定，固定时还要考虑门框和墙体平面一致 |  |  |  |  | Y | 判断题
自动门的开关采用带线和无线型式的灵敏度一样 |  |  |  |  | N | 判断题
卷帘门空载电动试运行前，应首先使用开闭机的手动拉链，拉动试运行，无误万可电机试运行 |  |  |  |  | Y | 判断题
高架地板开孔板的布置主要确定于洁净度要求和风量的需求 |  |  |  |  | N | 判断题
PVC隔墙只能使用在洁净室内，不能做窗户使用 |  |  |  |  | N | 判断题
地板基准板安装完成后不用固定 |  |  |  |  | N | 判断题
高架地板的基准线可做为吊顶、墙板安装的基准线 |  |  |  |  | Y | 判断题
H钢安装完成后可安装高架地板 |  |  |  |  | N | 判断题
环氧自流平地面底涂施工最小用量应为：溶剂型0.2kg/m2；无溶剂型0.3 kg/m2；水性0.2 kg/m2。施工工具一般为镘刀或长毛滚筒 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧面漆施工完成后可采用地板革或彩条布进行防护 |  |  |  |  | N | 判断题
腻聚氨酯涂层中腻子批涂的工序，腻子批刮要厚，将柱子的气孔进行封闭 |  |  |  |  | N | 判断题
承重机台完成面安装2mm厚PVC地板 |  |  |  |  | N | 判断题
FFU不适用于半导体、电子、平板显示器和磁盘驱动器的厂家及光学、生物工业及其它对空气中污染有严格控制要求的地方 |  |  |  |  | N | 判断题
FFU是将风机和过滤器（高效过滤器（HEPA）或超高效过滤器（ULPA））组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧彩砂地坪的养护主要对表层的透明自流平层的养护 |  |  |  |  | Y | 判断题
FFU满布区域，方形调节器高度设置于FFU高度以上便于调节高度 |  |  |  |  | Y | 判断题
安装双层FFU龙骨吊顶前需仔细查看图纸，核对上层龙骨及FFU吊点位置，保证上下层龙骨位置重叠 |  |  |  |  | N | 判断题
吊顶龙骨安装如吊点在风管、钢平台或设备下，则借用风管、钢平台或设备的支架进行安装 |  |  |  |  | N | 判断题
彩钢板吊顶安装要有可靠的受力方式，可以采用单一角铝在顶板底部支撑而顶板上没有可靠拉结的方式 |  |  |  |  | N | 判断题
防火分区，按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类：竖向防火分区、水平防火分区 |  |  |  |  | Y | 判断题
耐火等级越高，耐火性能越好 |  |  |  |  | N | 判断题
水准仪是测量水平角和竖直角的仪器 |  |  |  |  | N | 判断题
水准仪的使用包括：水准仪的安置、粗平、瞄准、精平、读数五个步骤。 |  |  |  |  | Y | 判断题
风淋室/货淋室的前后两道门必须为电子互锁，起到气闸的作用 |  |  |  |  | Y | 判断题
传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染 |  |  |  |  | Y | 判断题
传递窗按工作原理分类：吹淋式传递窗、普通传递窗。 |  |  |  |  | Y | 判断题
回风夹道排版时需结合回风百叶的大小排布，防止百叶无法安装及开洞在两块板上，计算百叶大小时注意面部尺寸及墙板安装圆弧的尺寸。 |  |  |  |  | Y | 判断题
单独密闭性房间排版时一定要考虑排布检修孔，此孔洞必须现场开孔。 |  |  |  |  | N | 判断题
竖向龙骨安装时紧跟着开始横向龙骨的安装，特别注意回风墙内不需要安装横向龙骨。 |  |  |  |  | Y | 判断题
竖向龙骨安装允许偏差：垂直度≤3mm，表面平整度≤2mm。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
钢梁上直接安装高架地板时，地板是否保证水平，主要是钢构是否水平 |  |  |  |  | Y | 判断题
环氧薄涂对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑，表面收光，清洁，密实，干燥，无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物 |  |  |  |  | Y | 判断题
流砂现象产生是由于动水压力大于土的浮重度，细土颗粒随渗流水涌入基坑，发生流砂现象。地下水位以下的粘性土颗粒较细，是易发生 流砂的土质 |  |  |  |  | Y | 判断题
土方工程中为了减轻繁重的体力劳动，提高生产效率加快工程进度，应尽可能采用先进的施工工艺和施工组织，比如机械化施工 |  |  |  |  | Y | 判断题
泥浆护壁钻孔灌注桩钻孔深度较大时，反循环泥浆清孔效果较好 |  |  |  |  | Y | 判断题
预制混凝土桩达到设计强度的70％可以起吊，运输和打桩则要求达到设计强度的90％ |  |  |  |  | N | 判断题
混合砂浆中石灰膏的主要作用是增加砂浆强度 |  |  |  |  | N | 判断题
剪刀撑的主要作用是防止脚手架向外倾斜 |  |  |  |  | Y | 判断题
电渣压力焊和闪光对焊比电弧搭接焊、绑扎搭接节约钢筋，且受力合理，在钢筋工程中应优先采用 |  |  |  |  | Y | 判断题
承重模板必须待混凝土达到规定强度才可拆除 |  |  |  |  | Y | 判断题
考虑到施工现场砂、石料有一定的含水量，应把砼实验室配合比中的水灰比调小一些 |  |  |  |  | Y | 判断题
增加水泥用量可以提高混凝土质量 |  |  |  |  | N | 判断题
由于孔道摩阻力影响，一端张拉一端固定的预应力筋有效预应力值自张拉端至固定端逐渐减小 |  |  |  |  | Y | 判断题
按钢结构焊缝与焊条相对位置分，有平焊、立焊、仰焊和横焊四种，焊条产品说明书 一般均注明该种焊条使用上述那一种位置，应特别注意，不得混用 |  |  |  |  | Y | 判断题
大跨度空间结构整体安装必须使用大型起重机，要求起重参数满足起重要求 |  |  |  |  | Y | 判断题
高聚物改性沥青卷材耐高、低温和抗拉性能比油毡有明显提高，还可以冷施工，所以是一种建筑防水材料的升级换代产品 |  |  |  |  | Y | 判断题
装饰工程项目多、工程量大、主要是手工操作，因此施工期长，耗用劳动量多，质量不稳定 |  |  |  |  | Y | 判断题
冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。 |  |  |  |  | Y | 判断题
轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。 |  |  |  |  | N | 判断题
预应力混凝土结构可以避免构件裂缝的过早出现。 |  |  |  |  | Y | 判断题
水准仪校验结果有效期为一年，超过有效期之后必须进行校验，一般为内校，如果条件允许，也可以送到专业的检测机构进行测试。 |  |  |  |  | Y | 判断题
基坑监测结束后应提交监测报告，监测内容包括工程概况、地质条件、监测项目内容、监测仪器及监测方法、资料整理、建议等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时（即地下水为自由面），称为有压井 |  |  |  |  | N | 判断题
水灰比是指单位体积内混凝土拌合料中用水量与胶凝材料总用量之比，以W/C表示。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在混凝土浇筑过程中，因施工工艺需要分层、分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝，称之为施工缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
每拌制100盘,且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次 |  |  |  |  | Y | 判断题
砌筑砂浆流动性的大小通常用‘贯入度’表示 |  |  |  |  | N | 判断题
所谓路面强度是指路面抵抗破坏的能力 |  |  |  |  | Y | 判断题
路面的平整度是指碾压成型的路面表面对理想平面的偏移程度，是反映路面使用质量的一项重要指标 |  |  |  |  | Y | 判断题
对不同进场时间的同批钢筋，当确有可靠依据时，可按一次进场的钢筋处理。 |  |  |  |  | Y | 判断题
调直钢筋进场时，检验数量：同一厂家、同一牌号、同一规格，重量不大于20t为一批 |  |  |  |  | N | 判断题
搭设高度8m及以上的落地式钢管脚手架工程，必须编写施工方案 |  |  |  |  | N | 判断题
开挖深度超过3m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，必须专家论证方案 |  |  |  |  | N | 判断题
搭设高度50M及以上落地式钢管脚手架工程，必须进行专家论证 |  |  |  |  | Y | 判断题
冷轧带肋钢筋强屈比σb/Q0.2应不小于1.05 |  |  |  |  | Y | 判断题
基坑支护技术分析中所关注基坑设计时所采用的技术参数不需与地质勘察报告相符。 |  |  |  |  | N | 判断题
现场工程师在混凝土浇筑时，应参照施工图纸进行技术复核，确认各种预埋件、预留孔洞的定位、尺寸、数量，预埋线管的走向应与图纸一致。 |  |  |  |  | N | 判断题
地下室外墙有严格防水要求的必须采用柔性防水套管，出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管。 |  |  |  |  | Y | 判断题
路面是铺筑在公路路基上与车轮直接接触的结构层。它承担和传递车轮荷载，承受磨耗，受到各种自然因素的影响 |  |  |  |  | Y | 判断题
有碍施工的建筑物、灌溉渠道和地下管线等，应在施工时考虑拆除. |  |  |  |  | N | 判断题
烧结多孔砖主要用于砌筑承重墙体 |  |  |  |  | Y | 判断题
配制混凝土时，通常用粗砂 |  |  |  |  | N | 判断题
基坑深度大于12m的可用土钉墙支护 |  |  |  |  | N | 判断题
在混凝土中掺入适量的减水剂，不减少用水量，则可改善混凝土拌合物的和易性，显著提高混凝土强度，并可节约用水泥的量。 |  |  |  |  | N | 判断题
悬臂结构强度需达到设计强度的100%方可拆模。 |  |  |  |  | Y | 判断题
强度检验不合格的水泥可以降级使用或作混凝土掺合料 |  |  |  |  | Y | 判断题
地基可以分为天然地基和混凝土地基 |  |  |  |  | N | 判断题
砂越细，表面积越大，混凝土达到相同的工作度需要的水泥越少 |  |  |  |  | N | 判断题
承重墙体的砖强度等级不宜低于MU7.5，且不低于砌筑砂浆强度等级 |  |  |  |  | Y | 判断题
拆除跨度较大的挑梁下支柱时，应从里向外逐步拆除 |  |  |  |  | N | 判断题
批刮的腻子层不宜过厚，且必须待第一道干透后方可批刮第二遍 |  |  |  |  | Y | 判断题
梁端截面的底面和顶面配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
水准仪的使用步骤是：安置水准仪、粗略整平、瞄准水准尺、读数 |  |  |  |  | Y | 判断题
中砂的平均粒径为0.35~0.5mm 细度模数为2.2~1.6 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸压灰砂砖尺寸为１９０*１９０*９０ |  |  |  |  | N | 判断题
允许拆模时间，自混凝土成型后至开始拆模时计算 |  |  |  |  | Y | 判断题
超过100cm的电箱、消火栓预留洞时，上边应加过梁板，加过梁板时应考虑方便进出管线 |  |  |  |  | N | 判断题
砖墙中的构造柱的施工顺序是先砌砖墙，后扎钢筋，最后浇混凝土 |  |  |  |  | N | 判断题
坡度系数m愈大，土方边坡愈陡 |  |  |  |  | N | 判断题
一般混凝土在浇完12h后，应加以覆盖并浇水养护 |  |  |  |  | N | 判断题
大于2m长的悬臂构件拆除底模时，混凝土强度应达到设计标准值的100％ |  |  |  |  | Y | 判断题
卷材屋面发生流淌的主要原因是粘贴卷材的玛蹄脂耐热度偏低，粘结层过厚和屋面过陡 |  |  |  |  | Y | 判断题
抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采用防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm |  |  |  |  | Y | 判断题
内墙面抹灰工艺流程：基层处理→贴灰饼、冲筋→墙面浇水→做护角→抹水泥窗台板→抹水泥踢脚板→抹底灰→修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒→抹面灰→养 护 |  |  |  |  | N | 判断题
面层是直接同行车和大气接触的表面层次，它承受较大的行车荷载的垂直力，水平力和冲击力的作用。同时还受到降水的浸蚀和气温变化的影响 |  |  |  |  | Y | 判断题
建筑按按承重结构的材料分类可分为一级建筑、二级建筑、三级建筑 |  |  |  |  | N | 判断题
“地质勘察”是通过各种手段、方法对地质进行勘察、探测，确定合适的持力层，并根据持力层的地基承载力，确定基础类型，计算基础参数的调查研究活动 |  |  |  |  | Y | 判断题
混凝土强度等级应按棱柱体抗压强度标准值确定。 |  |  |  |  | N | 判断题
荷载标准值是在结构设计使用期内具有一定概率的最大荷载值。 |  |  |  |  | Y | 判断题
箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。 |  |  |  |  | Y | 判断题
张拉控制应力的确定是越大越好。 |  |  |  |  | N | 判断题
受弯构件裂缝宽度随着受拉纵筋直径的增加而增大。 |  |  |  |  | Y | 判断题
纵向受拉钢筋配筋率增加，截面延性系数增大。 |  |  |  |  | N | 判断题
轴压比是影响偏心受压构件截面延性的主要因素。 |  |  |  |  | Y | 判断题
热轧钢筋是经热轧成型并自然冷却的成品钢筋，分为热轧光圆钢筋和热轧带肋钢筋两种。 |  |  |  |  | Y | 判断题
海水可以用于钢筋混凝土结构和预应力结构 |  |  |  |  | N | 判断题
为了降低水泥用量，改善混凝土的和易性，可在混凝土中掺加矿物质混合料。 |  |  |  |  | Y | 判断题
柔性防水是指在相对于刚性防水材料如防水砂浆和防水混凝土等而言的一种防水材料形态，以其与基层附着的形式包括防水涂膜和防水卷材两类 |  |  |  |  | Y | 判断题
热轧H型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比，具有优良的力学性能和优越的使用性能 |  |  |  |  | Y | 判断题
混凝土中，水泥用量过大，在混凝土的内部易产生化学收缩而引起微细裂缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
混合砂浆常用与地下结构或经常受浸蚀的砌体部位 |  |  |  |  | N | 判断题
砌筑砂浆流动性的大小通常用‘沉入度’表示 |  |  |  |  | Y | 判断题
地质勘查是对地质进行勘察、探测，确定合适的持力层，并根据其地基承载力，确定基础类型，计算基础参数。 |  |  |  |  | Y | 判断题
回填土施工应分层铺填压实，最好采用同类土，如果用不同类土时，则透水性较大的土层置于透水性较小的土层上面 |  |  |  |  | N | 判断题
防水施工中，天沟的纵向坡度不宜小于15%，内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。 |  |  |  |  | N | 判断题
吊点位置及吊装在钢梁起吊时离地50cm时检查无误后再继续起吊。 |  |  |  |  | Y | 判断题
在钢结构加工厂制造的梁中连接板、加劲肋连接板贴角焊缝为二级焊缝。 |  |  |  |  | Y | 判断题
带肋钢筋的横肋与钢筋轴线夹角β不应小于45°，当该夹角不大于70°时，钢筋相对面上横肋的方向应相反。 |  |  |  |  | Y | 判断题
余热处理钢筋是经热轧直接进行表面控制冷却，然后利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋。 |  |  |  |  | N | 判断题
冷轧扭钢筋是用低碳钢钢筋（含碳量低于0.35%）经冷轧扭工艺制成，其表面呈连续螺旋形 |  |  |  |  | N | 判断题
商品混凝土是以集中搅拌的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。 |  |  |  |  | Y | 判断题
模板的支撑体系制作与安装质量，对于保证砼、钢筋的混凝结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确，以及结构的强度和刚度起到重要的作用. |  |  |  |  | Y | 判断题
预留预埋在机电安装工程主要由给排水工程、强电工程、智能化工程、通风空调工程、消防工程以及设备安装等组成. |  |  |  |  | Y | 判断题
施工过程水污染的防治措施不妥当的是污水池的污水定期清理消毒，防止污染。 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽养护的混凝土或预应力混凝土，不宜掺用的外加剂是引气剂 |  |  |  |  | Y | 判断题
水化热大的水泥不可用于冬期施工工程。 |  |  |  |  | N | 判断题
关于沥青基防水涂膜的施工规定，施工中应先做大面积的涂布，再做交节、附加层 |  |  |  |  | N | 判断题
为了避免混凝土浇时产生离折现象，混凝土的自由下落高度不应超过2.0m。 |  |  |  |  | Y | 判断题
砌块砌体的塔砌长度不得小于块高的1/3，且不应小于100mm。 |  |  |  |  | N | 判断题
当开挖基坑有可能出现流砂，且靠近原有建筑物开挖时，护壁支撑方式宜选用钢板桩。 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制的关键当事人是监理。 |  |  |  |  | N | 判断题
冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
回填土的质量控制是以实际干密度是否达到设计要求的控制干密度为检验标准 |  |  |  |  | Y | 判断题
用相同强度等级的水泥砂浆或混合砂浆砌筑墙体，混合砂浆砌筑的墙体强度较高 |  |  |  |  | N | 判断题
砂浆在砌体结构内的作用主要是将砖块粘结成一整体 |  |  |  |  | Y | 判断题
为了文明施工和保证砂浆质量，在城区宜使用预拌砂浆 |  |  |  |  | Y | 判断题
施工现场钢筋代换时，相同级别的钢筋只要代换后截面积不减少就可以满足要求 |  |  |  |  | N | 判断题
拆模程序一般应是先支先拆，后支后拆，非承重先拆，承重的后拆 |  |  |  |  | N | 判断题
普通混凝土梁模板主要承受的荷载主要是垂直力和水平力 |  |  |  |  | N | 判断题
混凝土施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土在结合处的一道缝 |  |  |  |  | N | 判断题
混凝土施工缝宜留在结构受拉力较小且便于施工的部位 |  |  |  |  | N | 判断题
必须保证混凝土在受冻前其强度不低于临界强度,否则会被冻裂 |  |  |  |  | N | 判断题
预应力混凝土先张法施工一般适合生产中小型预制构件 |  |  |  |  | N | 判断题
高层建筑施工中比较突出的问题是建筑材料的垂直运输 |  |  |  |  | Y | 判断题
柱在起吊时用直吊法，柱的抗弯强度比斜吊法起吊大 |  |  |  |  | N | 判断题
屋面找平层的质量要求是与基层粘结牢固，无起壳起砂起灰现象，找平层干燥后才可以进行防水层施工 |  |  |  |  | Y | 判断题
墙面抹灰在不同基层的交接处应先铺一层金属网或纤维布以防因基层温度变化而胀缩不一产生裂缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
混凝土在荷载重复作用下引起的破坏称为疲劳破坏。 |  |  |  |  | Y | 判断题
可变荷载的组合值是可变荷载的基本代表值 |  |  |  |  | N | 判断题
荷载设计值等于荷载的标准值乘以荷载分项系数。 |  |  |  |  | Y | 判断题
受弯构件弯曲刚度是随弯矩增大而减小的。 |  |  |  |  | Y | 判断题
轴压比是影响偏心受压构件截面延性的主要因素。 |  |  |  |  | Y | 判断题
碳化对混凝土本身是有害的。 |  |  |  |  | N | 判断题
受弯构件裂缝宽度随着受拉纵筋直径的增加而增大。 |  |  |  |  | Y | 判断题
冬季施工，根据当地多年气温资料，当室外日平均气温连续五天低于0ºC时，混凝土 的施工应按冬季施工规定进行。 |  |  |  |  | N | 判断题
夏季施工，当混凝土拌合物温度在35～40℃时，混凝土的施工应按夏季施工规定进行. |  |  |  |  | N | 判断题
高厚比是指墙、柱计算高度H0与墙厚h（或与柱的计算高度相对应的柱边长）的比值，用β表示。β=H0/h |  |  |  |  | Y | 判断题
伸缩缝和防震缝只需将基础以上的房屋分开，而沉降缝必须将基础也分开。 |  |  |  |  | Y | 判断题
建筑结构设计时，屋面活荷载与雪荷载应同时考虑。 |  |  |  |  | N | 判断题
正温范围总的趋势是随着温度的升高，钢材强度降低，变形增大。 |  |  |  |  | Y | 判断题
疲劳断裂是微观裂缝在连续重复荷载作用下不断扩展直至断裂的脆性破坏。 |  |  |  |  | Y | 判断题
构造柱的设置要求:一般设在外墙四角、纵横墙交接处、梯间四角、较大洞口两侧、较长墙体中部。 |  |  |  |  | Y | 判断题
双向板钢筋交叉点应满绑,应注意板上部的负弯矩钢筋防止被踩下 |  |  |  |  | Y | 判断题
主次梁交接处，主梁钢筋次梁钢筋的相对位置，主梁钢筋在上 |  |  |  |  | N | 判断题
所谓路面刚度是指路面抵抗变形的能力 |  |  |  |  | Y | 判断题
聚合物水泥砂浆对基层要求：基层表面无裂纹、松散现象即可 |  |  |  |  | N | 判断题
混凝土离析泌水主要采用截锥坍落筒测定的 |  |  |  |  | Y | 判断题
海水不能用于钢筋混凝土结构和预应力结构 |  |  |  |  | Y | 判断题
所有金属预埋件应内外做( 防锈、防腐 )，施工中被破坏时应及时补刷。 |  |  |  |  | N | 判断题
砌筑砂浆的技术指标流动性的大小通常用塌落度表示。 |  |  |  |  | N | 判断题
开挖深度超过3m的基坑（槽）的土方开挖工程必须编制土方开挖工程专项施工方案 |  |  |  |  | Y | 判断题
搭设高度24及以上的落地式钢管脚手架工程，必须编制专项施工方案 |  |  |  |  | Y | 判断题
开挖深度超过或等于5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，必须进行专家论证 |  |  |  |  | Y | 判断题
搭设高度50m及落地式钢管脚手架工程必须进行专家论证方案 |  |  |  |  | Y | 判断题
混凝土路面施工过程中，当混凝土板厚度不大于25cm时，可一次摊铺，否则应分二次摊铺，，下部厚度宜为总厚度的2/5 |  |  |  |  | N | 判断题
钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍. |  |  |  |  | N | 判断题
剪力墙全部钢筋的相交点都要扎牢，绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形，以免网片歪斜变形。 |  |  |  |  | Y | 判断题
烧结多孔砖的试验比检项目为抗拉强度 |  |  |  |  | N | 判断题
砂浆的可塑性是砂浆性能的重要指标之一 |  |  |  |  | Y | 判断题
混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m，浇筑高度如超过3m时必须采取砼措施，用串桶或溜管 |  |  |  |  | Y | 判断题
大体积砼中的水泥一般情况下采用普通水泥 |  |  |  |  | N | 判断题
施工缝处继续浇筑混凝土时，应待混凝土的抗压强度不小于1.2MPa方可进行 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
氢气很危险，和空气混合后会发生爆炸，非常特殊，不属于大宗气体。 |  |  |  |  | N | 判断题
用干蒸汽加湿器对空气进行加湿是空调系统中常用的加湿法之一。 加湿迅速、均匀、稳定、效率高(接近100％)、不带水滴和细菌，节省电能，运行费用低，布置方便 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压机高速旋转需要用油来润滑，所以空压机的排出气体中一定会有少量的油出现。 |  |  |  |  | N | 判断题
水环真空泵是一种粗真空泵，它所能获得的极限真空为2000~4000Pa，串联大气喷射器可达270~670Pa。 |  |  |  |  | Y | 判断题
齿轮油泵自吸性不好，故每次开泵前需要灌入油才能启动。 |  |  |  |  | N | 判断题
中电四中山大楼使用了一台压力为2MPa的锅炉，刘工觉得压力较大，应该属于高压锅炉。 |  |  |  |  | N | 判断题
软化水、去离子水和纯化水都可以作为纯蒸汽发生器的原料水 |  |  |  |  | Y | 判断题
特气柜中的气动控制阀门，常采用压缩空气来驱动阀门的动作。 |  |  |  |  | N | 判断题
厂区供油管道采用直埋方式，设备供油管道采用室内架空敷设. |  |  |  |  | Y | 判断题
凝结水系统多设计为闭式系统，目的是尽量回收符合锅炉给水水质要求的凝结水 |  |  |  |  | N | 判断题
气瓶柜中氯气罐下面通常会放置加热装置。 |  |  |  |  | Y | 判断题
当锅炉超压时，安全阀自动开启，排气降压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
锅炉上的安全阀在使用前应该经过校验 |  |  |  |  | Y | 判断题
安全阀排汽管上应装一个截止阀 |  |  |  |  | N | 判断题
锅炉的排污阀、排污管可采用螺纹连接 |  |  |  |  | N | 判断题
系统的真空度越高越好 |  |  |  |  | N | 判断题
我们经常遇到的真空系统是清扫真空系统和工艺真空系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
油罐埋地安装时没有特殊要求 |  |  |  |  | N | 判断题
燃料油的发热量与煤的发热量近似相等 |  |  |  |  | N | 判断题
燃气系统的压力不高，不必使用无缝钢管 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽系统气液两相流时，容易发生水锤现象，因此，疏水器的安装要恰当 |  |  |  |  | Y | 判断题
特气管道充气要求：点焊时管内充气保护管内持续充刷氩气至焊接结束后，再持续40～60秒 |  |  |  |  | Y | 判断题
真空管道保压24h，增压率不大于15% |  |  |  |  | N | 判断题
大宗气体不锈钢管或管件内壁可使用锉或砂轮、砂纸等磨具 |  |  |  |  | N | 判断题
大宗气体不锈钢管道焊前揭开美纹纸，用无水酒精擦洗焊缝 |  |  |  |  | Y | 判断题
真空设备安装基础混凝土强度不得小于20MPa；有裂缝的部位不得使用胀锚螺栓 |  |  |  |  | N | 判断题
UPVC用于工艺真空波纹膨胀节安装前应按设计文件规定进行预拉伸，受力应均匀，拉伸量的允许偏差为土5mm |  |  |  |  | Y | 判断题
不锈钢管道坡口处理，两侧100mm范围内不得有毛刺、污物，4mm以下可以不打坡口 。 |  |  |  |  | N | 判断题
化学品系统预留阀口，须安装盲板，防止泄漏发生。 |  |  |  |  | Y | 判断题
化学品阀门粘接，PVC阀门粘接时慎防胶水流入密封面，影响止回阀密封，损坏加药泵。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压机安装基本流程为：施工前准备、基础验收、设备吊装卸车、设备就位。 |  |  |  |  | N | 判断题
真空泵的吸入端、排气端管道应设置合适的支架，不允许真空泵承受管道的重量 |  |  |  |  | Y | 判断题
天然气及煤气系统通气前氮气吹扫作用是将管道吹扫干净 |  |  |  |  | N | 判断题
锅炉上的安全阀在使用前应该经过本公司校验 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢管道与碳钢管道支架之间可直接接触，不用隔离 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽疏水阀后如有凝结水回收，不同压力等级的管线要分开回收。 |  |  |  |  | Y | 判断题
浮球式疏水器属于热静力型 |  |  |  |  | N | 判断题
清扫真空管道三通采用正三通 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽管路支管应从主管主管上部接出 |  |  |  |  | Y | 判断题
竣工图的比例可以根据工程实施完成后自行设置 |  |  |  |  | N | 判断题
重新绘制图纸时不需要进行标注 |  |  |  |  | N | 判断题
检验批的范围划分可以是一层或一个系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，定义为检验批 |  |  |  |  | Y | 判断题
检验批的定义是：按同一的条件完成一系统或一部分区域检验 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的会签人员有监理、业主、施工单位 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的编制必须是重新出图，然后进行装订 |  |  |  |  | N | 判断题
现场签证包括设计变更、业主变更、技术核定单、材料改代 |  |  |  |  | N | 判断题
质量控制资料在全国是统一的格式 |  |  |  |  | N | 判断题
商检报告属于设备进场报验资料的 一部分 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水系统在高点不需要设置自动排气阀 |  |  |  |  | N | 判断题
热水系统阀门可以使用蝶阀 |  |  |  |  | Y | 判断题
安装的热水管道可以不用保温 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵的吸入端、出油端管道应设置合适的支架，绝不允许油泵承受管道的重量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油泵吸入管的高度、管径等应满足水力计算要求，尽量减少管道的长度， 允许超过油泵的气蚀余量。 |  |  |  |  | N | 判断题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
往复式真空泵适用于抽送不含固体颗粒、无腐蚀性的气体。这种真空泵的抽气速率较大，真空度较高。故在化工厂中广泛应用。但其结构复杂，维修量大 |  |  |  |  | Y | 判断题
水环式真空泵的特点是结构紧凑、工作平衡可靠和流量均匀，所以化工生产中多用来输送或抽吸易燃、易爆和有腐蚀性的气体。水环式真空泵由于叶轮搅拌液体，损失能量大，故其效率很低 |  |  |  |  | Y | 判断题
射流式真空泵的优点是：射流式真空泵结构简单，工作可靠，便于操作，不需要任何原动机，在化工生产中常用以抽送有毒或腐蚀性气体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
一般工厂燃油系统主要包括储油罐、供油泵站、厂区供油管道、设备供油管道、泄油装置、泄油管道、呼吸阀、阻火阀、安全阀、用油设备（燃油锅炉、柴油发电机等）、膨胀油箱、漏油检测设备、泡沫灭火装置等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压均>=24V电压 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵一般分为自吸式齿轮油泵和自灌式齿轮油泵，我们建议使用自灌式齿轮油泵 |  |  |  |  | N | 判断题
油罐应尽量采用埋地安装方式，严禁安装在室内或地下室内 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
燃油系统不能采用铸铁阀门。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压机高速旋转需要用油来润滑，所以空压机的排出气体中一定会有少量的油出现。 |  |  |  |  | N | 判断题
水环真空泵是一种粗真空泵，它所能获得的极限真空为2000~4000Pa，串联大气喷射器可达270~670Pa。 |  |  |  |  | Y | 判断题
齿轮油泵自吸性不好，故每次开泵前需要灌入油才能启动。 |  |  |  |  | N | 判断题
中电四中山大楼使用了一台压力为2MPa的锅炉，刘工觉得压力较大，应该属于高压锅炉。 |  |  |  |  | N | 判断题
软化水、去离子水和纯化水都可以作为纯蒸汽发生器的原料水 |  |  |  |  | Y | 判断题
特气柜中的真空发生器是利用N2的快速流动产生吸引的负压，将管路中的气体带出，以达到抽气的目的 |  |  |  |  | Y | 判断题
一般特种气体钢瓶的使用年限为2年 |  |  |  |  | N | 判断题
更换钢瓶的时机为气体残余量剩下约10％时 |  |  |  |  | Y | 判断题
压缩气体一膨胀便从周围吸收热量，压缩时放出相等的热量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
用干燥的压缩空气可以将房间内的空气除湿。 |  |  |  |  | Y | 判断题
凝结水系统多设计为闭式系统，目的是尽量回收符合锅炉给水水质要求的凝结水 |  |  |  |  | N | 判断题
我们经常遇到的真空系统是清扫真空系统和工艺真空系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
油罐埋地安装时没有特殊要求 |  |  |  |  | N | 判断题
燃料油的发热量与煤的发热量近似相等 |  |  |  |  | N | 判断题
燃气系统的压力不高，不必使用无缝钢管 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽系统气液两相流时，容易发生水锤现象，因此，疏水器的安装要恰当 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽锅炉额定蒸发量是蒸汽锅炉在额定蒸汽参数，额定给水温度，使用设计燃料并保证效率时所规定的蒸汽产量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽锅炉型号中蒸汽压力值常用绝对压力表示 |  |  |  |  | N | 判断题
依据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》，锅炉产品出厂时必须附有的锅炉图样包括总图、安装图和主要受压部件图。 |  |  |  |  | Y | 判断题
根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》，水容量小于30L的固定式承压蒸汽锅炉也属于锅炉。 |  |  |  |  | N | 判断题
在地下水位较高地区，埋地安装油罐时，要注意油罐可靠固定，防止油罐漂升。 |  |  |  |  | Y | 判断题
酸碱类化学品宜采用白底黄色箭头；溶剂类化学品宜采用白底红色箭头。 |  |  |  |  | Y | 判断题
腐蚀性化学品间必须设置紧急淋浴器和洗眼器。 |  |  |  |  | Y | 判断题
化学品储存、分配间四周应设置泄漏废液收集沟，沟内应设置废液收集池，废液收集沟连通后进行排放。 |  |  |  |  | N | 判断题
非腐蚀性有机溶剂化学品的主供应管道应采用SUS316LEP管，腐蚀性有机溶剂化学品的主供应管路应采用内管CPVC，外管SUS304双套管，隔膜阀采SUS316L。 |  |  |  |  | N | 判断题
管卡宜采用不锈钢卡，采用碳钢管卡时，管卡应镀镍； |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽管道可以采用丝接阀门 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽管道偏心变径采用顶平的方式进行连接 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽系统中的膨胀节可以设置在两个支架的中间 |  |  |  |  | N | 判断题
膨胀节的安装方向可以任意安装 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽管的滑动采用支架固定，管道滑动的方式进行敷设 |  |  |  |  | N | 判断题
高纯气体管道煨弯应符合下列要求： 不锈钢管应采用专用弯管器煨制，并应与管道规格相匹配，公制弯管器与英制弯管器可以共用。 |  |  |  |  | N | 判断题
EP/BA管道焊接，应按工程设计图顺气流方向依次进行，并应连续不断充纯氩吹扫、保护；焊接时的流量，管外径在6～114mm时宜为50～60L/min，停工时停止充氩气。 |  |  |  |  | N | 判断题
管道平行敷设的中心间距，当管外径小于6mm或1／4＂时应为40mm，当管外径在6㎜～12mm或1／4＂～1／2＂之间时应为60mm。成排管道应注意排列顺序，不得影响美观。 |  |  |  |  | Y | 判断题
输送高纯气体的管道焊缝内部质量应按设计文件的规定进行射线照相检查。抽查比例不得低于50％，其质量不得低于Ⅱ级。 |  |  |  |  | N | 判断题
设计压力小于等于1MPa且设计温度小于400℃的非可燃气体管道焊缝可不进行射线照相检查。 |  |  |  |  | Y | 判断题
真空泵的吸入端、排气端管道应设置合适的支架，不允许真空泵承受管道的重量 |  |  |  |  | Y | 判断题
天然气及煤气系统通气前氮气吹扫作用是将管道吹扫干净 |  |  |  |  | N | 判断题
锅炉上的安全阀在使用前应该经过本公司校验 |  |  |  |  | N | 判断题
腐蚀性化学品间根据业主要求可以设置紧急淋浴器和洗眼器。 |  |  |  |  | N | 判断题
不锈钢管道与碳钢管道支架之间可直接接触，不用隔离 |  |  |  |  | N | 判断题
在压缩空气的压力露点要求大于等于3℃ 时，我们通常采用冷冻式干燥机。 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽疏水阀后如有凝结水回收，不同压力等级的管线要分开回收。 |  |  |  |  | Y | 判断题
浮球式疏水器属于热静力型 |  |  |  |  | N | 判断题
清扫真空管道三通采用正三通 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽管路支管应从主管主管上部接出 |  |  |  |  | Y | 判断题
竣工图的比例可以根据工程实施完成后自行设置 |  |  |  |  | N | 判断题
重新绘制图纸时不需要进行标注 |  |  |  |  | N | 判断题
检验批的范围划分可以是一层或一个系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，定义为检验批 |  |  |  |  | Y | 判断题
检验批的定义是：按同一的条件完成一系统或一部分区域检验 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的会签人员有监理、业主、施工单位 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的编制必须是重新出图，然后进行装订 |  |  |  |  | N | 判断题
现场签证包括设计变更、业主变更、技术核定单、材料改代 |  |  |  |  | N | 判断题
质量控制资料在全国是统一的格式 |  |  |  |  | N | 判断题
商检报告属于设备进场报验资料的 一部分 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水系统在高点不需要设置自动排气阀 |  |  |  |  | N | 判断题
热水系统阀门可以使用蝶阀 |  |  |  |  | Y | 判断题
安装的热水管道可以不用保温 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵的吸入端、出油端管道应设置合适的支架，绝不允许油泵承受管道的重量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油泵吸入管的高度、管径等应满足水力计算要求，尽量减少管道的长度， 允许超过油泵的气蚀余量。 |  |  |  |  | N | 判断题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
往复式真空泵适用于抽送不含固体颗粒、无腐蚀性的气体。这种真空泵的抽气速率较大，真空度较高。故在化工厂中广泛应用。但其结构复杂，维修量大 |  |  |  |  | Y | 判断题
水环式真空泵的特点是结构紧凑、工作平衡可靠和流量均匀，所以化工生产中多用来输送或抽吸易燃、易爆和有腐蚀性的气体。水环式真空泵由于叶轮搅拌液体，损失能量大，故其效率很低 |  |  |  |  | Y | 判断题
射流式真空泵的优点是：射流式真空泵结构简单，工作可靠，便于操作，不需要任何原动机，在化工生产中常用以抽送有毒或腐蚀性气体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
一般工厂燃油系统主要包括储油罐、供油泵站、厂区供油管道、设备供油管道、泄油装置、泄油管道、呼吸阀、阻火阀、安全阀、用油设备（燃油锅炉、柴油发电机等）、膨胀油箱、漏油检测设备、泡沫灭火装置等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压均>=24V电压 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵一般分为自吸式齿轮油泵和自灌式齿轮油泵，我们建议使用自灌式齿轮油泵 |  |  |  |  | N | 判断题
油罐应尽量采用埋地安装方式，严禁安装在室内或地下室内 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题
氢气很危险，和空气混合后会发生爆炸，非常特殊，不属于大宗气体。 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽压力与温度有关，而且压力变化时，温度变化不大。 |  |  |  |  | Y | 判断题
水环真空泵是一种粗真空泵，它所能获得的极限真空为2000~4000Pa，串联大气喷射器可达270~670Pa。 |  |  |  |  | Y | 判断题
VMB简称阀箱。 |  |  |  |  | N | 判断题
VMP简称阀盘。 |  |  |  |  | Y | 判断题
特气柜中的气动控制阀门，常采用压缩空气来驱动阀门的动作。 |  |  |  |  | N | 判断题
天然气就是煤气，煤气就是天然气 |  |  |  |  | N | 判断题
天然气比较危险，管道不能明敷，只能埋地安装。 |  |  |  |  | N | 判断题
压缩空气系统的工艺流程，是依据对压缩空气的质量要求及用气特点来确定的 |  |  |  |  | Y | 判断题
厂区供油管道采用直埋方式，设备供油管道采用室内架空敷设. |  |  |  |  | Y | 判断题
气瓶柜中氯气罐下面通常会放置加热装置。 |  |  |  |  | Y | 判断题
燃气放散管的末端通常要出屋面 |  |  |  |  | Y | 判断题
蒸汽通常会减压使用，水系统的减压阀不可用于蒸汽系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
油的闪点越高，着火的危险性也越大 |  |  |  |  | N | 判断题
燃料是指用来燃烧以取得热量的物质 |  |  |  |  | Y | 判断题
锅炉出力是指锅炉每小时产生的蒸汽量 |  |  |  |  | Y | 判断题
当锅炉超压时，安全阀自动开启，排气降压。 |  |  |  |  | Y | 判断题
锅炉上的安全阀在使用前应该经过校验 |  |  |  |  | Y | 判断题
安全阀排汽管上应装一个截止阀 |  |  |  |  | N | 判断题
锅炉的排污阀、排污管可采用螺纹连接 |  |  |  |  | N | 判断题
系统的真空度越高越好 |  |  |  |  | N | 判断题
禁油，试验用压力表已经校验，并在有效期内，其精度不得低 于1.6级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5～2倍 |  |  |  |  | Y | 判断题
不锈钢管道坡口处理，两侧100mm范围内不得有毛刺、污物，4mm以下可以不打坡口 |  |  |  |  | N | 判断题
压缩空气系统与吹扫相关的设备和阀门部件对不允许吹扫的相关设备应进行隔离管道吹扫前，应将系统内的仪表、滤网、安全阀、暂时拆除，应以短管替代。 |  |  |  |  | Y | 判断题
空压机机组的中心线应与基础中心一致，其偏差不应大于5mm,安装标高偏差不应大于3mm |  |  |  |  | Y | 判断题
空压系统排污管安装、排放位置合理，开关灵活，规格符合要求，在最高点设置 。 |  |  |  |  | N | 判断题
UPVC 真空管道管与支架、管卡接触处均应垫胶皮、套塑料管隔离。 |  |  |  |  | Y | 判断题
真空管道保压24h，增压率不大于15% |  |  |  |  | N | 判断题
合格的大宗气体不锈钢管道焊缝内外表面与母材光亮度基本一致，呈银白色，热影响区不变色 |  |  |  |  | Y | 判断题
316L EP电化学抛光管，用于输送毒、腐介质。EP管指的是经电化学抛光，使表层实际面积得到最大程度的减少,表面产生一层较厚的封闭的氧化铬膜的电化学抛光无缝不锈钢管。 |  |  |  |  | Y | 判断题
大宗气体试压吹扫用N2皆为纯净、无油、干燥的气体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
不锈钢管道与碳钢管道支架之间可直接接触，不用隔离 |  |  |  |  | N | 判断题
浮球式疏水器属于热静力型 |  |  |  |  | N | 判断题
清扫真空管道三通采用正三通 |  |  |  |  | N | 判断题
蒸汽管路支管应从主管主管上部接出 |  |  |  |  | Y | 判断题
竣工图的比例可以根据工程实施完成后自行设置 |  |  |  |  | N | 判断题
重新绘制图纸时不需要进行标注 |  |  |  |  | N | 判断题
检验批的范围划分可以是一层或一个系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，定义为检验批 |  |  |  |  | Y | 判断题
检验批的定义是：按同一的条件完成一系统或一部分区域检验 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的会签人员有监理、业主、施工单位 |  |  |  |  | N | 判断题
竣工图的编制必须是重新出图，然后进行装订 |  |  |  |  | N | 判断题
现场签证包括设计变更、业主变更、技术核定单、材料改代 |  |  |  |  | N | 判断题
质量控制资料在全国是统一的格式 |  |  |  |  | N | 判断题
商检报告属于设备进场报验资料的 一部分 |  |  |  |  | Y | 判断题
热水系统在高点不需要设置自动排气阀 |  |  |  |  | N | 判断题
热水系统阀门可以使用蝶阀 |  |  |  |  | Y | 判断题
安装的热水管道可以不用保温 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵的吸入端、出油端管道应设置合适的支架，绝不允许油泵承受管道的重量。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油泵吸入管的高度、管径等应满足水力计算要求，尽量减少管道的长度， 允许超过油泵的气蚀余量。 |  |  |  |  | N | 判断题
一般然气系统分城市管网系统和园区管网系统 |  |  |  |  | Y | 判断题
往复式真空泵适用于抽送不含固体颗粒、无腐蚀性的气体。这种真空泵的抽气速率较大，真空度较高。故在化工厂中广泛应用。但其结构复杂，维修量大 |  |  |  |  | Y | 判断题
水环式真空泵的特点是结构紧凑、工作平衡可靠和流量均匀，所以化工生产中多用来输送或抽吸易燃、易爆和有腐蚀性的气体。水环式真空泵由于叶轮搅拌液体，损失能量大，故其效率很低 |  |  |  |  | Y | 判断题
射流式真空泵的优点是：射流式真空泵结构简单，工作可靠，便于操作，不需要任何原动机，在化工生产中常用以抽送有毒或腐蚀性气体。 |  |  |  |  | Y | 判断题
一般工厂燃油系统主要包括储油罐、供油泵站、厂区供油管道、设备供油管道、泄油装置、泄油管道、呼吸阀、阻火阀、安全阀、用油设备（燃油锅炉、柴油发电机等）、膨胀油箱、漏油检测设备、泡沫灭火装置等。 |  |  |  |  | Y | 判断题
油罐及管路系统的检测设备、电动控制阀门等使用电压均>=24V电压 |  |  |  |  | N | 判断题
油泵一般分为自吸式齿轮油泵和自灌式齿轮油泵，我们建议使用自灌式齿轮油泵 |  |  |  |  | N | 判断题
油罐应尽量采用埋地安装方式，严禁安装在室内或地下室内 |  |  |  |  | Y | 判断题
设备材料报审资料当被批复“B”时则表示对该设备材料的品牌和参数基本满意，部分内容需要调整，根据业主提出要求调整后再重新提交 |  |  |  |  | Y | 判断题
工程项目实施过程中有很多需要做的试验项目，例如水系统管道的压力试验、风管系统漏光、漏风检测等，这些试验不需要做即时记录 |  |  |  |  | N | 判断题
一般工程由项目经理部技术负责人会同生产经理向项目管理人员和分包队伍进行交底 |  |  |  |  | Y | 判断题
质量控制计划是项目总工自己编制各专业的内容后直接报给总工程师办公室审批的 |  |  |  |  | N | 判断题
施工进度计划就是组织施工各工序之间的关系，完成各个分项、分部工程所需的时间及整个项目施工的全部时间 |  |  |  |  | Y | 判断题
当有多种施工方案时应选择最优，力求降低成本 |  |  |  |  | Y | 判断题
备案合同的签订不需要经过公司相关部门和领导的评审就可签订 |  |  |  |  | N | 判断题